УТВЕРЖДЕНО:

Генеральный директор АО «МЭС»

А.Ю. Филиппов

Приказ № 214-з от   30.05.2018

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту железобетонной дымовой трубы Н=90м от цеха №2

(Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства)

г. Мурманск

2018

- Информационная карта

о проведении запроса предложений в электронной форме на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту железобетонной дымовой трубы Н=90м от цеха №2 (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства)

# Способ проведения закупки: запрос предложений в электронной форме (далее также – запрос предложений).

# Сведения о Заказчике проведения закупки:

2.1. Наименование: Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»).

2.2. Место нахождения: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39, корп. 1.

2.3. Адрес предоставления Документации: 183034, г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 15 (Центральное КПП - № 1 заезд со стороны ул. Свердлова, при себе иметь документ удостоверяющий личность), кроме выходных и праздничных дней, перерыв 12:30 (МСК) – 13:30 (МСК).

2.4. Телефон: 8(8152) 68 63 95 доб. 523; 8 (953) 753 06 95.

2.5. Е-mail: santalovaov@mures.ru

# Предмет запроса предложений:

Закупка на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту железобетонной дымовой трубы Н=90м от цеха №2 включена в Перечень товаров, работ, услуг по коду ОКПД2 43.99.90.110 «Работы строительные по строительству промышленных дымовых труб», закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства.

3.1. Предмет договора: выполнение комплекса работ по капитальному ремонту железобетонной дымовой трубы Н=90м от цеха №2 (далее - Работы).

3.2. Общее количество выполняемых Работ: 340 м2.

  - Содержание выполняемых Работ:

Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту железобетонной дымовой трубы Н=90м от цеха №2 (далее по тексту – Документация).

  - Начальная (максимальная) цена Договора: 5 826 735 (Пять миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч семьсот тридцать пять) рублей 00 копеек.

Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).

Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. проекта Договора.

  - Срок выполнения Работ: с момента подписания Договора по 30.07.2018 включительно.

Выполнение этапа работ по ремонту футеровки железобетонной дымовой трубы производится в период плановой остановки котельной по теплоносителю в срок с 03.07.2018г. по 16.07.2018г.

  - Место выполнения Работ: Мурманская область, п. Сафоново-1 (теплоцентраль района №2 филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»).

  - Условия оплаты:

Договор не предусматривает авансовый платеж и промежуточную оплату.

Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора) и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.

  - Иные условия: Гарантийный срок работ – 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, применяемых материалов – не менее срока, установленного производителем.

3.9. Обеспечение: не устанавливается требование обеспечения заявки на участие и исполнения Договора, заключаемого по результатам проведения запроса предложений в электронной форме.

3.10. Переторжка: не предусмотрена.

# Дата, время и место рассмотрения, оценки и сопоставления заявок и подведения итогов: 13.06.2018 в 09:30 (МСК) по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 17.

# Требования к Участникам закупки

Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Другие требования к Участникам закупки подробно указаны в Разделе 3 Документации.

# 6. Порядок предоставления Документации Участнику закупки

Любое заинтересованное лицо для получения Документации на бумажном либо электронном носителе должно обратиться в адрес Заказчика в письменной форме по адресу, указанному в п.п. 2.3. п. 2. Информационной карты Документации, либо отправить запрос на электронную почту santalovaov@mures.ru, с указанием способа получения Документации.

В период с 31.05.2018 по 09.06.2018 Заказчик в течение двух рабочих дней (кроме выходных и праздничных дней, перерыв 12:30 (МСК) – 13:30 (МСК)) со дня получения соответствующего запроса направит Документацию по указанному в обращении почтовому либо электронному адресу. Предоставление Документации осуществляется бесплатно.

Если заинтересованное лицо получило Документацию иным способом, Заказчик не несет ответственности за неполучение таким лицом информации об изменениях и (или) разъяснениях положений Документации.

Документация, размещенная на сайте электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/) (далее также – ЭП) и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, доступна для ознакомления.

# 7. Порядок подачи заявок

Для участия в запросе предложений Участник закупки должен своевременно подать заявку, подготовленную в порядке, указанном в Документации.

Подача заявки на участие в закупке осуществляется аккредитованным на ЭП Участником закупки в порядке, установленном Регламентом работы ЭП.

Заявка на участие должна быть заверена электронной подписью лица, имеющего право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника закупки без доверенности, или лица, надлежащим образом уполномоченного Участником закупки на основании доверенности и должна содержать документы, предусмотренные Документацией.

Дата и время начала/окончания срока подачи заявок: с 08:30 (МСК) 31.05.2018 по 15:42 (МСК) 09.06.2018.

# 8. Разъяснение положений Документации

Любой участник закупки, получивший аккредитацию на ЭП, вправе направить Заказчику с использованием функционала ЭП запрос о разъяснении положений Документации, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

Заказчик в течение одного рабочего дня со дня поступления запроса о предоставлении разъяснений отвечает на запрос и размещает на сайте ЭП и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг разъяснения положений Документации с указанием предмета запроса, но без указания Участника закупки, от которого поступил запрос, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. Разъяснения положений Документации не должны изменять ее суть.

Дата и время начала/окончания приема запросов о разъяснении положений Документации от Участников закупки: с 08:30 (МСК) 31.05.2018 по 16:42 (МСК) 07.06.2018.

Дата начала/окончания срока предоставления Участникам закупки разъяснений положений Документации: с 31.05.2018 по 08.06.2018.

# 9. Критерии оценки и их значимость:

| Номер критерия | Критерии оценки заявок | Значимость критерия, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цена договора | 50 |
| 2 | Опыт выполнения аналогичных работ | 30 |
| 3 | Деловая репутация | 20 |

Порядок оценки заявок по каждому критерию, а также другие условия Договора подробно указаны в Документации.

# 10. Приоритет

Согласно Постановления Правительства РФ № 925 от 19.06.2016 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Постановление № 925) предоставляется приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

- СОДЕРЖАНИЕ

Информационная карта	2

СОДЕРЖАНИЕ	5

1. Термины и определения	6

2.	Общие положения	7

3.	Требования к участникам закупки. Заявка и прилагаемые к ней документы	8

4.	Порядок проведения запроса предложений	14

5.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ	22

Приложение № 1 к Документации	28

Приложение № 2 к Документации	44

Приложение № 3 к Документации	48

Приложение № 4 к Документации	49

Приложение № 5 к Документации	67

- 1. Термины и определения

Заказчик – Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»).

Оператор электронной площадки – ООО «РТС-тендер».

Электронная площадка (ЭП) – версия программного обеспечения «Универсальная платформа для корпоративных закупок», расположенная в сети Интернет по адресу: http://www.rts-tender.ru/, с помощью которого проводятся закупки в электронной форме в соответствии с положениями Регламента ЭП.

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.

Участник закупки должен быть аккредитован на ЭП в порядке, установленном Регламентом работы ЭП.

Подрядчик - Победитель либо иное лицо, с которым заключается Договор в соответствии с    п. 4.12.4. Документации.

Комиссия по закупке – коллегиальный орган, сформированный для организации и проведения запроса предложений.

Запрос предложений – конкурентный способ закупки, при котором победителем признается Участник закупки, предложение которого в соответствии с критериями, указанными в Документации о закупке, наилучшим образом соответствует установленным Заказчиком требованиям к товарам, работам, услугам.

Извещение о проведении запроса предложений – информация о запросе предложений, размещаемая на сайте ЭП и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Документация о проведении запроса предложений – электронный документ, содержащий сведения о предмете запроса предложений, об условиях участия и правилах проведения запроса предложений, правилах подготовки, оформления и подачи заявок на участие в запросе предложений, процедурах проведения запроса предложений, правилах выбора победителя, а также об условиях заключаемого по результатам запроса предложений Договора. Документация о проведении запроса предложений (далее – Документация) размещается на сайте ЭП и в единой информационной системе (одновременно с размещением на указанном сайте извещения о проведении запроса предложений).

Заявка на участие в запросе предложений (также по тексту – заявка) – пакет электронных документов, содержащий предложение Участника закупки, направленный Заказчику с использованием функционала ЭП.

Электронный документ - информация в электронно-цифровой форме, подписанная электронной подписью.

Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (www.zakupki.gov.ru) (также по тексту  - единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг, единая информационная система (ЕИС)) – информация и документы в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» размещаются в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой информационной системе в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), размещается Заказчиком на сайте Заказчика http://www.mures.ru/ с последующим размещением ее в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке.

- Общие положения

  - Общие сведения о процедуре запроса предложений

Заказчик извещением о проведении запроса предложений, размещенном в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и на сайте электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/) (далее – ЭП) приглашает заинтересованных лиц, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, к участию в запросе предложений.

    - Предмет запроса предложений указан в Информационной карте Документации.

Требования к выполняемым Работам указаны в разделе 5 «Техническое задание» Документации.

Закупка на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту железобетонной дымовой трубы Н=90м от цеха №2 включена в Перечень товаров, работ, услуг по коду ОКПД2 43.99.90.110 «Работы строительные по строительству промышленных дымовых труб», закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства.

    - Участником закупки может быть любое лицо, обладающее соответствующей правоспособностью по законодательству Российской Федерации, аккредитованное в порядке, установленном Регламентом работы ЭП.

    - К этапу проведения запроса предложений допускается Участник закупки, отвечающий требованиям, изложенным в Документации, своевременно подавший заявку на участие в запросе предложений, соответствующую требованиями Документации.

    - Решение о допуске Участников закупки к этапу проведения запроса предложений принимает Комиссия по закупке.

    - Комиссия вправе на основании информации о несоответствии Участника установленным Документацией требованиям, полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, отстранить Участника от участия в запросе предложений на любом этапе.

  - Правовой статус запроса предложений и документов

    - Данный запрос предложений проводится в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) в действующей редакции.

    - Запрос предложений не является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Запрос предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данный запрос предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с Победителем или иным Участником закупки.

  - Затраты на участие в запросе предложений

    - Участник закупки несет все расходы, связанные с участием в запросе предложений, в том числе с подготовкой и предоставлением заявки на участие, иной документации, а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса предложений, а также оснований их завершения.

Предполагается, что Участник закупки изучит все инструкции, формы, условия, технические условия и другую информацию, содержащуюся в Документации. Никакие претензии к Заказчику не будут приниматься на том основании, что Участник закупки не понимал какие-либо вопросы или положения Документации. Неполное представление информации, запрашиваемой в Документации, или же подача заявки, не отвечающей требованиям Документации, представляют собой риск для Участника закупки, и может привести к отклонению его заявки.

    - Участники закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки и проведения запроса предложений.

  - Отказ от проведения запроса предложений

    - Заказчик имеет право отказаться от проведения запроса предложений не позднее чем за 3 дня до дня окончания срока подачи заявок, при этом Заказчик не несет ответственности перед Участниками закупки, направившими заявку на участие в запросе предложений. Расходы, понесенные Участником закупки при подаче заявки на участие в запросе предложений, Заказчиком возмещению не подлежат.

    - Извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается Заказчиком на сайте ЭП и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе.

- Требования к участникам закупки. Заявка и прилагаемые к ней документы

## 3.1. К Участнику закупки предъявляются следующие обязательные требования:

3.1.1. Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

3.1.2. Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки:

- наличие права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору подряда, заключаемого с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);

- уровень ответственности Участника закупки – члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, соответствует требованиям части 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- уровень ответственности Участника закупки – члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, соответствует требованиям пункта 2 части 3 статьи 55.8 и части 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Указанные требования не применяется в отношении юридических лиц, указанных в части 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в отношении Участников закупки, предложивших цену договора в размере 3 000 000 рублей и менее.

3.1.3. Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), в отношении Участника закупки должен отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

3.1.4. Деятельность Участника закупки не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или иными нормативными правовыми актами, на день подачи заявки на участие в закупке.

3.1.5. У Участника закупки должно быть отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.

3.1.6. У Участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки должны отсутствовать судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а  также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением Работ, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

3.1.6.1. Участник закупки - юридическое лицо, не должно быть привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке.

3.1.7.  Между Участником закупки и Заказчиком должно быть отсутствие конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по закупке, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

3.1.8. Сведения об Участнике закупки должны отсутствовать о в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

## Требование о наличии трудовых ресурсов Участника закупки

У Участника закупки должны быть в наличии собственные квалифицированные специалисты рабочих специальностей, ответственные руководители работ, имеющие специальную подготовку и соответствующие удостоверения.

3.2.1. Минимальное количество квалифицированных специалистов:

- электрослесарь (электромонтер) – 1 (один) человек;

- промышленный альпинист – 4 (четыре) человека;

- машинист электролебедок (или машинист подъемников) – 2 (два) человека;

- трубоклад кирпичных (или железобетонных) промышленных труб – 2 (два) человека;

- электросварщик – 1 (один) человек;

- ответственный руководитель работ – 1(один) человек.

3.2.2. Все специалисты должны иметь:

- удостоверения о прохождении проверки знаний в области охраны труда и промышленной безопасности в государственных уполномоченных органах,

- допуск работы на высоте – 1 группа,

- группу по электробезопасности не ниже III до 1000В.

Ответственный руководитель работ должен иметь:

- удостоверение о прохождении проверки знаний в области охраны труда и промышленной безопасности в государственных уполномоченных органах,

- удостоверение по электробезопасности - IV группа,

- удостоверение для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в организациях,

- удостоверение производителя работ III группы по безопасности работ на высоте,

- удостоверение производителя работ с разрешением Б.9 подъемные сооружения (краны) (действия которых распространяется на весь период выполнения работ).

3.2.3. В случае не указания сведений о вышеуказанных квалифицированных специалистах в «Справке о кадровых ресурсах» (форма 6 Приложения № 1 к Документации) и/или не предоставления трудовых книжек и/или трудовых договоров с работниками, указанными в Справке о кадровых ресурсах (форма 6 Приложения № 1 к Документации), документов, указанных в п.3.2.2. Документации, заявка такого Участника закупки будет отклонена.

## 3.3. Формирование заявки Участника закупки

Участник закупки предоставляет Заказчику заявку на участие в запросе предложений по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в Документации.

Согласно Постановления № 925 предоставляется приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

Заявка должна содержать фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона, адрес электронной почты.

Заявка в обязательном порядке должна содержать электронный вид оригинала следующих документов (в случае невозможности предоставления электронного вида оригинала документа, предоставляется электронный вид заверенной уполномоченным лицом Участника закупки копии):

- опись документов (приложение № 5 к Документации);

- приложение № 1 к Документации, формы 1 – 6 Приложения № 1 к Документации

(форму 4 предоставляет Участник закупки, являющийся вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и относящийся к категории субъекта малого или среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Остальные Участники закупки, относящиеся к категории субъекта малого или среднего предпринимательства, должны декларировать в составе заявки на участие в закупке свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства путем представления в форме документа Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», содержащих информацию об Участнике закупки.

Форма 5 предоставляется на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ»);

- для подтверждения соответствия Участника закупки обязательным требованиям, установленным п.п. 3.1.2 – 3.1.8 п. 3.1. Документации, официальное письмо Участника закупки по рекомендуемой форме Приложения № 2 к Документации;

- для юридического лица: полученную не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня размещения на сайте ЭП и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра юридических лиц.

Данный документ подтверждает отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам в соответствии с Постановлением № 925, так как содержит информацию о месте регистрации.

Для индивидуального предпринимателя: полученную не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев со дня размещения на сайте ЭП и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Данный документ подтверждает отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам в соответствии с Постановлением № 925, так как содержит информацию о месте регистрации.

Для иностранных лиц: надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученные не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня размещения на сайте ЭП и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг извещения о проведении закупки.

Данный документ подтверждает отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам в соответствии с Постановлением № 925, так как содержит информацию о месте регистрации;

- документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки:

для юридического лица: решение о назначении или об избрании (продлении полномочий) физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника закупки и срок полномочий такого физического лица не истек (далее для целей Документации - руководитель).

В случае если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также оригинал доверенности, подписанной руководителем юридического лица или уполномоченным таким руководителем лицом, и содержащей печать данного юридического лица, либо оригинал доверенности, удостоверенной нотариусом, либо нотариально удостоверенные копии указанных доверенностей (возможная форма приведена в Приложении № 3 к Документации). В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица на выдачу таких доверенностей (предоставление другим лицам таких прав);

для физического лица: все страницы паспорта гражданина.

Данный документ подтверждает отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам в соответствии с Постановлением № 925, так как содержит информацию о месте регистрации.

В случае если от имени физического лица (индивидуального предпринимателя) действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также оригинал доверенности на осуществление действий от имени Участника закупки (возможная форма приведена в Приложении № 3 к Документации), заверенный печатью Участника закупки (при наличии) и подписанный уполномоченным лицом, либо оригинал доверенности, удостоверенной нотариусом, либо нотариально удостоверенную копию такой доверенности;

- учредительные документы Участника закупки (Устав) (для юридических лиц);

- решение об одобрении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и/или если для Участника закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, является крупной сделкой.

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в закупке для Участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении крупных сделок, Участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство о предоставлении решения об одобрении крупной сделки в случае признания его Победителем закупки до момента заключения договора.

В случае, если для Участника закупки выполнение работ, являющихся предметом договора, не является крупной сделкой, такой Участник закупки в составе заявки предоставляет письмо о том, что данная сделка не является для него крупной;

- бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2017 год, поданных в установленном порядке в налоговую инспекцию по месту регистрации Участника закупки с отметкой о приеме.

Если бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах были поданы в электронном виде - необходимо предоставить направленные в электронном виде бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах с отметкой о приеме (квитанцию о приеме).

Некоммерческие организации предоставляют баланс и отчет о целевом использовании средств.

Организации, зарегистрированные после 1 января 2018 года, предоставляют: официальное письмо, подтверждающее информацию о непредставлении в налоговые органы бухгалтерской отчетности;

Индивидуальные предприниматели не предоставляют бухгалтерскую отчетность, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах они ведут учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения либо физических показателей, характеризующих определенный вид предпринимательской деятельности. В таком случае, индивидуальные предприниматели предоставляют официальное письмо, подтверждающее информацию о непредставлении в налоговые органы бухгалтерской отчетности;

- действующая выписка из реестра членов саморегулируемой организации (установлена приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации»). Срок выдачи выписки – не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок. (Данное требование не применяется в отношении юридических лиц, указанных в части 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в отношении Участников закупки, предложивших цену договора в размере 3 000 000 рублей и менее).

В случае, если в выписке из реестра членов саморегулируемой организации отсутствует информация об уровне ответственности члена саморегулируемой организации (или сведения о внесении взносов в компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с требованиями  части 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии требованиям пункта 2 части 3 статьи 55.8 и части 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации) предоставляется документ, подтверждающий внесение взносов в соответствующие компенсационные фонды;

- трудовые книжки и/или трудовые договоры с работниками, указанными в «Справке о кадровых ресурсах» (форма 6 Приложения № 1 к Документации) в соответствии с требованиями п.3.2. Документации;

- документы, в соответствии с требованиями п.3.2.2. Документации;

- документы, подтверждающие выполнение аналогичных работ (справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п.), указанных в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2015-2017 годы» (форма 5 Приложения № 1 к Документации) (на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ»). Аналогичными признаются работы по ремонту железобетонных и кирпичных дымовых труб;

- рекомендательные письма и отзывы о выполнении аналогичных работ, указанных в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2015-2017 годы» (форма 5 Приложения № 1 к Документации) (на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Деловая репутация»). Аналогичными признаются работы по ремонту железобетонных и кирпичных дымовых труб.

В случае предоставления Участником закупки заявки и/или приложенной к ней документации на иностранном языке, Участник закупки обязан предоставить надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык таких документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

- Порядок проведения запроса предложений

## Порядок предоставления Документации участнику Закупки

Порядок предоставления Документации указан в п. 6 Информационной карты Документации.

  - Разъяснение положений Документации

Порядок направления запросов о разъяснении положений Документации и предоставления разъяснений положений Документации указан в п. 8 Информационной карты Документации.

  - Внесение изменений в Документацию

    - Заказчик по собственной инициативе вправе принять решение о внесении изменений в Документацию. Любое изменение Документации является неотъемлемой ее частью.

    - Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса предложений, Документацию, размещаются Заказчиком на сайте ЭП и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

В случае внесения изменений в извещение, Документацию, срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения на сайте ЭП и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг внесенных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений срок составлял не менее чем пять дней.

    - Если Участник закупки подал заявку на участие в запросе предложений до внесения Заказчиком изменений в извещение и Документацию, то такой Участник закупки имеет право предоставить изменения к своей заявке в соответствии с п.п. 4.9.2. п. 4.9. Документации.

    - Заказчик вправе принять решение о продлении срока подачи заявок на участие в запросе предложений в любое время до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком на сайте ЭП и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

  - Общие требования к заявке на участие в запросе предложений

    - Заявка, оформленная и содержащая графический образ документов, предусмотренных Документацией, подается в формате, обеспечивающем возможность ее сохранения на технических средствах пользователей. Заявка и все документы заявки должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника процедуры закупки без доверенности, или лица, надлежащим образом уполномоченного Участником закупки на основании доверенности.

    - Одно лицо, желающее участвовать в закупке, может подать только одну заявку. При этом не допускается подача заявки на часть выполняемых Работ.

    - Предоставляемые в составе заявки документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью Участника закупки (при наличии).

    - Документы, предусмотренные Документацией в составе заявки, должны содержать достоверные и не противоречащие между собой сведения.

  - Официальный язык запроса предложений

    - Заявка, подготовленная Участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом предложений, которой обмениваются Участники закупки и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

    - Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, надлежащим образом заверенным переводом на русский язык таких документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

  - Валюта запроса предложений

    - Все суммы денежных средств в заявке должны быть выражены в валюте - российский рубль.

    - Выражение денежных сумм в других валютах, может быть расценено Комиссией по закупке как несоответствие заявки требованиям, установленным Документацией.

  - Сведения о цене Договора

    - Начальная (максимальная) цена Договора: 5 826 735 (Пять миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч семьсот тридцать пять) рублей 00 копеек.

Цена работ по Договору может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п. 3.2. проекта Договора.

Источником информации о стоимости работ, являющихся предметом закупки, является локальная смета, составленная сотрудником Заказчика. Начальная (максимальная) цена договора была сформирована затратным методом.

    - Порядок формирования цены

Указанная цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).

В соответствии со ст. 171 НК РФ Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении выполняемых работ. Поэтому для оценки и в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений Участников закупки без учета НДС (в случае, когда Участниками закупки являются организации и индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения и организации и индивидуальные предприниматели, применяющие системы налогообложения, отличные от общей системы налогообложения).

- 4.8. Порядок подачи заявок

Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений указан в п. 7 Информационной карты Документации.

- 4.9. Изменение и отзыв заявок

4.9.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе отозвать заявку на участие не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору ЭП.

4.9.2. Изменение заявки осуществляется только путем отзыва ранее поданной заявки и подачи новой заявки.

4.9.3. Отзыв и изменение заявки осуществляется Участником закупки с использованием функционала ЭП.

  - Открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений и рассмотрение заявок Участников

4.10.1. После окончания срока подачи заявок Оператор ЭП предоставляет Заказчику доступ к поданным заявкам.

4.10.2. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений осуществляется Комиссией по закупке и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по закупке.

При рассмотрении заявок на участие в запросе предложений Комиссия по закупке проверяет:

- правильность оформления заявки и ее соответствие требованиям Документации по существу;

- соответствие Участников закупки требованиям Документации;

- соответствие технического предложения требованиям Документации;

- наличие существенных ошибок в данных при расчетах;

- соответствие предлагаемых Участником закупки договорных условий требованиям Документации.

При рассмотрении заявок на участие в запросе предложений Комиссия по закупке может запросить у Участников закупки разъяснения или дополнения по их заявкам, в том числе представления к определенному сроку представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде сведений и документов.

При проверке правильности оформления заявки Комиссия по закупке вправе не обращать внимание на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо заявки.

Комиссия по закупке с письменного согласия Участника закупки также может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки.

По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений Комиссия по закупке имеет право отклонить заявку в случае:

a) непредставления документов, установленных Документацией, либо наличия в документах недостоверных сведений;

б) несоответствия Участника закупки требованиям, установленным Документацией;

в) несоответствия заявки на участие требованиям Документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей установленную начальную (максимальную) цену договора;

г) если Заказчик, Комиссия по закупке обнаружат, что Участник закупки представил в составе своей заявки недостоверную информацию, в том числе в отношении его квалификационных данных.

Изучение заявки и приложенных к ней документов на предмет соответствия Документации, а также результаты такого изучения и выводы о соответствии либо несоответствии полученных документов и заявки положениям Документации, соответствие либо не соответствие Участника закупки требованиям Документации и допуске Участника закупки к участию в запросе предложений, оформляются протоколом.

  - Опоздавшие заявки

Подача заявки на участие по истечении срока, указанного в извещении о закупке, не допускается.

  - Оценка заявок и оформление окончательного решения Комиссии по закупке

4.12.1. Оценка заявок

Оценка заявок осуществляется Комиссией по закупке и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по закупке.

В рамках оценочной стадии Комиссия по закупке оценивает и сопоставляет заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика по следующим критериям:

| Номер критерия | Критерии оценки заявки по запросу предложений в электронной форме, значимость критерия (%) | Порядок оценки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора (50) | Оценка заявок по критерию «Цена Договора», осуществляется на основании данных, указанных в заявке Участника запроса предложений в электронной форме. При этом заявке, содержащей самую низкую стоимость работ, присуждается 5 (Пять) баллов, цену вторую по привлекательности – 4 (Четыре) балла, и так далее по мере уменьшения степени привлекательности. Цена Договора, указанная в заявке Участника запроса предложений в электронной форме, не должна превышать начальную (максимальную) стоимость работ, установленную Заказчиком. В соответствии со ст. 171 НК РФ Заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в отношении выполняемых работ. Поэтому для оценки и в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений Участников запроса предложений в электронной форме без учета НДС (в случае, когда Участниками запроса предложений в электронной форме являются организации и индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения и организации и индивидуальные предприниматели, применяющие системы налогообложения, отличные от общей системы налогообложения). |
| 2. | Опыт выполнения аналогичных работ (30) | Оценка заявок по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ» осуществляется на основании анализа сведений, указанных в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных* работ за 2015-2017 годы», подтвержденных представленными в заявке документами, подтверждающими выполнение аналогичных* работ (справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п.): 5 баллов – 23 400 001 рубля и более; 4 балла - от 18 900 001 рубля до 23 400 000 рублей включительно; 3 балла - от 14 400 001 рубля до 18 900 000 рублей включительно; 2 балла - от 9 900 001 рубля до 14 400 000 рублей включительно; 1 балл - от 5 400 001 рубля до 9 900 000 рублей включительно; 0 баллов – 5 400 000 рублей и менее. В случае не указания Участником запроса предложений в электронной форме сведений в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных* работ за 2015-2017 годы», а также не предоставления документов, подтверждающих выполнение аналогичных* работ (справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п.), заявка такого Участника запроса предложений в электронной форме будет присуждаться 0 баллов по данному критерию. Работы, указанные в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных* работ за 2015-2017 годы», не подтвержденные документами о выполнении работ, а также выполненные не в указанный период не учитываются при оценке. *Аналогичными признаются работы по ремонту железобетонных и кирпичных дымовых труб. |
| 3. | Деловая репутация (20) | Оценка заявок по критерию «Деловая репутация» осуществляется на основании анализа предоставленных в составе заявки рекомендательных писем и отзывов о выполнении аналогичных работ* (далее отзывы), указанных в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных* работ за 2015-2017 годы»: 5 баллов-9 отзывов и более; 4 балла-7-8 отзывов; 3 балла-5-6 отзывов; 2 балла-3-4 отзыва; 1 балл-1-2 отзыва; 0 баллов-0 отзывов. Все отзывы от одного юридического лица будут считаться как один отзыв. В случае не предоставления отзывов о выполнении аналогичных* работ, заявке такого Участника запроса предложений в электронной форме будет присуждаться 0 баллов по данному критерию. Отзывы о выполнении работ, не указанных в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных* работ за 2015-2017 годы», не учитываются при оценке. *Аналогичными признаются работы по ремонту железобетонных и кирпичных дымовых труб. |

Оценка заявок осуществляется в следующем порядке:

1) Для оценки заявок осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки.

Совокупная значимость всех критериев должна быть равна 100%, по каждому из критериев Комиссией по закупке выставляется значение от 0 до 5 баллов, оценка критерия значимости проводится путем прямого голосования всеми членами Комиссии по закупке по мере соответствия заявки требованиям Документации.

2) Рейтинг заявки по конкретному критерию Участника запроса предложений рассчитывается как произведение коэффициента значимости на балл. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

3) Присуждение каждой заявке итогового места по мере уменьшения степени привлекательности предложения Участника запроса предложений производится по результатам расчета итогового рейтинга Участника запроса предложений. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается 1-ое место. Заявкам, следующим в рейтинге, присваивается 2-е и 3-е место соответственно. Дальнейшее распределение итоговых мест заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга. В случае, если несколько заявок набрали одинаковые итоговые рейтинги, меньший порядковый номер итогового места присваивается заявке, которая раньше зарегистрирована Оператором ЭП.

4) Комиссия по закупке учитывает оценки и рекомендации экспертов, однако, может принимать самостоятельные решения.

4.12.2. Предоставление приоритета согласно Постановления № 925

Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке Товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в вышеуказанных случаях, цена единицы каждого Товара, Работы, Услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы Товара, Работы, Услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

Отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам производится на основании документов Участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

4.12.3. Оформление окончательного решения Комиссии по закупке

Комиссия по закупке в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и Документации, и оценивает такие заявки.

Победителем запроса предложений (далее по тексту – Победитель) признается Участник запроса предложений, предложение которого в соответствии с критериями, указанными в Документации, наилучшим образом соответствует установленным Заказчиком требованиям к товарам, работам, услугам.

Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений оформляются протоколом, в котором содержатся сведения  о существенных условиях договора, обо всех Участниках закупки, подавших заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, о принятом решении о допуске Участника закупки к участию в запросе предложений и о признании его Участником запроса предложений или об отказе в допуске Участника закупки к участию в запросе предложений с обоснованием такого решения и с указанием положений Документации, которым не соответствует Участник закупки и/или которым не соответствует заявка на участие в запросе предложений этого Участника закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям Документации, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие решении о присвоении заявкам на участие в запросе предложений порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявке Победителя и Участника запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер.

Указанный протокол подписывается всеми членами Комиссии по закупке не позднее дня, следующего после дня рассмотрения, оценки и сопоставления, размещается Заказчиком на сайте ЭП и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

4.12.4. В случае если по запросу предложений не подана ни одна заявка на участие или подана только одна заявка, или по результатам рассмотрения соответствующей требованиям Документации не была признана ни одна заявка или была признана только одна заявка, запрос предложений признается несостоявшимся. При наличии единственного Участника запроса предложений его заявка рассматривается, и в случае соответствия заявки и Участника запроса предложений требованиям Документации, с таким Участником запроса предложений Заказчик вправе (но не обязан) заключить Договор. Указанный договор будет считаться заключенным с единственным Участником закупки на условиях, предусмотренных Документацией. Извещение о закупке у единственного поставщика в ЕИС Заказчиком не размещается, при этом, информация о таком договоре в части сведений о количестве и об общей стоимости включается Заказчиком в отчет, предусмотренный пунктом 2 части 19 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Решение Заказчика принимается Председателем Комиссии по закупке и отражается в протоколе.

- 4.13.	Заключение Договора

4.13.1. Порядок заключения и исполнения Договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика с учетом нижеследующего.

4.13.2. Участник запроса предложений, признанный Победителем, либо иное лицо, с которым заключается Договор в соответствии с п. 4.12.4., обязан заключить Договор, являющийся приложением № 4 к Документации, с учетом существенных условий, указанных в протоколе Комиссии по закупке.

4.13.3. Договор, являющийся приложением № 4 к Документации, заключается между Заказчиком и Участником запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) не ранее чем через десять дней с даты размещения в ЕИС протокола, в котором содержатся итоги запроса предложений, и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения указанного протокола. Заказчик не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня размещения в ЕИС протокола, в котором содержатся итоги закупки, направляет в адрес Участника запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) проект Договора посредством факсимильной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Заказчика.

Участник запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) возвращает подписанную со своей стороны и скрепленную печатью (при наличии) электронную сканированную копию проекта Договора посредством факсимильной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Участника запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента направления Заказчиком указанного проекта Договора с последующей досылкой оригиналов проекта Договора в 2 (Двух) экземплярах по почте.

Заказчик не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения оригиналов проекта Договора направляет в адрес Участника запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) 1 (Один) экземпляр подписанного со своей стороны и скрепленного печатью Договора.

4.13.4. В случае, если Участник запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) не предоставил Заказчику в срок и в порядке, указанном в пункте 4.13.3. Документации, подписанный им Договор, являющийся приложением № 4 к Документации, такой Участник запроса предложений признается Заказчиком, уклонившимся от заключения Договора. Согласно статьи 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Заказчик обязан направить сведения о таком Участнике запроса предложений для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

4.13.5. В случае, если Участник запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе заключить Договор с Участником запроса предложений, заявке на участие, в закупке которого присвоен следующий порядковый номер. Порядок направления проекта Договора Участнику запроса предложений и подписание такого Договора аналогичен порядку, установленному при заключении Договора с Победителем закупки. При этом сроки исчисляются с момента направления Заказчиком уведомления по любым каналам связи (почта, факс, электронная почта, нарочно и др.) о выражении согласия на заключение Договора.

В случае, если Победитель и Участник запроса предложений, обязанный заключить Договор, признаны уклонившимися от заключения Договора, закупка признается несостоявшейся.

4.13.6. При заключении и исполнении Договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, и проекте Договора, являющимся приложением Документации (заполнение условий, указанных в протоколе, составленном по результатам закупки, в том числе пустых строк, фраз, предусматривающих выбор одного из нескольких условий, не является изменением условий Договора), кроме случаев, предусмотренных п. 4.13.7. Документации.

4.13.7. При заключении Договора в сроки, указанные в п. 4.13.3. Документации, между Заказчиком и Участником запроса предложений (согласно п. 4.13.2.) по обоюдному согласию могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение мелких и несущественных условий Договора. Все изменения Договора должны быть согласованы Заказчиком, в ином случае Заказчик вправе признать Участника запроса предложений уклонившимся от заключения Договора.

- 4.14. Обеспечение

Заказчиком в рамках Документации не устанавливается требование обеспечения заявки на участие и исполнения Договора, заключаемого по результатам проведения запроса предложений в электронной форме.

## 4.15. Переторжка

Заказчиком в рамках Документации переторжка не предусмотрена.

- 4.16. Правовое регулирование

4.16.1. Закупка, проводимая в соответствии с Документацией, регулируется Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и действующим законодательством.

4.16.2. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с размещением запроса предложений, Участники закупки и Заказчик приложат все усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке путем переговоров.

4.16.3. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке, разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Мурманской области.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Общие положения

1.1.	Основанием для выполнения комплекса работ по капитальному ремонту железобетонной дымовой трубы Н=90м от цеха №2 является план капитального ремонта зданий и сооружений АО «МЭС» на 2018 год.

1.2.	Капитальный ремонт железобетонной дымовой трубы проводится в целях приведения конструкции дымовой трубы в соответствие с требованиями промышленной безопасности, продления срока службы (ресурса) и её безопасной эксплуатации.

- Исходные данные

| Заказчик работ | Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» |
| --- | --- |
| Адрес заказчика | 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д.39, корпус 1 |
| Место выполнения работ | Мурманская область, г. Североморск (теплоцентраль района №2 филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть») |
| Срок выполнения работ | С момента подписания Договора по 30.07.2018 года включительно. Выполнение этапа работ по ремонту футеровки железобетонной дымовой трубы производится в период плановой остановки котельной по теплоносителю в срок с 03.07.2018г. по 16.07.2018г. |
| Описание объекта | Труба дымовая железобетонная Н=90м. Диаметр устья – 3,6м. Футеровка из кислотоупорного кирпича на кислотоупорном растворе. Проект ствола дымовой трубы: ТП 907-2-241. Светофорные площадки: Серия 3.018.2-1, Выпуск 1. Площадки светофорные, балконы. Чертежи КМ. Светофорная площадка на отм. +85,0 – ПС6 по Серии 3.018.2-1.1-02КМ «Таблица для выбора площадок светофорных марок ПС1 … ПС55». Светофорная площадка на отм. +40,0 – ПС19 по Серии 3.018.2-1.1-02КМ «Таблица для выбора площадок светофорных марок ПС1 … ПС55». Молниезащита: Серия 3.018.2-1, Выпуск 3. Лестница, молниезащита, колпак защитный. Чертежи КМ. Молниеприемники 4 шт. – М90-1 по Серии 3.018.2-1,3-02КМ «Таблица для выбора молниезащиты марок М75-1 … М330-1». |

- Состав и объем работ

Выполнение комплекса работ по капитальному ремонту железобетонной дымовой трубы Н=90м от цеха №2.

Работы выполняются Подрядчиком на основании настоящего Технического задания.

Капитальный ремонт железобетонной дымовой трубы Н=90м от цеха №2 включает в себя следующие виды работ:

| Ремонт барабанов №7 и №8 и разделительной стенки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка кладки из огнеупорных изделий ошлаковавшейся барабанов 7 и 8 (19,4м3+18,3м3) и разделительной стенки (3м3) | м3 | 40,7 |
| 2 | Разборка теплоизоляции из плит минераловатных (7,3м3+6,9м3) | м3 | 14,2 |
| 3 | Устройство теплоизоляции из плит минераловатных на синтетическом связующем марки М-125 (7,3м3+6,9м3) | м3 | 14,2 |
| 4 | Футеровка кислотоупорным кирпичом монолитных железобетонных труб высотой до 90 м | м3 | 37,7 |
| 5 | Кладка из кислотоупорного кирпича прямых перегородок на силикатной замазке | м3 | 10 |
| Очистка поверхности |  |  |  |
| 6 | Очистка внутренней поверхности футеровки дымовой трубы от сажевых отложений (кроме 7 и 8 барабанов) | м2 | 1231 |
| Ремонт металлоконструкций |  |  |  |
| 7 | Демонтаж молниеприемников (4шт.) | м | 4 |
| 8 | Монтаж молниеприемников (4шт.) | м | 16 |
| 9 | Ремонт 2-ух металлических светофорных площадок на отм.+85,0м и +40,0м с частичной заменой и выправкой элементов их металлоконструкций (общая площадь ограждений и настилов 2-ух светофорных площадок ~ 90м2, общий вес мет. конструкций 2-ух светофорных площадок – 3,28тн) | м2 | 54 |
| 9.1 | Выправка металлических элементов 2-ух светофорных площадок | тн | 0,984 |
| 9.2 | Замена металлических элементов 2-ух светофорных площадок | тн | 0,984 |
| 10 | Снятие многослойных лакокрасочных покрытий с металлических конструкций ограждений и настилов светофорных площадок | м2 решетчатых ограждений и настилов | 90 |
| 11 | Окраска лакокрасочными составами ранее окрашенных металлических конструкций ограждений и настилов светофорных площадок | м2 решетчатых ограждений и настилов | 90 |
| Транспортировка и утилизация стр. мусора |  |  |  |
| 12 | Очистка зольника от сажи со спуском отхода по желобу в кузов автомобиля для дальнейшей транспортировки | т | 20 |
| 13 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 75,035 |
| 14 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 52 км (кирпич и мин.вата после разборки) | т | 75,035 |
| 15 | Перевозка грузов IV класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 52 км (сажа) | т | 20 |
| 16 | Утилизация кирпича и мин.ваты | м3 | 54,9 |
| 17 | Утилизация сажи | м3 | 32 |

- Требование к применяемым материалам

  - Для антикоррозийного покрытия металлоконструкций применять в качестве первого слоя грунтовку ЭП-0199, в качестве второго слоя - эмаль ЭП-140

  - Для выполнения ремонта футеровки применять;

- кирпич кислотоупорный класса А, ГОСТ 474-90,

- минераловатные плиты: П 125-1000.500.50 ГОСТ 9573-96

  - Для кислотоупорного раствора применять:

- стекло натриевое жидкое ГОСТ 13078-81;

- кремнефтористый натрий технический с характеристиками

| № п/п | Наименование показателей | Первый сорт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Массовая доля натрия кремнефтористого (Na2SiF6), %, не менее | 95 |
| 2 | Массовая доля свободной кислоты, в пересчете на HCI, %, не более | 0,10 |
| 3 | Массовая доля железа, в пересчете на Fe2O3, %, не более | не нормируется |
| 4 | Массовая доля воды (H2O), %, не более | 1,00 |
| 5 | Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0,003 |
| 6 | Массовая доля тяжёлых металлов сероводородной группы, в пересчете на свинец (Pb), %, не более | 0,05 |
| 7 | Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более | 2,00 |
| 8 | Массовая доля остатка на сите с сеткой 0063 по ГОСТ 6613-86, %, не более | 40 |

- мука андезитовая кислотоупорная, марка А.

  - При ремонте металлоконструкций светофорных площадок применять монтажные металлические элементы, в соответствии со стандартом изготовления изделий Серия 3.018.2-1.1-02КМ «Таблица для выбора площадок светофорных марок ПС1 … ПС55».

  - При ремонте молниеприемников применять монтажные металлические элементы, в соответствии со стандартом изготовления изделий Серия 3.018.2-1.3-02КМ «Таблица для выбора молниезащиты марок М75-1 … М330-1».

- Требования к Подрядчику

  - До начала работ Подрядчик должен пройти инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в отделе охраны труда филиала Заказчика «Североморская теплосеть».

  - Подрядчик выполняет работы своими силами и средствами, обученным и аттестованным персоналом с соблюдением необходимых мер по технике безопасности, пожарной и промышленной безопасности.

  - Наличие собственных квалифицированных специалистов рабочих специальностей, ответственных руководителей работ, имеющих специальную подготовку, соответствующие удостоверения. Квалификация руководителей, специалистов и ремонтного персонала должна соответствовать виду выполняемых работ и годные по состоянию здоровья к работе на высоте и верхолазным работам.

  - Минимальное количество квалифицированных специалистов:

- электрослесарь (электромонтер) – 1 (Один) человек;

- промышленный альпинист – 4 (Четыре) человека;

- машинист электролебедок (или машинист подъемников) – 2 (Два) человека;

- трубоклад кирпичных (или железобетонных) промышленных труб – 2 (Два) человека;

- электросварщик – 1 (Один) человек;

- ответственный руководитель работ – 1(Один) человек.

Все специалисты должны иметь:

- удостоверения о прохождении проверки знаний в области охраны труда и промышленной безопасности в государственных уполномоченных органах,

- допуск работы на высоте – 1 группа,

- группу по электробезопасности не ниже III до 1000В.

Ответственный руководитель работ должен иметь:

- удостоверение о прохождении проверки знаний в области охраны труда и промышленной безопасности в государственных уполномоченных органах,

- удостоверение по электробезопасности - IV группа,

- удостоверение для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в организациях,

- удостоверение производителя работ III группы по безопасности работ на высоте,

- удостоверение производителя работ с разрешением Б.9 подъемные сооружения (краны) (действия которых распространяется на весь период выполнения работ).

  - Наличие производственной базы (материалы, запчасти, оборудование, инструмент, строительная техника), позволяющей проводить ремонт в объеме и в сроки, определенные Техническим заданием.

Обязательное наличие паспортов качества, сертификатов на все применяемые материалы, полуфабрикаты. Поставка материалов, полуфабрикатов осуществляется Подрядчиком, их стоимость входит в общую стоимость Договора.

  - Наличие нормативно-технической документации на ремонт и контроль качества, необходимой для производства работ.

  - Все инструменты, оснастка, приспособления, используемые для ремонта, должны быть технически исправны, изготовлены в соответствии с требованиями проекта производства работ и пройти испытания.

  - Подрядчик самостоятельно оформляет для своих сотрудников пропуски на территорию ЗАТО г. Североморск для проведения работ по настоящему Договору.

- Требования к организации и выполнению работ

  - Выполняемая Подрядчиком работа должна соответствовать:

– Техническому заданию;

– Сметной документации.

  - До начала работ Подрядчик направляет Заказчику письмо с заверенными копиями паспортов (2,3 и 5 листы), трудовых книжек (1 лист и лист с записью о работе в данной организации) либо трудовых договоров руководителей, специалистов, ремонтного персонала, c указанием марки, госномера автотранспорта, перечня материалов, инструмента, механизмов, техники для оформления пропуска на территорию объекта.

  - По окончании выполнения работ пропуски сдаются Заказчику.

  - Подрядчик представляет Заказчику список и приказ о назначении ответственных лиц за производство работ для оформления наряда-допуска.

  - Подрядчик назначает руководителей работ в соответствии с объемом выполняемых работ, лиц, ответственных за охрану труда и материально-техническое обеспечение.

  - Подрядчик определяет состав бригад по численности, квалификации и профессиям в соответствии с объемом ремонта. При этом должна быть обеспечена полная занятость рабочих в течение установленных сроков производства работ, своевременная выдача ремонтной бригаде производственных заданий.

  - Работы выполняются в соответствии с действующими Руководящими документами по проведению ремонтных работ на опасных производственных объектах, положениями и требованиями нормативно-технической, технологической и организационно-распорядительной документации.

  - Перед производством работ по Договору подрядная организация разрабатывает проект производства работ (ППР) на капитальный ремонт железобетонной дымовой трубы Н=90м от цеха №2 и согласовывает его с ПТО филиала Заказчика «Североморская теплосеть» за 7 (Семь) календарных дней до начала производства работ.

  - В ППР необходимо указать все виды применяемых приспособлений, оснастки, механизмов, техники, технологию выполнения отдельных операций, мероприятия по технике безопасности и охране труда.

  - Работы проводятся вблизи действующих установок.

  - С момента начала работ и до их завершения Подрядчик несет ответственность за сохранность всех материалов, оборудования, механизмов, техники до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории ремонтной площадки технику и оборудование).

  - Заказчик предоставляет площадку для хранения материалов и инструментов.

  - При выполнении работ Подрядчик обеспечивает соблюдение правил пожарной, промышленной безопасности, правил техники безопасности.

  - Работы производятся с люлек, подвесных лесов.

  - Подрядчик допускает представителя(-ей) Заказчика для обеспечения технического надзора за производством работ и контроля соответствия объемов, качества и стоимости выполняемых работ действующим нормативным актам и договорным обязательствам Подрядчика.

  - Подрядчик обязан немедленно предупреждать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работу при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ, а также иных обстоятельств, которые грозят качеству исполнения работ, либо создают невозможность ее завершения в срок.

- Требования к составу документации

  - Подрядчик своевременно и одновременно с предоставлением акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акта приема-передачи выполненных работ передает Заказчику полный комплект ремонтной документации, выполненной в соответствии с действующими государственными стандартами требованиями нормативно-технической документации в строительстве.

  - Исполнительная документация на выполненные работы по каждому объекту должна включать:

– согласованный Заказчиком и Подрядчиком проект производства работ;

– подписанный сторонами акт о приемке выполненных работ формы КС-2;

– справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3;

– счет – фактура и счет на оплату;

– акты на скрытые работы;

– паспорта и сертификаты на применяемые материалы и изделия;

– исполнительные схемы, фото и чертежи;

– журнал сварочных работ;

– протоколы по результатам внешнего осмотра и измерений сварных соединений;

– акты проверки технологических свойств электродов;

– акты-допуски;

– наряды на выполнение работ;

– заверенные надлежащим образом копии всех разрешительных документов, дающих право на проведение ремонтных работ, в т.ч. квалификационные удостоверения руководителей, специалистов и ремонтного персонала.

– пропуски на проход персонала и проезд техники для производства работ на теплоцентрали района №2 филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть».

- Основные технические требования

  - Подрядчик при выполнении работ должен руководствоваться и соблюдать требования

следующих нормативно-правовых актов, Правил, инструкций, методик:

- Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- РД 153-34.1-21.523-99 «Инструкция по эксплуатации железобетонных и кирпичных дымовых труб и газоходов на тепловых электростанциях»;

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;

- СНиП III-24-75 «Промышленные печи и кирпичные дымовые трубы»;

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СНиП 3.04.04-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

- СНиП 12-4-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

- СП 13-101-99 «Правила надзора, обследования, технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб»;

- Правила безопасности опасных производственных объектах на которых используются подъемные сооружения /приказ от 12.11.2014г. №533/.

- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

- На прохождение аттестации проверки знаний «Положение о применении нарядов допусков при производстве работ повышенной опасности»;

- Другой нормативно-технический документации (ГОСТ, ОСТ, СНиП, СТО, РД).

- Приложение № 1 к Документации

|  | о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту железобетонной дымовой трубы Н=90м от цеха №2 (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства) |
| --- | --- |

Форма письма о подаче оферты

начало формы

«_____»_______________ года

№________________________

Письмо о подаче оферты

Изучив Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме (далее – запрос предложений), размещенное на сайте электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/ и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (www.zakupki.gov.ru) и Документацию о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту железобетонной дымовой трубы Н=90м от цеха №2 (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства), и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу:

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

направляет в ваш адрес заявку на участие в запросе предложений и предлагает заключить договор на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту железобетонной дымовой трубы Н=90м от цеха №2 на условиях и в соответствии с Приложениями к настоящему письму на общую сумму:

| стоимость заявки без НДС, руб. | ___________________________________ (стоимость, рублей, без НДС) |
| --- | --- |
| кроме того НДС, руб. | ___________________________________ (НДС по стоимости, рублей) |
| Итоговая стоимость заявки с НДС, руб. | ___________________________________ (полная итоговая стоимость, рублей, с НДС) |

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Коммерческое предложение (форма 1) – на ____ л.;

- Техническое предложение (форма 2) – на ____ л.;

- Анкета Участника закупки (форма 3) – на ____ л.;

- Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или Декларация (форма 4) – на ____ л.;

- Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2015-2017 годы (форма 5) – на ____ л. (на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ»);

- Справка о кадровых ресурсах (форма 6) – на ____ л.;

- Прочие документы (перечислить) — на ____ л.

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1.Письмо следует оформить на официальном бланке Участника закупки. Участник закупки присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2.Участник закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3.Участник закупки должен указать стоимость Работ цифрами и словами, в рублях, раздельно без НДС, величину НДС и вместе с НДС. Цену следует указывать в формате Х ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь рублей 89 копеек)». Цена не должна превышать значение начальной (максимальной) цены, указанной в Документации.

4. Участник закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения Участника закупки.

- Коммерческое предложение (форма 1)

Форма коммерческого предложения

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Коммерческое предложение

Наименование и адрес Участника закупки: _____________________________

СМЕТА

___________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1. Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное коммерческое предложение.

2. Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. В смете приводится подробный расчет стоимости отдельных видов работ на основании данных раздела 5 «Техническое задание» Документации с указанием их общей стоимости. Стоимость Работ должна включать в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы). Расчет стоимости работ производится в соответствии с Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

- Техническое предложение (форма 2)

Форма Технического предложения

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Техническое предложение

Наименование и адрес Участника закупки: _________________________________

Изучив Документацию о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту железобетонной дымовой трубы Н=90м от цеха №2 (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства) (далее – Документация) и принимая установленные в ней требования и условия запроса предложений, обязуемся выполнить работы в соответствии с соблюдением всех требований технического задания (Раздел № 5 Документации) и проекта договора (Приложение № 4 к Документации).

| Ремонт барабанов №7 и №8 и разделительной стенки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка кладки из огнеупорных изделий ошлаковавшейся барабанов 7 и 8 (19,4м3+18,3м3) и разделительной стенки (3м3) | м3 | 40,7 |
| 2 | Разборка теплоизоляции из плит минераловатных (7,3м3+6,9м3) | м3 | 14,2 |
| 3 | Устройство теплоизоляции из плит минераловатных на синтетическом связующем марки М-125 (7,3м3+6,9м3) | м3 | 14,2 |
| 4 | Футеровка кислотоупорным кирпичом монолитных железобетонных труб высотой до 90 м | м3 | 37,7 |
| 5 | Кладка из кислотоупорного кирпича прямых перегородок на силикатной замазке | м3 | 10 |
| Очистка поверхности |  |  |  |
| 6 | Очистка внутренней поверхности футеровки дымовой трубы от сажевых отложений (кроме 7 и 8 барабанов) | м2 | 1231 |
| Ремонт металлоконструкций |  |  |  |
| 7 | Демонтаж молниеприемников (4шт.) | м | 4 |
| 8 | Монтаж молниеприемников (4шт.) | м | 16 |
| 9 | Ремонт 2-ух металлических светофорных площадок на отм.+85,0м и +40,0м с частичной заменой и выправкой элементов их металлоконструкций (общая площадь ограждений и настилов 2-ух светофорных площадок ~ 90м2, общий вес мет. конструкций 2-ух светофорных площадок – 3,28тн) | м2 | 54 |
| 9.1 | Выправка металлических элементов 2-ух светофорных площадок | тн | 0,984 |
| 9.2 | Замена металлических элементов 2-ух светофорных площадок | тн | 0,984 |
| 10 | Снятие многослойных лакокрасочных покрытий с металлических конструкций ограждений и настилов светофорных площадок | м2 решетчатых ограждений и настилов | 90 |
| 11 | Окраска лакокрасочными составами ранее окрашенных металлических конструкций ограждений и настилов светофорных площадок | м2 решетчатых ограждений и настилов | 90 |
| Транспортировка и утилизация стр. мусора |  |  |  |
| 12 | Очистка зольника от сажи со спуском отхода по желобу в кузов автомобиля для дальнейшей транспортировки | т | 20 |
| 13 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 75,035 |
| 14 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 52 км (кирпич и мин.вата после разборки) | т | 75,035 |
| 15 | Перевозка грузов IV класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 52 км (сажа) | т | 20 |
| 16 | Утилизация кирпича и мин.ваты | м3 | 54,9 |
| 17 | Утилизация сажи | м3 | 32 |

________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

- Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение.

- Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

- Анкета Участника закупки (форма 3)

Форма Анкеты Участника закупки

начало формы

Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника закупки: _______________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике закупки |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника закупки |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (номер, сведения о дате выдаче документа и выдавшем его органе) |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКТМО Участника закупки |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника закупки |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника закупки, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника закупки с указанием должности и контактного телефона |  |

____________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1.    Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная анкета.

2.    Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3.    Участник закупки должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

4.     В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

## Декларация о соответствии Участника закупки

критериям отнесения к субъектам малого

и среднего предпринимательства (форма 4)

Форма декларации о соответствии Участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства

начало формы

Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Декларация

о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого

и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что

(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):

.

2. ИНН/КПП:  	.

(номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН:  	.

4. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности:

| № п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 25 |  |  |
| 2. | Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 49 |  |  |
| 3. | Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации | да (нет) |  |  |
| 4. | Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования | да (нет) |  |  |
| 5. | Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково» | да (нет) |  |  |
| 6. | Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» | да (нет) |  |  |
| 7. | Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек | до 100 включительно | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за предшествующий календарный год) |
|  |  | до 15 – микропредприятие |  |  |
| 8 | Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей | 800 | 2000 | указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год) |
|  |  | 120 в год – микропредприятие |  |  |
| 9 | Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем | подлежит заполнению |  |  |
| 10 | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД/ОКВЭД2 и ОКПД/ОКПД2 | подлежит заполнению |  |  |
| 11 | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД/ОКВЭД2 и ОКПД/ОКПД2 | подлежит заполнению |  |  |
| 12 | Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции | да (нет) |  |  |
| 13 | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет) (в случае участия  наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |  |  |
| 14 | Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | да (нет) (при наличии  количество исполненных контрактов или договоров и общая сумма) |  |  |
| 15 | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации | да (нет) |  |  |
| 16 | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | да (нет) |  |  |

____________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1. Участник закупки заполняет Декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства только в случае, если относится к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

2.  Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

3.  Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах «в» - «д» пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

4. Пункты 1 - 11 являются обязательными для заполнения.

- Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2015-2017 годы (форма 5)

Форма Справки о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2015-2017 годы

начало формы

Приложение 5 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных* работ

за 2015-2017 годы

Наименование и адрес Участника закупки: _______________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения – год и месяц окончания выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Предмет договора | Сумма договора, рублей | Номер договора (приложить договоры вместе с подтверждающими выполнение работ документами (справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п.)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год [указать год] |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год [указать год] |  |  |  |  |  |
| ИТОГО с_____г. по_____ г. |  |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись)

М.П.

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

      - Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

      - Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Участник закупки может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт. Данные сведения будут использованы для оценки Участника по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ».

      - В случае не указания сведений по объему выполнения аналогичных работ в данной Справке, а также не предоставления документов, подтверждающих выполнение аналогичных работ (справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и т.п.), заявке такого участника будет присуждаться 0 баллов по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ».

      - Сведения, указанные в данной Справке, но не подтверждённые вышеуказанными документами, а также работы, выполненные не в указанный период, не учитываются при оценке.

      - * Аналогичными признаются работы по ремонту железобетонных и кирпичных дымовых труб.

## Справка о кадровых ресурсах (форма 6)

Форма Справки о кадровых ресурсах

начало формы

Приложение 6 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о кадровых ресурсах

Основные кадровые ресурсы*

| № п/п | Фамилия, имя, отчество работника | Удостоверение, диплом о профессиональной квалификации (аттестации) | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Специалисты |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись)

М.П.

__________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1.   Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

2.   Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в том числе организационно-правовую форму) и свой адрес.

3.    В таблице данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником закупки в ходе выполнения Договора.

Минимальное количество квалифицированных специалистов:

- электрослесарь (электромонтер) – 1 (Один) человек;

- промышленный альпинист – 4 (Четыре) человека;

- машинист электролебедок (или машинист подъемников) – 2 (Два) человека;

- трубоклад кирпичных (или железобетонных) промышленных труб – 2 (Два) человека;

- электросварщик – 1 (Один) человек;

- ответственный руководитель работ – 1(Один) человек.

Все специалисты должны иметь:

- удостоверения о прохождении проверки знаний в области охраны труда и промышленной безопасности в государственных уполномоченных органах,

- допуск работы на высоте – 1 группа,

- группу по электробезопасности не ниже III до 1000В.

Ответственный руководитель работ должен иметь:

- удостоверение о прохождении проверки знаний в области охраны труда и промышленной безопасности в государственных уполномоченных органах,

- удостоверение по электробезопасности - IV группа,

- удостоверение для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в организациях,

- удостоверение производителя работ III группы по безопасности работ на высоте,

- удостоверение производителя работ с разрешением Б.9 подъемные сооружения (краны) (действия которых распространяется на весь период выполнения работ).

В случае не указания сведений о вышеуказанных квалифицированных специалистах в «Справке о кадровых ресурсах» и не предоставления трудовых книжек работников и/или трудовых договоров с работниками, указанными в «Справке о кадровых ресурсах», в количестве, не менее указанного в настоящем пункте и п.3.2. Документации, а также соответствующих удостоверений, подтверждающих специальную подготовку у работников, указанных в «Справке о кадровых ресурсах», заявка такого Участника будет отклонена.

- Приложение № 2 к Документации

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту железобетонной дымовой трубы Н=90м от цеха №2  (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства)

Наименование организации

ИНН КПП ОГРН

Юридический адрес

Телефон/факс/ e-mail

Письмо о соответствии Участника закупки требованиям, которые установлены

п.п. 3.1.2 - 3.1.8 п. 3.1. Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту железобетонной дымовой трубы Н=90м от цеха №2  (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства)

с целью участия в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту железобетонной дымовой трубы Н=90м от цеха №2, извещение №________________ (указать номер извещения), _________________ (указать наименование Участника закупки), подтверждает свое соответствие обязательным требованиям, установленным п.п. 3.1.2 - 3.1.8  п. 3.1. Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту железобетонной дымовой трубы Н=90м от цеха №2 , а именно:

1. ____________ (указать наименование Участника закупки) соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки, а именно:

- имеет право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору подряда, заключаемого с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);

- уровень ответственности Участника закупки – члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, соответствует требованиям части 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- уровень ответственности Участника закупки – члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, соответствует требованиям пункта 2 части 3 статьи 55.8 и части 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Указанные требования не применяется в отношении юридических лиц, указанных в части 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в отношении Участников закупки, предложивших цену договора в размере 3 000 000 рублей и менее.

2. в отношении ____________ (указать наименование Участника закупки) не проводится ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании ____________ (указать наименование Участника закупки) несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3. в отношении ____________ (указать наименование Участника закупки) не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или иными нормативными правовыми актами, на день подачи заявки на участие в закупке;

4.  у ____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

5. у ____________ (указать ФИО Участника закупки - физического лица либо ФИО руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки) отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5.1. ____________ (указать наименование Участника закупки - юридического лица), не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке.

6. между _______________ (указать наименование Участника закупки) и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по закупке, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

7.	сведения о ____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

8.	сведения____________ (указать наименование Участника закупки) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Достоверность сведений подтверждаю.

«____» ___________ 201_ года.

(Руководитель) _________________________________ М.П.

# Приложение № 3 к Документации

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту железобетонной дымовой трубы Н=90м от цеха №2  (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства)

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь №_______

Российская Федерация, ___________ область, город _______________,

две тысячи ________________ год, _______

Организационно – правовая форма организации – Участника закупки «____________________»  в лице (должность Руководителя, ФИО Руководителя), действующего на основании _________________, настоящей доверенностью уполномочивает (должность уполномоченного лица, ФИО уполномоченного лица, паспорт серии ________ номер_______ выдан ___________), представлять интересы предприятия в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора ______________________________________.

В целях выполнения данного поручения (ФИО уполномоченного лица) уполномочен представлять необходимые документы, получать и подписывать от имени доверителя все документы, связанные с выполнением данного поручения, участвовать от имени доверителя в запросе предложений, заключать от имени Участника закупки «________________» договоры на выполнение работ, а также совершать все необходимые действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Подпись ФИО уполномоченного лица  _______________________удостоверяю.

Доверенность действительна по «___» ________ 201_ года

(должность Руководителя)__________________________________М.П.

# Приложение № 4 к Документации

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту железобетонной дымовой трубы Н=90м от цеха №2  (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства)

ДОГОВОР ПОДРЯДА №_____________________

г. Мурманск				                                                           «___» ___________20___г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и  ___________________ (_________), именуемое в дальнейшем Подрядчик,  в лице ____________________, действующего на основании ________________ , с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется посредством собственных сил и из своих материалов выполнить комплекс работ по капитальному ремонту железобетонной дымовой трубы Н=90м от цеха №2 (далее по тексту работы) в соответствии с условиями настоящего Договора, Технического задания Заказчика (Приложения №1 к настоящему Договору), а также иных документов, являющихся приложениями к настоящему Договору, и сдать результат работ Заказчику.

Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ, выполненных в соответствии с положениями настоящего Договора.

  - Настоящий Договор заключен в соответствии с Федеральным законом от                  18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), на основании ________________№ __ от_______ 201_ г.

  - Существенными условиями Договора в соответствии с __________________№ __ от_______ 201_ г. являются:

    - Стоимость работ по настоящему Договору (далее - Цена Договора), определяется на основании сметы (Приложение № 2 к настоящему Договору) и составляет (_________________) руб. _____  коп., в том числе НДС (в случае, если организация не является плательщиком НДС, указывается - НДС не облагается) и  включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).

Цена работ по настоящему Договору может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. настоящего Договора.

    - Срок выполнения работ: с момента подписания договора по 30.07.2018 Выполнение этапа работ по ремонту футеровки железобетонной дымовой трубы производится в период плановой остановки котельной по теплоносителю в срок с 03.07.2018г. по 16.07.2018г.

    - Место выполнения работ: Мурманская область, г. Североморск (теплоцентраль района №2 филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть») (далее по тексту – объект).

    - Подрядчик получил и изучил все материалы Договора, включая все приложения к нему, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ, в полном объеме. Подрядчик признает правильность и достаточность Цены Договора для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Договора, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего производства Работ.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Подрядчик обязан:

    - Являться членом саморегулируемой организации (СРО) в течение всего периода выполнения Работ по настоящему Договору, информировать Заказчика об изменении (прекращении) членства в СРО в письменном виде в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента осуществления соответствующих изменений (пункт не применяется в отношении юридических лиц, указанных в части 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в случае, если Цена Договора, указанная в п. 1.3.1. (с учетом п. 3.2. настоящего Договора) составляет 3 000 000 рублей и менее).

    - Выполнить своими силами и из своих материалов все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, исполнить в полном объеме иные свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором и передать результат работ Заказчику в надлежащем состоянии.

    - Исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика.

    - Принять все необходимые меры по обеспечению сохранности переданного ему Заказчиком имущества и нести ответственность за всякое упущение, повлекшее за собой утрату или повреждение этого имущества.

    - По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе выполнения работ.

    - Обеспечить производство работ в полном соответствии с Договором, сметой (Приложением №2 к настоящему Договору), Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), положениями и требованиями нормативно-технической, технологической и организационно-распорядительной документации, государственными и отраслевыми стандартами РФ, документами органов государственного надзора, иными правовыми актами.

    - Обеспечить наличие у персонала (специалистов) Подрядчика необходимых инструментов, приборов, оборудования, оснастки, средств индивидуальной защиты, спецодежды, а также соответствующих разрешительных документов и соответствующих допусков на выполняемые работы (действие которых распространяется на весь период выполнения работ по настоящему Договору).

    - Использовать для выполнения работ материалы, изделия, оборудование надлежащего качества, соответствующие требованиям нормативных документов и имеющие паспорта, инструкции, сертификаты, аттестаты и другие разрешительные документы, удостоверяющие их качество, и обеспечить их поставку для производства работ.

    - Обеспечить устройство всех необходимых временных сооружений для выполнения работ.

    - Безвозмездно исправить (устранить) по требованию Заказчика все недостатки (дефекты), выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации, в сроки, согласованные с Заказчиком.

    - Согласовать с Заказчиком порядок ведения работ и обеспечить соблюдение его на производственной площадке и в местах производства работ.

    - Организовать ежедневный сбор строительных отходов на специально выделенную Заказчиком площадку.

    - Обеспечить вывоз строительных отходов по окончании выполненных работ либо в иной срок по требованию Заказчика.

    - Незамедлительно извещать представителя Заказчика об обстоятельствах, угрожающих надежности и качеству результатов выполнения работ, и соблюдению сроков выполнения работ.

    - При выполнении работ соблюдать требования правил производства работ, пропускного и внутреннего режима на объекте, установленных Заказчиком, техники безопасности, пожарной и промышленной безопасности, а также нести ответственность за их ненадлежащее выполнение.

    - Возместить ущерб, нанесенный имуществу Заказчика в процессе выполнения работ.

  - Подрядчик не вправе:

    - Передавать свои права и обязанности, указанные в настоящем Договоре, в том числе производить уступку права требования уплаты причитающихся ему денежных средств (как суммы основного долга, так и пеней, убытков, вреда и т.п.) третьему лицу.

  - Заказчик обязан:

    - Принять выполненные работы по Договору в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

    - Оплатить работы по цене, указанной в п.1.3.1. настоящего Договора в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

    - В течение всего срока выполнения работ обеспечить доступ Подрядчика к месту проведения работ и возможность проезда транспорта Подрядчика.

  - Заказчик вправе:

    - Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения.

    - Осуществлять проверку фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ.

    - Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных недостатков.

- ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Настоящий Договор не предусматривает авансовый платеж и промежуточную оплату.

Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к настоящему Договору) и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.

  - В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного настоящим Договором, но не более чем на 10%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании дополнительной сметы, подписанной Сторонами.

Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.

  - Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный в разделе 13 (Тринадцать) настоящего Договора Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

  - Подрядчик для своевременного и надлежащего выполнения работ по настоящему Договору за свой счет и своими силами обеспечивает поставку и наличие полного комплекса материально-технических ресурсов (далее по тексту МТР) на объекте Заказчика в необходимом количестве.

  - Подрядчик несет ответственность за утрату, порчу или снижение потребительских свойств МТР.

  - Подрядчик принимает меры по обеспечению сохранности предоставленного ему для выполнения работ имущества Заказчика, соблюдения правил противопожарной безопасности, правил промышленной безопасности, правил техники безопасности, иные меры, которые в конкретной ситуации предпринял бы квалифицированный и добросовестный Подрядчик.

  - Во время транспортировки материалов и оборудования ответственность за сохранность перевозимого груза несет Подрядчик.

  - В целях выполнения работ по настоящему Договору Заказчик предоставляет Подрядчику имеющиеся у него стационарные точки подключения сжатого воздуха, технической воды, канализации, электроэнергии, электросварки и термообработки сварных соединений (Ресурсы Заказчика). Подключение к указанным сетям и коммуникациям Подрядчик осуществляет самостоятельно по согласованию с Заказчиком.

  - Устройство лесов и подмостей (включая доставку и монтаж необходимых материалов) выполняет Подрядчик.

  - Заказчик в случае необходимости передает Подрядчику имеющуюся у него ремонтную, проектно-конструкторскую и нормативно-техническую документацию, и другие необходимые для выполнения работ документы.

  - Подрядчик самостоятельно организует ежедневную уборку предоставленных ему помещений (площадок), обеспечивает их пожарную безопасность, а также комплектует их первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормами.

- ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

  - Подрядчик обязан письменно (посредством факсимильной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Подрядчика) уведомить Заказчика о завершении работ по Договору, готовности работ к сдаче и представить Заказчику документы, согласно п. 5.7 настоящего Договора. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения уведомления Подрядчика организует в установленном порядке приемку работ приемочной комиссией.

  - В ходе выполнения работ Подрядчик обязан составлять и комиссионно подписывать акты на все скрытые работы в 3 (Трёх) экземплярах каждый. В состав комиссии входят представители обеих Сторон.

  - Подрядчик письменно (посредством факсимильной, электронной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Подрядчика) извещает Заказчика о готовности скрытых работ к освидетельствованию за 2 (Два) рабочих дня до начала приемки.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком выполненных скрытых работ.

  - В состав приемочной комиссии, создаваемой Заказчиком, входят: уполномоченные представители Заказчика и уполномоченные представители Подрядчика.

  - Приемочная комиссия по результатам приемки работ подписывает Акт приемки приемочной комиссии (Приложение №3 к настоящему Договору). На основании подписанного без замечаний Акта приемки приемочной комиссии (Приложение №3 к настоящему Договору) Стороны подписывают акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

  - При обнаружении приемочной комиссией в ходе приемки работ недостатков в выполненной работе, членами приемочной комиссией в Акте приемки приемочной комиссии (Приложение №3 к настоящему Договору) фиксируются обнаруженные дефекты и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в Акте приемки приемочной комиссии, и в письменной форме уведомить об их устранении Заказчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней после их устранения. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения уведомления Подрядчика об устранении дефектов в выполненной работе, организует в установленном порядке приемку работ приемочной комиссией.

  - Приемка выполненных работ производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов, обнаруженных в соответствии с пунктом 5.6 настоящего Договора.

По результатам приемки выполненных работ Сторонами, не позднее 30.07.2018, подписываются предварительно подготовленные Подрядчиком следующие документы (в 3-х экз.):

•	акт о приемке выполненных работ (форма КС-2)

•	справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

•	акт приема-передачи выполненных работ (Приложение №4 к настоящему Договору) на полную стоимость (цену) выполненных работ.

Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанные Сторонами, являются основанием для выставления Подрядчиком счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ).

  - В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно организовать приемку работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ, составляющих предмет настоящего Договора, до его приемки по Акту приема-передачи выполненных работ (Приложение №4 к настоящему Договору) несет Подрядчик.

- ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

6.1.	Качество результата работ и использованных при их проведении материалов должно соответствовать утвержденной проектной документации, ГОСТам, СНиПам и другим действующим нормативным документам.

6.2.	Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору, и использованные при их проведении материалы.

6.3.	Гарантийный срок работ - 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение №4 к настоящему Договору), применяемых материалов – не менее срока, установленного производителем.

6.4.	Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения представитель Подрядчика обязан прибыть к месту фиксирования дефектов не позднее 3 (Трёх) рабочих дней со дня получения Подрядчиком письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.5.	При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов. Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещение понесенных расходов на привлечение эксперта. Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы на привлечение независимых экспертов в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения соответствующего требования.

6.6.	Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию. Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещение понесенных расходов на устранение выявленных дефектов. Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы на устранение выявленных дефектов в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения соответствующего требования.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.	В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения и/или сдачи работ, а также сроков устранения дефектов в работах, за исключением случаев, когда указанное нарушение явилось следствием действий (бездействия) Заказчика, Подрядчик выплачивает Заказчику, по соответствующему письменному требованию, пени в размере 0,1 % от стоимости не выполненной и/или не сданной вовремя работы за каждый день такой просрочки.

7.3.	Уплата пени не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по настоящему Договору.

7.4.	Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.

7.5.	В случае несоблюдения сроков (объемов) выполнения работ, установленных настоящим Договором, несоблюдения Подрядчиком иных обязательств по Договору, Заказчик вправе удержать из объема денежных средств (или не оплачивать Подрядчику денежные средства), подлежащих (подлежащие) оплате Подрядчику Заказчиком за ранее выполненные работы (задолженности перед Подрядчиком):

- денежные средства в размере стоимости невыполненных/недовыполненных работ в срок, установленный Заказчиком на выполнение работ. В таком случае, Подрядчик не вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки и (или) иных санкций, включая предусмотренные ст.395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами. Удержание (не оплата) денежных средств не является нарушением Заказчиком сроков оплаты за выполненные работы, предусмотренных настоящим Договором; и/или

- денежные средства в размере сумм неустойки, а также убытков, связанных с нарушением Подрядчиком своих обязательств по Договору (в том числе при не выполнении, недовыполнении, несвоевременном выполнении работ).

7.6.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору Подрядчик помимо (сверх) уплаты неустойки возмещает Заказчику все причиненные убытки, включая упущенную выгоду.

7.7. За ненадлежащее исполнение и/или неисполнение п. 2.1.1. настоящего Договора, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику убытки в полном объеме, в том числе, но не исключительно понесенные Заказчиком затраты на уплату штрафов за нарушение сроков раскрытия информации о закупках.

7.8.	В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору, Подрядчик вправе начислить Заказчику неустойку в размере 0,02 % от суммы несвоевременно оплаченной работы за каждый календарный день просрочки оплаты. Неустойка не начисляется и оплате не подлежит в случае, если указанное нарушение явилось следствием действий (бездействия) Подрядчика. В рамках настоящего Договора проценты, предусмотренные статьей 395 ГК РФ, взысканию с Заказчика не подлежат.

- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. 	При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

8.2.	 При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.3.	 В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

Каналы связи «Телефон доверия» АО «МЭС»: (8152) 69-15-45.

8.4. 	В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и(или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

- ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если они докажут, что это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, землетрясение, военные действия и т.п.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по настоящему Договору. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств.

9.2.	Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, в течение 10 (Десяти) календарных дней информирует другую Сторону о начале действия указанных выше обстоятельств. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.

9.3.	Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.4.	Если указанные обстоятельства продолжаются более двух месяцев, то Стороны обязаны решить дальнейшую судьбу настоящего Договора.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением, расторжением или признанием недействительным данного Договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров с соблюдением обязательного претензионного порядка.

10.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения претензии Сторона, получившая ее, обязана направить ответ на претензию в письменном виде.

10.3.  В случае, если ответ на претензию не будет получен в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента истечения срока его направления либо, если Стороны не придут к соглашению по возникшим разногласиям, спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Мурманской области.

- ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его, путем направления уведомления Подрядчику в случаях:

- просрочки выполнения Работ Подрядчиком в сумме более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней;

- задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней по причинам, независящим от Заказчика;

- неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ по Договору;

- несоблюдения Подрядчиком требований к качеству Работ, если устранение недостатков выполненных работ или дефектов влечет задержку выполнения Работ более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней;

- ненадлежащего выполнения/невыполнения иных обязательств Подрядчика по Договору;

- в случае введения процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика;

- исключения Подрядчика из саморегулируемой организации;

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Договор будет считаться расторгнутым по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом по истечении 10 (Десяти) календарных дней после даты направления Подрядчику соответствующего уведомления.

При этом Подрядчик обязан возместить все убытки Заказчика, связанные с односторонним расторжением Договора. Убытки Подрядчика, возникшие по основаниям, указанным настоящим разделом, возмещению не подлежат.

Подписание каких-либо Дополнительных соглашений в таком случае не требуется.

11.2. С момента получения Подрядчиком уведомления о расторжении Договора и до даты одностороннего расторжения Договора, Подрядчик обязан прекратить выполнение Работ и передать Заказчику результаты Работ и все иное, связанное с выполнением Работ.

11.3.	Стороны по взаимному согласию вправе изменить условия договора путем подписания дополнительных соглашений к настоящему Договору в соответствии с нормами действующего законодательства РФ и Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111).

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1.	Любое уведомление по настоящему Договору оформляется в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по адресу, указанному в настоящем Договоре. Уведомление считается поданным в день отправления факсимильного сообщения, направления по электронной почте, отправления заказного письма.

12.2.	При выполнении Договора Стороны руководствуются положениями Договора, нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

12.3.	Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств в полном объеме, включая гарантии Подрядчика, указанные в разделе 6 настоящего Договора.

12.4.	Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к ходу исполнения Договора и полученным результатам.

12.5.	Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

12.6.	Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства РФ.

12.7.	Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.8.	Стороны, при подписании настоящего Договора согласовали следующие приложения к нему:

-	Приложение №1 «Техническое задание»;

-	Приложение №2 «Смета»;

-	Приложение №3 «Акт приемки приемочной комиссии»;

-	Приложение №4 «Акт приема-передачи выполненных работ».

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: АО «МЭС» Юридический адрес: 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39, корпус1 Р/с: 407 028 103 000 010 030 64 Ф-л ГПБ (АО) «Северо-Западный» г. Санкт-Петербург К/с: 301 018 102 000 000 00 827 БИК 044030827 ИНН/КПП 5190907139/ 519950001 ОКПО 88036460 ОГРН 1095190009111 ОКВЭД 35.30 Сайт организации: www.mures.ru Телефон: (8152) 68-63-26, Факс: (8152) 43-90-13 e-mail: info@mures.ru |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| _____________/_________________/ М.П. |  | _______________/_________________/ М.П. |

Приложение №1

к Договору подряда №_________ от «__» ___________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и  ___________________ (_________), именуемое в дальнейшем Подрядчик,  в лице ____________________, действующего на основании ________________ , с другой стороны, вместе именуемые Стороны, согласовали следующее Техническое задание:

- Общие положения

  - Основанием для выполнения комплекса работ по капитальному ремонту железобетонной дымовой трубы Н=90м от цеха №2 является план капитального ремонта зданий и сооружений АО «МЭС» на 2018 год.

  - Капитальный ремонт железобетонной дымовой трубы проводится в целях приведения конструкции дымовой трубы в соответствие с требованиями промышленной безопасности, продления срока службы (ресурса) и её безопасной эксплуатации.

- Исходные данные

| Заказчик работ | Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» |
| --- | --- |
| Адрес заказчика | 183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д.39, корпус 1 |
| Место выполнения работ | Мурманская область, г. Североморск (теплоцентраль района №2 филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть») |
| Срок выполнения работ | С момента подписания Договора по 30.07.2018 года включительно. Выполнение этапа работ по ремонту футеровки железобетонной дымовой трубы производится в период плановой остановки котельной по теплоносителю в срок с 03.07.2018г. по 16.07.2018г. |
| Описание объекта | Труба дымовая железобетонная Н=90м. Диаметр устья – 3,6м. Футеровка из кислотоупорного кирпича на кислотоупорном растворе. Проект ствола дымовой трубы: ТП 907-2-241. Светофорные площадки: Серия 3.018.2-1, Выпуск 1. Площадки светофорные, балконы. Чертежи КМ. Светофорная площадка на отм. +85,0 – ПС6 по Серии 3.018.2-1.1-02КМ «Таблица для выбора площадок светофорных марок ПС1 … ПС55». Светофорная площадка на отм. +40,0 – ПС19 по Серии 3.018.2-1.1-02КМ «Таблица для выбора площадок светофорных марок ПС1 … ПС55». Молниезащита: Серия 3.018.2-1, Выпуск 3. Лестница, молниезащита, колпак защитный. Чертежи КМ. Молниеприемники 4 шт. – М90-1 по Серии 3.018.2-1,3-02КМ «Таблица для выбора молниезащиты марок М75-1 … М330-1». |

- Состав и объем работ

3.1. Выполнение комплекса работ по капитальному ремонту железобетонной дымовой трубы Н=90м от цеха №2.

3.2. Работы выполняются Подрядчиком на основании настоящего Технического задания.

3.3. Капитальный ремонт железобетонной дымовой трубы Н=90м от цеха №2

включает в себя следующие виды работ:

| Ремонт барабанов №7 и №8 и разделительной стенки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка кладки из огнеупорных изделий ошлаковавшейся барабанов 7 и 8 (19,4м3+18,3м3) и разделительной стенки (3м3) | м3 | 40,7 |
| 2 | Разборка теплоизоляции из плит минераловатных (7,3м3+6,9м3) | м3 | 14,2 |
| 3 | Устройство теплоизоляции из плит минераловатных на синтетическом связующем марки М-125 (7,3м3+6,9м3) | м3 | 14,2 |
| 4 | Футеровка кислотоупорным кирпичом монолитных железобетонных труб высотой до 90 м | м3 | 37,7 |
| 5 | Кладка из кислотоупорного кирпича прямых перегородок на силикатной замазке | м3 | 10 |
| Очистка поверхности |  |  |  |
| 6 | Очистка внутренней поверхности футеровки дымовой трубы от сажевых отложений (кроме 7 и 8 барабанов) | м2 | 1231 |
| Ремонт металлоконструкций |  |  |  |
| 7 | Демонтаж молниеприемников (4шт.) | м | 4 |
| 8 | Монтаж молниеприемников (4шт.) | м | 16 |
| 9 | Ремонт 2-ух металлических светофорных площадок на отм.+85,0м и +40,0м с частичной заменой и выправкой элементов их металлоконструкций (общая площадь ограждений и настилов 2-ух светофорных площадок ~ 90м2, общий вес мет. конструкций 2-ух светофорных площадок – 3,28тн) | м2 | 54 |
| 9.1 | Выправка металлических элементов 2-ух светофорных площадок | тн | 0,984 |
| 9.2 | Замена металлических элементов 2-ух светофорных площадок | тн | 0,984 |
| 10 | Снятие многослойных лакокрасочных покрытий с металлических конструкций ограждений и настилов светофорных площадок | м2 решетчатых ограждений и настилов | 90 |
| 11 | Окраска лакокрасочными составами ранее окрашенных металлических конструкций ограждений и настилов светофорных площадок | м2 решетчатых ограждений и настилов | 90 |
| Транспортировка и утилизация стр. мусора |  |  |  |
| 12 | Очистка зольника от сажи со спуском отхода по желобу в кузов автомобиля для дальнейшей транспортировки | т | 20 |
| 13 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 75,035 |
| 14 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 52 км (кирпич и мин.вата после разборки) | т | 75,035 |
| 15 | Перевозка грузов IV класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 52 км (сажа) | т | 20 |
| 16 | Утилизация кирпича и мин.ваты | м3 | 54,9 |
| 17 | Утилизация сажи | м3 | 32 |

- Требование к применяемым материалам

  - Для антикоррозийного покрытия металлоконструкций применять в качестве первого слоя грунтовку ЭП-0199, в качестве второго слоя - эмаль ЭП-140

  - Для выполнения ремонта футеровки применять;

- кирпич кислотоупорный класса А, ГОСТ 474-90,

- минераловатные плиты: П 125-1000.500.50 ГОСТ 9573-96

  - Для кислотоупорного раствора применять:

- стекло натриевое жидкое ГОСТ 13078-81;

- кремнефтористый натрий технический с характеристиками

| № п/п | Наименование показателей | Первый сорт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Массовая доля натрия кремнефтористого (Na2SiF6), %, не менее | 95 |
| 2 | Массовая доля свободной кислоты, в пересчете на HCI, %, не более | 0,10 |
| 3 | Массовая доля железа, в пересчете на Fe2O3, %, не более | не нормируется |
| 4 | Массовая доля воды (H2O), %, не более | 1,00 |
| 5 | Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0,003 |
| 6 | Массовая доля тяжёлых металлов сероводородной группы, в пересчете на свинец (Pb), %, не более | 0,05 |
| 7 | Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более | 2,00 |
| 8 | Массовая доля остатка на сите с сеткой 0063 по ГОСТ 6613-86, %, не более | 40 |

- мука андезитовая кислотоупорная, марка А.

  - При ремонте металлоконструкций светофорных площадок применять монтажные металлические элементы, в соответствии со стандартом изготовления изделий Серия 3.018.2-1.1-02КМ «Таблица для выбора площадок светофорных марок ПС1 … ПС55».

  - При ремонте молниеприемников применять монтажные металлические элементы, в соответствии со стандартом изготовления изделий Серия 3.018.2-1.3-02КМ «Таблица для выбора молниезащиты марок М75-1 … М330-1».

- Требования к Подрядчику

  - До начала работ Подрядчик должен пройти инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в отделе охраны труда филиала Заказчика «Североморская теплосеть».

  - Подрядчик выполняет работы своими силами и средствами, обученным и аттестованным персоналом с соблюдением необходимых мер по технике безопасности, пожарной и промышленной безопасности.

  - Наличие собственных квалифицированных специалистов рабочих специальностей, ответственных руководителей работ, имеющих специальную подготовку, соответствующие удостоверения. Квалификация руководителей, специалистов и ремонтного персонала должна соответствовать виду выполняемых работ и годные по состоянию здоровья к работе на высоте и верхолазным работам.

  - Минимальное количество квалифицированных специалистов:

- электрослесарь (электромонтер) – 1 (Один) человек;

- промышленный альпинист – 4 (Четыре) человека;

- машинист электролебедок (или машинист подъемников) – 2 (Два) человека;

- трубоклад кирпичных (или железобетонных) промышленных труб – 2 (Два) человека;

- электросварщик – 1 (Один) человек;

- ответственный руководитель работ – 1(Один) человек.

Все специалисты должны иметь:

- удостоверения о прохождении проверки знаний в области охраны труда и промышленной безопасности в государственных уполномоченных органах,

- допуск работы на высоте – 1 группа,

- группу по электробезопасности не ниже III до 1000В.

Ответственный руководитель работ должен иметь:

- удостоверение о прохождении проверки знаний в области охраны труда и промышленной безопасности в государственных уполномоченных органах,

- удостоверение по электробезопасности - IV группа,

- удостоверение для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в организациях,

- удостоверение производителя работ III группы по безопасности работ на высоте,

- удостоверение производителя работ с разрешением Б.9 подъемные сооружения (краны) (действия которых распространяется на весь период выполнения работ).

  - Наличие производственной базы (материалы, запчасти, оборудование, инструмент, строительная техника), позволяющей проводить ремонт в объеме и в сроки, определенные Техническим заданием.

Обязательное наличие паспортов качества, сертификатов на все применяемые материалы, полуфабрикаты. Поставка материалов, полуфабрикатов осуществляется Подрядчиком, их стоимость входит в общую стоимость Договора.

  - Наличие нормативно-технической документации на ремонт и контроль качества, необходимой для производства работ.

  - Все инструменты, оснастка, приспособления, используемые для ремонта, должны быть технически исправны, изготовлены в соответствии с требованиями проекта производства работ и пройти испытания.

  - Подрядчик самостоятельно оформляет для своих сотрудников пропуски на территорию ЗАТО г. Североморск для проведения работ по настоящему Договору.

- Требования к организации и выполнению работ

  - Выполняемая Подрядчиком работа должна соответствовать:

– Техническому заданию;

– Сметной документации.

  - До начала работ Подрядчик направляет Заказчику письмо с заверенными копиями паспортов (2,3 и 5 листы), трудовых книжек (1 лист и лист с записью о работе в данной организации) либо трудовых договоров руководителей, специалистов, ремонтного персонала, c указанием марки, госномера автотранспорта, перечня материалов, инструмента, механизмов, техники для оформления пропуска на территорию объекта.

  - По окончании выполнения работ пропуски сдаются Заказчику.

  - Подрядчик представляет Заказчику список и приказ о назначении ответственных лиц за производство работ для оформления наряда-допуска.

  - Подрядчик назначает руководителей работ в соответствии с объемом выполняемых работ, лиц, ответственных за охрану труда и материально-техническое обеспечение.

  - Подрядчик определяет состав бригад по численности, квалификации и профессиям в соответствии с объемом ремонта. При этом должна быть обеспечена полная занятость рабочих в течение установленных сроков производства работ, своевременная выдача ремонтной бригаде производственных заданий.

  - Работы выполняются в соответствии с действующими Руководящими документами по проведению ремонтных работ на опасных производственных объектах, положениями и требованиями нормативно-технической, технологической и организационно-распорядительной документации.

  - Перед производством работ по Договору подрядная организация разрабатывает проект производства работ (ППР) на капитальный ремонт железобетонной дымовой трубы Н=90м от цеха №2 и согласовывает его с ПТО филиала Заказчика «Североморская теплосеть» за 7 (Семь) календарных дней до начала производства работ.

  - В ППР необходимо указать все виды применяемых приспособлений, оснастки, механизмов, техники, технологию выполнения отдельных операций, мероприятия по технике безопасности и охране труда.

  - Работы проводятся вблизи действующих установок.

  - С момента начала работ и до их завершения Подрядчик несет ответственность за сохранность всех материалов, оборудования, механизмов, техники до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории ремонтной площадки технику и оборудование).

  - Заказчик предоставляет площадку для хранения материалов и инструментов.

  - При выполнении работ Подрядчик обеспечивает соблюдение правил пожарной, промышленной безопасности, правил техники безопасности.

  - Работы производятся с люлек, подвесных лесов.

  - Подрядчик допускает представителя(-ей) Заказчика для обеспечения технического надзора за производством работ и контроля соответствия объемов, качества и стоимости выполняемых работ действующим нормативным актам и договорным обязательствам Подрядчика.

  - Подрядчик обязан немедленно предупреждать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работу при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ, а также иных обстоятельств, которые грозят качеству исполнения работ, либо создают невозможность ее завершения в срок.

- Требования к составу документации

  - Подрядчик своевременно и одновременно с предоставлением акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акта приема-передачи выполненных работ передает Заказчику полный комплект ремонтной документации, выполненной в соответствии с действующими государственными стандартами требованиями нормативно-технической документации в строительстве.

  - Исполнительная документация на выполненные работы по каждому объекту должна включать:

– согласованный Заказчиком и Подрядчиком проект производства работ;

– подписанный сторонами акт о приемке выполненных работ формы КС-2;

– справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3;

– счет – фактура и счет на оплату;

– акты на скрытые работы;

– паспорта и сертификаты на применяемые материалы и изделия;

– исполнительные схемы, фото и чертежи;

– журнал сварочных работ;

– протоколы по результатам внешнего осмотра и измерений сварных соединений;

– акты проверки технологических свойств электродов;

– акты-допуски;

– наряды на выполнение работ;

– заверенные надлежащим образом копии всех разрешительных документов, дающих право на проведение ремонтных работ, в т.ч. квалификационные удостоверения руководителей, специалистов и ремонтного персонала.

– пропуски на проход персонала и проезд техники для производства работ на теплоцентрали района №2 филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть».

- Основные технические требования

  - Подрядчик при выполнении работ должен руководствоваться и соблюдать требования

следующих нормативно-правовых актов, Правил, инструкций, методик:

- Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- РД 153-34.1-21.523-99 «Инструкция по эксплуатации железобетонных и кирпичных дымовых труб и газоходов на тепловых электростанциях»;

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;

- СНиП III-24-75 «Промышленные печи и кирпичные дымовые трубы»;

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СНиП 3.04.04-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

- СНиП 12-4-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

- СП 13-101-99 «Правила надзора, обследования, технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб»;

- Правила безопасности опасных производственных объектах на которых используются подъемные сооружения /приказ от 12.11.2014г. №533/.

- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

- На прохождение аттестации проверки знаний «Положение о применении нарядов допусков при производстве работ повышенной опасности»;

- Другой нормативно-технический документации (ГОСТ, ОСТ, СНиП, СТО, РД).

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| АО «МЭС» ______________________________ _____________/_______________/ М.П. |  | ______________________________ _______________/______________/ М.П. |

Приложение №2

к Договору подряда №_________ от «__» ___________ 20__ г.

СМЕТА

г. Мурманск                                                                                     «_____»___________ 20__ г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и  ___________________ (_________), именуемое в дальнейшем Подрядчик,  в лице ____________________, действующего на основании ________________ , с другой стороны, вместе именуемые Стороны, согласовали следующую смету:

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| АО «МЭС» ______________________________ _____________/_______________/ М.П. |  | ______________________________ _______________/______________/ М.П. |

Приложение №3

к Договору подряда №_______ от «____» ___________ 20__ г.

АКТ

ПРИЕМКИ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

г. Мурманск				                                                    «___» ___________201_ г.

Во исполнение Раздела 5 Договора подряда №____ от «_____» ___________ 20__ г. приемочная комиссия в составе:

| № п.п. | ФИО | Должность | Место работы |
| --- | --- | --- | --- |

приняла следующую работу:

| № п.п. | Вид выполненной работы | Выявленные дефекты, недостатки и т.п. | Сроки устранения выявленных дефектов, недостатков и т.п. |
| --- | --- | --- | --- |

Подписи членов приемочной комиссии:

| № п.п. | ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- |

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| АО «МЭС» ______________________________ _____________/_______________/ М.П. |  | ______________________________ _______________/______________/ М.П. |

Приложение №4

к Договору подряда №_______ от «__» ___________ 20__ г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Мурманск				                                                    «___» ___________201_ г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и  ___________________ (_________), именуемое в дальнейшем Подрядчик,  в лице ____________________, действующего на основании ________________ , с другой стороны, вместе именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Подрядчик выполнил и сдал, а приемочная комиссия в составе:

| № п.п. | ФИО | Должность | Место работы |
| --- | --- | --- | --- |

приняла следующую работу:

| Вид выполненной работы | Стоимость выполненной работы, руб., в том числе НДС (в случае, если организация не является плательщиком НДС, указывается – НДС не облагается) |
| --- | --- |

2. Общая стоимость выполненных работ согласно положениям Договора подряда               № ___ от «___» _______ 201_ г. составляет ___________(________________) руб. ___коп., в том числе НДС (в случае, если организация не является плательщиком НДС, указывается - НДС не облагается).

3. Вышеуказанные работы Подрядчик выполнил полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ не имеет.

| ЗАКАЗЧИК:; ПОДРЯДЧИК:. АО «МЭС» ______________________________ _____________/_______________/ М.П.; ______________________________ _______________/______________/ М.П.. |  |  |
| --- | --- | --- |

- Приложение № 5 к Документации

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту железобетонной дымовой трубы Н=90м от цеха №2  (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства)

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Наименование и адрес Участника закупки: _____________________________

| Наименование закупки |  | _______________________________________________________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Заголовок документа |  | Реквизиты документа (номер, дата выдачи/составления) | Кол-во листов | Номер листа |
| 1. | Опись документов |  |  |  |  |
| 2. | Письмо о подаче оферты (Приложение №1 Документации) |  |  |  |  |
| 3. | Коммерческое предложение (Форма 1) |  |  |  |  |
| 4. | Техническое предложение (Форма 2) |  |  |  |  |
| 5. | Анкета участника (Форма 3) |  |  |  |  |
| 6. | Сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или Декларация (Форма 4) |  |  |  |  |
| 7. | Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных работ 2015-2017 годы (Форма 5) (на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ») |  |  |  |  |
| 8. | Справка о кадровых ресурсах (Форма 6) |  |  |  |  |
| 9. | Официальное письмо Участника закупки по рекомендуемой форме Приложения №2 Документации |  |  |  |  |
| 10. | Приложение №3 Документации (по необходимости) |  |  |  |  |
| 11. | Выписка из единого государственного реестра юридических лиц |  |  |  |  |
| 12. | Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки |  |  |  |  |
| 13. | Учредительные документы Участника закупки (Устав) (для юридических лиц) |  |  |  |  |
| 14. | Решение Участника закупки об одобрении крупной сделки |  |  |  |  |
| 15. | Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2017 год с отметкой о приеме (квитанцией о приеме) |  |  |  |  |
| 16. | Трудовые книжки и/или трудовые договоры с работниками, указанными в «Справке о кадровых ресурсах» (форма 6 Приложения № 1 к Документации) |  |  |  |  |
| 17. | Документы, указанные в п.3.2.2. Документации |  |  |  |  |
| 18. | Документы, подтверждающие выполнение аналогичных работ (справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3 и т.п.), указанные в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2015-2017 годы» (форма 5 Приложения № 1 Документации) (на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Опыт выполнения аналогичных работ») |  |  |  |  |
| 19. | Действующая выписка из реестра членов саморегулируемой организации (установлена приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации») Срок выдачи выписки – не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок |  |  |  |  |
| 20. | Документ, подтверждающий внесение взносов в соответствующие компенсационные фонды (в случае, если в выписке из реестра членов саморегулируемой организации отсутствует информация об уровне ответственности члена саморегулируемой организации (или сведения о внесении взносов в компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с требованиями части 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии требованиям пункта 2 части 3 статьи 55.8 и части 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации)) |  |  |  |  |
| 21. | Рекомендательные письма и отзывы о выполнении аналогичных поставок, указанных в «Справке о перечне и объемах выполнения аналогичных работ за 2015-2017 годы» (форма 5 Приложения № 1 к Документации), (на усмотрение Участника закупки для оценки по критерию «Деловая репутация») |  |  |  |  |
| 22. | Другие документы (указать какие) |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |

Дата «_____»______________20__ г.

Примечание:

- В данной форме указывается полный перечень документов, которые представляются Участником закупки – юридическим лицом в составе заявки на участие в запросе предложений, опись для физического лица (индивидуального предпринимателя) формируется на основе данного приложения с учетом требований п. 3.3 Документации.

2) Некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели и организации, зарегистрированные после 1 января 2018 года, указывают в п.15 описи сведения с учетом требований п. 3.3. настоящей Документации.

 Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято