Разъяснения положений Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора поставки теплообменников пластинчатых горячего водоснабжения (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства)

- Руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), Документацией о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора поставки теплообменников пластинчатых горячего водоснабжения (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства), утвержденной приказом от 09.07.2019 № 237-з (с изменениями, утвержденными приказом от 11.07.2019 № 238-з) (далее – Документация), ставим в известность лиц, желающих принять участие в закупке, о следующих разъяснениях положений Документации:

15.07.2019 на сайт электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/) поступил запрос на разъяснение положений Документации, размещенной 09.07.2019 на электронной площадке «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru/) (№ 959915) и в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (№ 31908079457):

«В техническом задании п. 5.1. для второй ступени нами замечено несоответствие в параметрах по Греющей среде, а именно: Заказчиком указан диапазон 2- 2.2 Гкал/час. Для максимального значения, равного 2.2 Гкал/час и температур Вход/Выход, равных 70/42 град. цельсия, расход никак не может быть в диапазоне 90- 91 т/час. Он всего 78.6 т/час. Тем более, для минимального значения тепловой нагрузки, равного 2 Гкал/час, расход еще меньше, всего 71.45 т/час.».

В ответ на запрос АО «МЭС» сообщает, что 18.07.2019 в Документацию внесены изменения.