- Изменения в Документацию о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора поставки дымососов и запасных частей к ним, утвержденной приказом от 31.01.2020 № 35-з (далее – Документация)

- П. 4 Информационной карты Документации изложить в следующей редакции:

«Дата, время и место рассмотрения, оценки и сопоставления заявок и подведения итогов: 25.02.2020 в 09:45 (МСК) по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 15».

- Абзац 2 п. 6 Информационной карты Документации изложить в следующей редакции:

«В период с 31.01.2020 по 21.02.2020 Заказчик в течение двух рабочих дней (кроме выходных и праздничных дней, перерыв 12:30 (МСК) – 13:30 (МСК)) со дня получения соответствующего запроса направит Документацию по указанному в обращении почтовому либо электронному адресу. Предоставление Документации осуществляется бесплатно».

- Абзац 4 п. 7 Информационной карты Документации изложить в следующей редакции:

«Дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок: с 31.01.2020 по 16:42 (МСК) 21.02.2020».

- Абзацы 3, 4 п. 8 Информационной карты Документации изложить в следующей редакции:

«Дата начала и дата и время окончания приема запросов о разъяснении положений Документации и (или) извещения от Участников закупки: с 31.01.2020 по 16:42 (МСК) 17.02.2020.

Дата начала/окончания срока предоставления Участникам закупки разъяснений положений Документации и (или) извещения: с 03.02.2020 по 20.02.2020».

- Раздел 5 «Техническое задание» изложить в следующей редакции:

Дымососы ДН-6,3, ДН-10, ДН-12,5.

Дымососы одностороннего всасывания предназначены для утилизации дымовых газов из топок газо-мазутных котлов. Дымососы применяются для продолжительной работы на открытом воздухе, используются в условиях умеренного климата, категории размещения 1 или 2 согласно ГОСТ 15150-69.

Ступицы рабочих колес должны быть выполнены из чугунного литья и присоединены к основному диску крыльчатки заклепками, болтовое крепление недопустимо. Посадочные поверхности ступиц рабочих колес дымососов выполнены со шлицевыми пазами с целью исключения перегрева вала и переднего подшипника электродвигателя.

Улитки собраны из двух боковых стенок и обечайки. Для создания необходимой жесткости торцевые стенки корпуса усилены оребрением из полос. Внутренняя поверхность улиток по образующей обечайки должна быть защищена броневым листом, снаружи – иметь антикоррозионное покрытие.

Рабочие колеса дымососов должны быть подвергнуты балансировке на заводе-изготовителе, класс точности балансировки 4 (ГОСТ ИСО 1940-1-2007).

Осевые направляющие аппараты и сопряженные с ними всасывающие воронки дымососов должны соответствовать типоразмерам дымососов.

Дымосос ДН-6,3 левого вращения (без эл. двигателя)

| Исполнение | 1 |
| --- | --- |
| Ходовая часть | нет |
| Климатическое исполнение | УХЛ |
| Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 1 |
| Всасывающий карман | нет |
| Вращение рабочего колеса | левое |
| Диаметр рабочего колеса, м | 0,63 |
| Материал изготовления крыльчатки | сталь |
| Количество лопаток рабочего колеса | 16 |
| Частота вращения эл. двигателя (синхронная), max, об/мин | 1500 |
| Типоразмер двигателя | 4А112М4 |
| Установленная мощность эл. двигателя, кВт | 5,5 |
| Производительность на всасывании, м³/ч | 5102 |
| Полное давление, даПа | 88 |
| Температура перемещаемой среды на всасывании, °С | 200 |
| Предельная температура перемещаемой среды на всасывании, °С | 200 |
| Предельная запыленность перемещаемой среды, г/м³ | 2 |
| Габариты поставочные, мм | 1150х600х1075 |
| Масса без эл. двигателя, кг | 259 |
| Угол разворота корпуса при поставке | 247°30́ꞌ (0°-270° через 22°30ꞌ) |

Дымосос ДН-10 правого вращения (без эл. двигателя)

| Исполнение | 1 |
| --- | --- |
| Ходовая часть | нет |
| Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 2 |
| Всасывающий карман | нет |
| Вращение рабочего колеса | правое |
| Диаметр рабочего колеса, м | 1 |
| Диаметр ступицы внутренний, мм | 55 |
| Материал изготовления крыльчатки | сталь |
| Направляющий аппарат | правого вращения, основные размеры: Д2=660 мм, Д3=702 мм |
| Частота вращения эл. двигателя (синхронная), max, об/мин | 1500 |
| Установленная мощность эл. двигателя, кВт | 30 |
| Производительность на всасывании, м³/ч | 20430 |
| Полное давление, даПа | 223 |
| Температура перемещаемой среды на всасывании, °С | 200 |
| Предельная температура перемещаемой среды на всасывании, °С | 200 |
| Предельная запыленность перемещаемой среды, г/м³ | 2 |
| Габариты поставочные, мм | 1360х1825х1485 |
| Масса без эл. двигателя, кг | 656 |
| Угол разворота корпуса при поставке | 255° (0°-270° через 15°) |

Дымосос ДН-12,5 правого вращения (без эл. двигателя)

| Исполнение | 3 |
| --- | --- |
| Ходовая часть | да |
| Климатическое исполнение | У, Т |
| Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 1, 2, 3, 4 |
| Всасывающий карман | да |
| Вращение рабочего колеса | правое |
| Диаметр рабочего колеса, м | 1,25 |
| Диаметр посадки рабочего колеса на вал, мм | 65 |
| Материал изготовления крыльчатки | сталь |
| Направляющий аппарат | правого вращения, Д2=830 мм, Д3=875 мм, 8 лопаток |
| Частота вращения эл. двигателя (синхронная), max, об/мин | 1500 |
| Производительность на всасывании, м³/ч | 39900 |
| Полное давление, даПа | 351 |
| Температура перемещаемой среды на всасывании, °С | 200 |
| Предельная температура перемещаемой среды на всасывании, °С | 200 |
| Предельная запыленность перемещаемой среды, г/м³ | 2 |
| Масса без эл. двигателя, кг | 656 |
| Угол разворота корпуса при поставке | 90° |

Дымососы ДН-12,5-1500 правого и левого вращения (с эл. двигателем)

| Исполнение | 1 |
| --- | --- |
| Ходовая часть | нет |
| Всасывающий карман | да |
| Вращение рабочего колеса | правое, левое |
| Диаметр рабочего колеса, м | 1,25 |
| Материал изготовления крыльчатки | сталь |
| Частота вращения эл. двигателя (синхронная), max, об/мин | 1500 |
| Типоразмер эл. двигателя | 4АМ250S4 |
| Установленная мощность двигателя, кВт | 75 |
| Потребляемая мощность, кВт | 47,2 |
| Производительность на всасывании, м³/ч | 39900 |
| Полное давление, даПа | 351 |
| Температура перемещаемой среды на всасывании, °С | 200 |
| Предельная температура перемещаемой среды на всасывании, °С | 200 |
| Предельная запыленность перемещаемой среды, г/м³ | 2 |
| Габариты поставочные, мм | 1745х2236х2040 |
| Угол разворота корпуса при поставке (монтаже) | 0° |

Рабочие колеса к дымососам ДН-10, ДН-11,2, ДН-12, Д-15, Д-18

Рабочее колесо дымососа одностороннего всасывания является запасной частью и включает в себя ступицу и крыльчатку с загнутыми назад лопатками, расположенными между основным (коренным) и коническим (покрывающим) дисками. Лопатки крыльчатки и конический диск штампованные.

Ступица рабочего колеса литая чугунная, крепится на валу при помощи гайки и шпонки.

Диск выполнен из листовой углеродистой стали, крепится к ступице заклепками.

Рабочие лопасти – штампованные из листовой углеродистой стали, приварены к диску и кольцу.

Посадочные поверхности ступицы рабочего колеса должны иметь шлицевые пазы с целью исключения перегрева вала и переднего подшипника электродвигателя.

Рабочее колесо должно быть отбалансировано на заводе-изготовителе, класс точности 4 согласно ГОСТ ИСО 1940-1-2007.

| Рабочие колеса дымососа ДН-10 (левого/правого вращения) | В=254; В1=103; Д=1020; Д1=560; dступицы вн.=48 (мм) Количество лопаток – 16 шт. |
| --- | --- |
| Рабочее колесо дымососа ДН-11,2 (левого вращения) | Д=1120; dступицы=60 (мм) Производительность на всасывании 19100 м3/час Количество оборотов эл. двигателя - 1000 Масса 230 кг |
| Рабочее колесо дымососа Д-12 (правого ращения) | В=320; Д=1222; Д1=865; dвала эл/дв=65 (мм) Толщина металла лопатки – 8 мм Количество лопаток – 32 шт. Масса 210 кг |
| Рабочее колесо дымососа Д-15 (левого вращения) | В=324; Д=1510; Д1=840; dвала эл/дв=90 (мм) Толщина металла лопатки – 10 мм Количество лопаток – 16 шт. Масса 380 кг |
| Рабочее колесо дымососа Д-18 (левого вращения) | В=500; Д=1820; Д1=1287; dвала эл/дв=120 (мм) Толщина металла лопатки – 12 мм Количество лопаток – 32 шт. Масса 600 кг |

Осевой направляющий аппарат к дымососу ДН-10

Осевой направляющий аппарат является дроссельным устройством, служит для регулирования производительности и полного давления дымососа. Он состоит из сварного цилиндрического корпуса, поворотного кольца, восьми листовых лопаток, соединенных с поворотным кольцом рычажной системой и обтекателем. Устанавливается на входе воздушного потока в корпус. Лопатки синхронно поворачиваются в направлении рабочего колеса на угол от 0° до 90°. Привод лопаток направляющего аппарата осуществляется вручную, либо от колонки дистанционного или автоматического регулирования.

| Направляющие аппараты дымососов ДН-10 (левого/правого вращения) | 8 лопастей, в кольце 15 отверстий для фиксации положения лопастей через каждые 15° |
| --- | --- |

Общие требования к поставляемому Товару

Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством.

Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей его защиту от повреждения или порчи во время его транспортировки и хранения (в соответствии с ГОСТами).

Упаковка (тара) Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы и т. д.). Цена упаковки (тары, маркировка, наклейки, пломбы и т.п.) входит в стоимость Товара.

- В остальной части Документацию оставить без изменений.

Участники, принявшие участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора поставки дымососов и запасных частей к ним, руководствуются п. 4.3.2. Документации.