## Информ на 01.07.15
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОБЪЁМА СВОБОДНОЙ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ МОЩНОСТИ ПО СОСОЯНИИ НА 01.07.2015Г.
филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная Горэлектросеть
№ п\п | № ТП | Номинальная мощность трансформатора Рн, кВА | Номинальный ток трансформатора, I ном, А | Фактическая присоединенная мощность, кВт | Максимальный ток трансформатора, А |  |  |  | коэффициент загрузки трансформатора, Кн | Объем свободной мощности кВт | Объем свободной мощности кВА
[5 empty] | Ж | З | К | Iср.
П. Никель
1 | РП - 1 Т - 1 | ТМ -630/10 | 36.4 | 20.6117 | 13 | 42.5 | 14 | 0.92667 | 0.025458 | 495.6111 | 583.0719
2 | РП - 1 Т - 2 | ТМ - 160/10 | 9.2 | 19.2771 | 18 | 10 | 37 | 0.86667 | 0.094203 | 96.1111 | 113.0719
3 | РП - 2 Т - 1 | ТМГ- 630/10 | 36.4 | 39.2364 | 37.7 | 55.8 | 38.8 | 1.764 | 0.048462 | 449.2867 | 528.5726
4 | РП - 2 Т - 2 | ТМГ- 630/10 | 36.4 | 46.9769 | 55.4 | 46.8 | 56.2 | 2.112 | 0.058022 | 449.2867 | 528.5726
5 | РП - 5 Т - 1 | ТМ 630/10 | 36.4 | 15.7183 | 21 | 21 | 11 | 0.70667 | 0.019414 | 450.295 | 529.7589
6 | РП - 5 Т - 2 | ТМ 630/10 | 36.4 | 69.4867 | 68 | 93 | 73.3 | 3.124 | 0.085824 | 450.295 | 529.7589
7 | ТП - 3 Т - 1 | ТМ 250/10 | 14.5 | 96.3857 | 98 | 108 | 119 | 4.3333 | 0.29885 | 116.1143 | 136.605
8 | ТП - 3 Т - 2 | ТМ 250/10 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.1143 | 136.605
9 | ТП -4 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 23.1 | 110.028 | 168 | 121 | 82 | 4.9467 | 0.21414 | 220.63 | 259.5647
10 | ТП -4 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 23.1 | 9.342 | 13.5 | 11 | 7 | 0.42 | 0.018182 | 220.63 | 259.5647
11 | ТП - 6 Т - 1 | ТМ 250/10 | 14.5 | 43.596 | 56 | 29 | 62 | 1.96 | 0.13517 | 133.2265 | 156.737
12 | ТП - 6 Т - 2 | ТМ 250/10 | 14.5 | 35.6775 | 38.3 | 50 | 32 | 1.604 | 0.11062 | 133.2265 | 156.737
13 | ТП - 7 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 23.1 | 117.7389 | 129 | 145 | 123 | 5.2933 | 0.22915 | 126.4686 | 148.7866
14 | ТП - 7 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 23.1 | 95.7926 | 104 | 86 | 133 | 4.3067 | 0.18644 | 126.4686 | 148.7866
15 | ТП - 8 Т - 1 | ТМ 250/10 | 14.5 | 30.5469 | 47 | 20 | 36 | 1.3733 | 0.094713 | 181.9531 | 214.0625
16 | ТП - 8 Т - 2 | ТМ 200/10 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.4531 | 164.0625
17 | КТП - 10 | ТМ 250/10 | 14.5 | 26.1279 | 34.5 | 26.5 | 27.1 | 1.1747 | 0.081011 | 186.3721 | 219.2612
18 | ТП - 11 | ТМ - 560/10 | 32.4 | 23.7257 | 23 | 34 | 23 | 1.0667 | 0.032922 | 452.2743 | 532.0874
19 | ТП - 12 | ТМГ - 400/10 | 23.1 | 56.052 | 79 | 44 | 66 | 2.52 | 0.10909 | 283.948 | 334.0565
20 | ТП - 13 | ТМ - 400/10 | 23.1 | 228.6566 | 249 | 277 | 245 | 10.28 | 0.44502 | 111.3434 | 130.9923
21 | ТП - 15 | ТМ - 560/10 | 32.4 | 136.5415 | 200.6 | 162.6 | 97.2 | 6.1387 | 0.18947 | 339.4585 | 399.363
22 | ТП - 16 Т - 1 | ТМ - 250/10 | 14.5 | 191.8817 | 248 | 197 | 202 | 8.6267 | 0.59494 | -52.3383 | -61.5745
23 | ТП - 16 Т - 2 | ТМ - 250/10 | 14.5 | 72.9566 | 86 | 80 | 80 | 3.28 | 0.22621 | -52.3383 | -61.5745
24 | ТП - 18 Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 23.1 | 109.4349 | 125 | 136 | 108 | 4.92 | 0.21299 | 81.0931 | 95.4037
25 | ТП - 18 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 23.1 | 149.472 | 197 | 157 | 150 | 6.72 | 0.29091 | 81.0931 | 95.4037
26 | ТП - 20 | ТМ - 400/10 | 23.1 | 125.2718 | 145.6 | 119.3 | 157.5 | 5.632 | 0.24381 | 214.7282 | 252.6214
27 | ТП - 21 | ТМ - 320/10 | 18.5 | 55.1919 | 85.6 | 48 | 52.5 | 2.4813 | 0.13413 | 216.8081 | 255.0683
28 | ТП - 22 Т -1 | ТМ - 250/10 | 14.5 | 76.812 | 86 | 94 | 79 | 3.4533 | 0.23816 | 85.1226 | 100.1442
29 | ТП - 22 Т -2 | ТМ - 250/10 | 14.5 | 50.5654 | 50 | 55 | 65.5 | 2.2733 | 0.15678 | 85.1226 | 100.1442
30 | ТП - 24 | ТМ - 320/10 | 18.5 | 119.2514 | 138.1 | 150 | 114 | 5.3613 | 0.2898 | 152.7486 | 179.7043
31 | ТП - 27 | ТМ - 320/10 | 18.5 | 22.3022 | 34.4 | 25 | 15.8 | 1.0027 | 0.054198 | 249.6978 | 293.7622
32 | ТП - 32 | ТМГ - 400/10 | 23.1 | 86.3023 | 120 | 62 | 109 | 3.88 | 0.16797 | 253.6977 | 298.4679
33 | ТП - 34 | ТМГ - 400/10 | 23.1 | 61.3903 | 71 | 74 | 62 | 2.76 | 0.11948 | 278.6097 | 327.7761
34 | ТП - 37 | ТМ - 400/10 | 23.1 | 159.5554 | 195 | 177 | 166 | 7.1733 | 0.31053 | 180.4446 | 212.2877
35 | ТП - 38 | ТМГ - 400/10 | 23.1 | 250.8994 | 258 | 309 | 279 | 11.28 | 0.48831 | 13.9197 | 16.3761
36 | ТП - 43 Т - 1 | ТМ - 320/10 | 18.5 | 75.1809 | 85 | 88 | 80.5 | 3.38 | 0.1827 | 91.2397 | 107.3408
37 | ТП - 43 Т - 2 | ТМ - 320/10 | 18.5 | 105.5794 | 129.3 | 100.5 | 126.2 | 4.7467 | 0.25658 | 91.2397 | 107.3408
38 | ТП - 49 | ТМ - 400/10 | 18.5 | 90.3357 | 60.3 | 90.6 | 153.7 | 4.0613 | 0.21953 | 181.6643 | 213.7228
39 | ТП - 52 | ТМ - 320/10 | 18.5 | 79.4811 | 135 | 64 | 69 | 3.5733 | 0.19315 | 192.5189 | 226.4928
40 | ТП - 54 Т -1 | ТМ - 400/10 | 23.1 | 195.7371 | 236 | 193 | 231 | 8.8 | 0.38095 | 95.6251 | 112.5002
41 | ТП - 54 Т -2 | ТМ - 400/10 | 23.1 | 48.6377 | 55 | 65 | 44 | 2.1867 | 0.094661 | 95.6251 | 112.5002
42 | ТП - 65 Т - 1 | ТМ - 320/10 | 18.5 | 48.6377 | 41.5 | 51.5 | 71 | 2.1867 | 0.1182 | 153.1342 | 180.1578
43 | ТП - 65 Т - 2 | ТМ - 320/10 | 18.5 | 70.2281 | 80.8 | 66 | 90 | 3.1573 | 0.17067 | 153.1342 | 180.1578
44 | ТП - 66 Т - 1 | ТМ - 630/10 | 36.4 | 125.4497 | 147 | 140 | 136 | 5.64 | 0.15495 | 218.3762 | 256.9131
45 | ТП - 66 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 23.1 | 191.6741 | 202.4 | 227.2 | 216.7 | 8.6173 | 0.37304 | 22.8762 | 26.9131
46 | ТП - 68 Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 23.1 | 39.8592 | 47 | 54.4 | 33 | 1.792 | 0.077576 | 213.8385 | 251.5747
47 | ТП - 68 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 23.1 | 86.3023 | 72 | 85 | 134 | 3.88 | 0.16797 | 213.8385 | 251.5747
48 | ТП - 69 | ТМ - 320/10 | 18.5 | 52.9677 | 70.5 | 63 | 45.1 | 2.3813 | 0.12872 | 219.0323 | 257.6851
49 | ТП - 72 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 23.1 | 0.32623 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.014667 | 0.00063492 | 317.9351 | 374.0413
50 | ТП - 72 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 23.1 | 21.7387 | 36.8 | 16.7 | 19.8 | 0.97733 | 0.042309 | 317.9351 | 374.0413
51 | ТП - 74 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 23.1 | 69.1011 | 69.3 | 79 | 84.7 | 3.1067 | 0.13449 | 161.4937 | 189.9925
52 | ТП - 74 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 23.1 | 109.4052 | 109.5 | 126.9 | 132.5 | 4.9187 | 0.21293 | 161.4937 | 189.9925
53 | ТП - 75 Т - 1 | ТМ - 250/10 | 14.5 | 42.1131 | 50 | 51 | 41 | 1.8933 | 0.13057 | 123.8251 | 145.6766
54 | ТП - 75 Т - 2 | ТМ - 250/10 | 14.5 | 46.5617 | 43 | 45 | 69 | 2.0933 | 0.14437 | 123.8251 | 145.6766
55 | КТП - 88 | ТМ - 160/10 | 9.2 | 19.2771 | 20 | 19 | 26 | 0.86667 | 0.094203 | 116.7229 | 137.321
56 | КТП - 87 | ТМ - 160/10 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.7229 | 137.321
57 | ТП - 29 Т - 1 | ТМ - 320/10 | 18.5 | 15.7776 | 16.6 | 17.6 | 19 | 0.70933 | 0.038342 | 256.2224 | 301.4381
58 | ТП - 29 Т -2 | ТМГ - 400/10 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.2224 | 381.4381
59 | КТП - 25 | ТСМ - 200/10 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 200
60 | КТП - 30 | ТМГ - 160/10 | 9.2 | 6.8211 | 10 | 8 | 5 | 0.30667 | 0.033 | 129.1789 | 151.9751
| Итого по п. Никель | [8 empty] | 5664.3482 | 6663.939
Г. Заполярный
1 | ТП - 3 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 60.7 | 247.4444 | 269.2 | 277.45 | 287.7 | 11.1247 | 0.18327 | 240.0407 | 282.4008
2 | ТП - 3 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 60.7 | 48.0149 | 60.8 | 65.9 | 35.2 | 2.1587 | 0.035563 | 240.0407 | 282.4008
3 | ПС-26 Т-1 | ТД - 10000/35/6 | 963.4 | 213.5314 | 240 | 240 | 240 | 240 | 0.24912 | 8120.092 | 9553.0494
4 | ПС-26 Т-2 | ТД - 10000/35/6 | 963.4 | 166.3766 | 187 | 187 | 187 | 187 | 0.1941 | 8120.092 | 9553.0494
5 | ТП - 1 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 38.53 | 106.7657 | 110.9 | 132.7 | 116.4 | 4.8 | 0.12458 | 91.9773 | 108.2086
6 | ТП - 1 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 38.53 | 141.257 | 155.7 | 159.6 | 161 | 6.3507 | 0.16482 | 91.9773 | 108.2086
7 | ТП - 3а Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 38.53 | 162.2246 | 161 | 161 | 225 | 7.2933 | 0.18929 | 110.1571 | 129.5966
8 | ТП - 3а Т - 2 | ТМГ-400/6 | 38.53 | 67.6183 | 91 | 64 | 73 | 3.04 | 0.0789 | 110.1571 | 129.5966
9 | ТП - 2 | ТМГ - 400/6 | 38.53 | 275.7017 | 309.63 | 294.9 | 325.1 | 12.3951 | 0.3217 | 64.2983 | 75.6451
10 | ТП - 4 Т - 1 | ТМ - 320/6 | 30.82 | 160.0596 | 186 | 174 | 179.7 | 7.196 | 0.23348 | -42.2767 | -49.7373
11 | ТП - 4 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 38.53 | 154.2171 | 202 | 179 | 139 | 6.9333 | 0.17995 | 25.7233 | 30.2627
12 | ТП - 5 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 38.53 | 97.1865 | 119.5 | 108.2 | 100 | 4.3693 | 0.1134 | 36.3998 | 42.8233
13 | ТП - 5 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 38.53 | 206.4137 | 224 | 248.4 | 223.6 | 9.28 | 0.24085 | 36.3998 | 42.8233
14 | ТП - 5А Т - 1 | ТМ -320/6 | 30.82 | 198.9994 | 235.5 | 213.8 | 221.7 | 8.9467 | 0.29029 | -58.8254 | -69.2064
15 | ТП - 5А Т - 2 | ТМ -320/6 | 30.82 | 131.826 | 187.1 | 149.1 | 108.3 | 5.9267 | 0.1923 | -58.8254 | -69.2064
16 | ТП - 7 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 38.53 | 174.1171 | 243.6 | 177.4 | 166.1 | 7.828 | 0.20317 | 60.6297 | 71.3291
17 | ТП - 7 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 38.53 | 105.2532 | 137.3 | 139.1 | 78.5 | 4.732 | 0.12281 | 60.6297 | 71.3291
18 | ТП - 8 Т - 1 | ТМ -320/6 | 30.82 | 26.6321 | 24 | 33.4 | 32.4 | 1.1973 | 0.038849 | 35.8995 | 42.2347
19 | ТП - 8 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 38.53 | 209.4684 | 213.5 | 193.4 | 299.4 | 9.4173 | 0.24442 | 103.8995 | 122.2347
20 | ТП - 9 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 38.53 | 69.5757 | 90.6 | 65 | 79 | 3.128 | 0.081183 | 140.3778 | 165.1503
21 | ТП - 9 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 38.53 | 130.0466 | 147 | 128.8 | 162.7 | 5.8467 | 0.15174 | 140.3778 | 165.1503
22 | ТП - 10 | ТМГ - 400/6 | 38.53 | 75.7443 | 94.9 | 72.5 | 88 | 3.4053 | 0.088381 | 221.3121 | 260.3672
23 | ТП - 10А Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 38.53 | 42.9435 | 55.1 | 33.2 | 56.5 | 1.9307 | 0.050108 | 279.8553 | 329.2415
24 | ТП - 10А Т - 2 | ТМ - 400/6 | 38.53 | 17.2011 | 13.2 | 24.3 | 20.5 | 0.77333 | 0.020071 | 279.8553 | 329.2415
25 | ТП - 10 Б Т - 1 | ТМ - 400/6 | 38.53 | 88.7638 | 103 | 96.3 | 100 | 3.9907 | 0.10357 | 208.2037 | 244.9455
26 | ТП - 10 Б Т - 2 | ТМ - 400/6 | 38.53 | 43.0325 | 47 | 57.9 | 40.2 | 1.9347 | 0.050212 | 208.2037 | 244.9455
27 | ТП -11 | ТМГ - 400/6 | 38.53 | 93.6276 | 106.3 | 112.4 | 97 | 4.2093 | 0.10925 | 119.4217 | 140.4962
28 | ТП - 11А Т - 1 | ТМ - 400/6 | 38.53 | 126.9507 | 137.51 | 140.34 | 150.211 | 5.7075 | 0.14813 | 143.708 | 169.0682
29 | ТП - 11А Т - 2 | ТМ - 400/6 | 38.53 | 69.3414 | 60.47 | 91.54 | 81.8 | 3.1175 | 0.08091 | 143.708 | 169.0682
30 | ТП - 12 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 60.7 | 28.6488 | 32.7 | 39.9 | 24 | 1.288 | 0.021219 | 431.9076 | 508.1266
31 | ТП - 12 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 60.7 | 74.9436 | 88.3 | 75 | 89.4 | 3.3693 | 0.055508 | 431.9076 | 508.1266
32 | ТП - 13 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 38.53 | 26.988 | 30 | 27 | 34 | 1.2133 | 0.031491 | 218.7023 | 257.2968
33 | ТП - 13 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 38.53 | 94.3097 | 107 | 120 | 91 | 4.24 | 0.11004 | 218.7023 | 257.2968
34 | ТП - 14 Т- 1 | ТМ - 400/6 | 38.53 | 186.2469 | 252.2 | 159.2 | 216.6 | 8.3733 | 0.21732 | 5.5564 | 6.5369
35 | ТП - 14 Т- 2 | ТМ - 630/6 | 60.7 | 148.1967 | 165.1 | 205 | 129.6 | 6.6627 | 0.10976 | 201.0564 | 236.5369
36 | ТП - 15 Т - 1 | ТСМА - 400/6 | 38.53 | 94.0131 | 100 | 106 | 111 | 4.2267 | 0.1097 | 124.9857 | 147.042
37 | ТП - 15 Т - 2 | ТСМА - 400/6 | 38.53 | 121.0011 | 157 | 144 | 107 | 5.44 | 0.14119 | 124.9857 | 147.042
38 | ТП - 16 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 38.53 | 214.3618 | 211.8 | 273 | 238 | 9.6373 | 0.25013 | -49.339 | -58.0458
39 | ТП - 16 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 38.53 | 174.9771 | 213.5 | 167 | 209.5 | 7.8667 | 0.20417 | -49.339 | -58.0458
40 | ТП - 17 Т - 1 | ТМ - 320/6 | 30.82 | 88.4673 | 97 | 110 | 91.3 | 3.9773 | 0.12905 | 76.1739 | 89.6163
41 | ТП - 17 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 38.53 | 107.3589 | 130 | 79 | 153 | 4.8267 | 0.12527 | 144.1739 | 169.6163
42 | ТП - 18 Т - 1 | ТМ - 1000/6 | 96.4 | 28.7971 | 28 | 28.4 | 40.7 | 1.2947 | 0.01343 | 692.8171 | 815.079
43 | ТП - 18 Т - 2 | ТМ - 1000/6 | 96.4 | 128.3858 | 143.9 | 165 | 124 | 5.772 | 0.059876 | 692.8171 | 815.079
44 | ТП - 19 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 38.53 | 191.4665 | 211.9 | 183.6 | 250.1 | 8.608 | 0.22341 | -90.3251 | -106.2649
45 | ТП - 19 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 38.53 | 238.8586 | 228.4 | 284 | 293 | 10.7387 | 0.27871 | -90.3251 | -106.2649
46 | ТП - 20 Т - 1 | ТМ - 250/6 | 24.1 | 86.5989 | 88 | 131 | 73 | 3.8933 | 0.16155 | 66.2903 | 77.9886
47 | ТП - 20 Т - 2 | ТМ - 250/6 | 24.1 | 59.6109 | 67 | 78 | 56 | 2.68 | 0.1112 | 66.2903 | 77.9886
48 | ТП - 21 Т - 1 | ТМАФ - 320/6 | 30.82 | 57.5645 | 56.6 | 55.2 | 82.3 | 2.588 | 0.083971 | 88.9858 | 104.6891
49 | ТП - 21 Т - 2 | ТСМА - 400/6 | 38.53 | 125.4497 | 134 | 142.5 | 146.5 | 5.64 | 0.14638 | 156.9858 | 184.6891
50 | ТП - 22 Т - 1 | ТМ - 250/6 | 24.1 | 25.4755 | 40 | 26.9 | 19 | 1.1453 | 0.047524 | 72.8445 | 85.6994
51 | ТП - 22 Т - 2 | ТМ - 250/6 | 24.1 | 114.18 | 124.9 | 99.1 | 161 | 5.1333 | 0.213 | 72.8445 | 85.6994
52 | ТП - 23 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 38.53 | 82.5358 | 109.9 | 84.1 | 84.3 | 3.7107 | 0.096306 | 224.2482 | 263.8214
53 | ТП - 23 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 38.53 | 33.216 | 26.3 | 35 | 50.7 | 1.4933 | 0.038758 | 224.2482 | 263.8214
54 | ТП - 24 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 60.7 | 152.0225 | 175.7 | 217.9 | 119 | 6.8347 | 0.1126 | 138.7171 | 163.1966
55 | ТП - 24 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 60.7 | 244.7604 | 236.5 | 307.9 | 280.9 | 11.004 | 0.18129 | 138.7171 | 163.1966
56 | ТП - 25 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 60.7 | 47.9853 | 50.8 | 60.5 | 50.5 | 2.1573 | 0.035541 | 457.1458 | 537.8186
57 | ТП - 25 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 60.7 | 30.3689 | 30.7 | 26.9 | 44.8 | 1.3653 | 0.022493 | 457.1458 | 537.8186
58 | РП - 4 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 60.7 | 199.2367 | 219.6 | 272.2 | 180 | 8.9573 | 0.14757 | 225.9981 | 265.8801
59 | РП - 4 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 60.7 | 110.2653 | 84.2 | 145 | 142.6 | 4.9573 | 0.081669 | 225.9981 | 265.8801
60 | ТП - 6 | ТМ - 630/6 | 60.7 | 39.2067 | 34.8 | 55.6 | 41.8 | 1.7627 | 0.029039 | 496.2933 | 583.8744
61 | КТП Ждановка | ТМ - 400/6 | 38.53 | 96.7713 | 80 | 106 | 140.3 | 4.3507 | 0.11292 | 243.2287 | 286.1515
62 | КТП - 27 | ТМГ - 400/6 | 38.53 | 16.4597 | 13.5 | 18.5 | 23.5 | 0.74 | 0.019206 | 323.5403 | 380.6356
63 | КТП - 28 | ТМШ - 320/6 | 30.82 | 25.3569 | 42.9 | 31.4 | 11.2 | 1.14 | 0.036989 | 246.6431 | 290.1684
| Итого по г Заполярный | [8 empty] | 5021.9742 | 5908.2049
Начальник ПТО: К.Н.Панасенко
Note on E60: kira: выданы ТУ 68 кВт завод по производству плитки