## Информ на 01.04.15
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОБЪЁМА СВОБОДНОЙ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ МОЩНОСТИ ПО СОСОЯНИИ НА 01.04.2015Г.
филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная Горэлектросеть
№ п\п | № ТП | Номинальная мощность трансформатора Рн, кВА | Номинальный ток трансформатора, I ном, А | Фактическая присоединенная мощность, кВт | Максимальный ток трансформатора, А |  |  |  | коэффициент загрузки трансформатора, Кн | Объем свободной мощности кВт | Объем свободной мощности кВА
[5 empty] | Ж | З | К | Iср.
П. Никель
1 | РП - 1 Т - 1 | ТМ -630/10 | 36.4 | 58.5729 | 65 | 70.5 | 62 | 2.6333 | 0.072344 | 465.0643 | 547.1345
2 | РП - 1 Т - 2 | ТМ - 160/10 | 9.2 | 11.8629 | 10 | 9 | 21 | 0.53333 | 0.057971 | 65.5643 | 77.1345
3 | РП - 2 Т - 1 | ТМ 630/10 | 36.4 | 47.4514 | 73 | 43 | 44 | 2.1333 | 0.058608 | 271.5514 | 319.4723
4 | РП - 2 Т - 2 | ТМ 630/10 | 36.4 | 216.4971 | 280 | 217 | 233 | 9.7333 | 0.2674 | 271.5514 | 319.4723
5 | РП - 5 Т - 1 | ТМ 630/10 | 36.4 | 66.432 | 72 | 89 | 63 | 2.9867 | 0.082051 | 407.5294 | 479.4464
6 | РП - 5 Т - 2 | ТМ 630/10 | 36.4 | 61.5386 | 60 | 50 | 97.5 | 2.7667 | 0.076007 | 407.5294 | 479.4464
7 | ТП - 3 Т - 1 | ТМ 250/10 | 14.5 | 153.9206 | 145 | 177 | 197 | 6.92 | 0.47724 | 58.5794 | 68.917
8 | ТП - 3 Т - 2 | ТМ 250/10 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5794 | 68.917
9 | ТП -4 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 23.1 | 161.3349 | 188 | 210 | 146 | 7.2533 | 0.314 | 159.0914 | 187.1664
10 | ТП -4 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 23.1 | 19.5737 | 24 | 16 | 26 | 0.88 | 0.038095 | 159.0914 | 187.1664
11 | ТП - 6 Т - 1 | ТМ 250/10 | 14.5 | 119.5183 | 144 | 135 | 124 | 5.3733 | 0.37057 | 22.6943 | 26.6992
12 | ТП - 6 Т - 2 | ТМ 250/10 | 14.5 | 70.2874 | 79 | 86 | 72 | 3.16 | 0.21793 | 22.6943 | 26.6992
13 | ТП - 7 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 23.1 | 263.9486 | 308 | 304 | 278 | 11.8667 | 0.51371 | -97.4429 | -114.6387
14 | ТП - 7 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 23.1 | 173.4943 | 219 | 204 | 162 | 7.8 | 0.33766 | -97.4429 | -114.6387
15 | ТП - 8 Т - 1 | ТМ 250/10 | 14.5 | 63.1697 | 64 | 93 | 56 | 2.84 | 0.19586 | 149.3303 | 175.6827
16 | ТП - 8 Т - 2 | ТМ 200/10 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.8303 | 125.6827
17 | КТП - 10 | ТМ 250/10 | 14.5 | 22.0946 | 18.1 | 32 | 24.4 | 0.99333 | 0.068506 | 190.4054 | 224.0064
18 | ТП - 11 | ТМ - 560/10 | 32.4 | 112.6971 | 142 | 108 | 130 | 5.0667 | 0.15638 | 363.3029 | 427.4151
19 | ТП - 12 | ТМ - 320/10 | 18.5 | 79.7777 | 65 | 75 | 129 | 3.5867 | 0.19387 | 192.2223 | 226.1439
20 | ТП - 13 | ТМ - 400/10 | 23.1 | 146.5063 | 126 | 185 | 183 | 6.5867 | 0.28514 | 193.4937 | 227.6397
21 | ТП - 15 | ТМ - 560/10 | 32.4 | 125.7463 | 99 | 120 | 205 | 5.6533 | 0.17449 | 350.2537 | 412.0632
22 | ТП - 16 Т - 1 | ТМ - 250/10 | 14.5 | 177.3497 | 199 | 218 | 181 | 7.9733 | 0.54989 | -76.9537 | -90.5338
23 | ТП - 16 Т - 2 | ТМ - 250/10 | 14.5 | 112.104 | 163 | 138 | 77 | 5.04 | 0.34759 | -76.9537 | -90.5338
24 | ТП - 18 Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 23.1 | 166.6731 | 206 | 165 | 191 | 7.4933 | 0.32439 | 16.4406 | 19.3418
25 | ТП - 18 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 23.1 | 156.8863 | 200 | 198 | 131 | 7.0533 | 0.30534 | 16.4406 | 19.3418
26 | ТП - 20 | ТМ - 400/10 | 23.1 | 243.1886 | 296 | 220 | 304 | 10.9333 | 0.4733 | 96.8114 | 113.8958
27 | ТП - 21 | ТМ - 320/10 | 18.5 | 72.4227 | 97 | 96.2 | 51 | 3.256 | 0.176 | 199.5773 | 234.7968
28 | ТП - 22 Т -1 | ТМ - 250/10 | 14.5 | 117.4423 | 170 | 138 | 88 | 5.28 | 0.36414 | -6.3697 | -7.4938
29 | ТП - 22 Т -2 | ТМ - 250/10 | 14.5 | 101.4274 | 80 | 130 | 132 | 4.56 | 0.31448 | -6.3697 | -7.4938
30 | ТП - 24 | ТМ - 320/10 | 18.5 | 217.6834 | 233 | 270 | 231 | 9.7867 | 0.52901 | 54.3166 | 63.9018
31 | ТП - 27 | ТМ - 320/10 | 18.5 | 66.1354 | 62 | 93 | 68 | 2.9733 | 0.16072 | 205.8646 | 242.1936
32 | ТП - 32 | ТМ - 630/10 | 36.4 | 112.9937 | 147 | 115 | 119 | 5.08 | 0.13956 | 422.5063 | 497.0662
33 | ТП - 34 | ТМ - 320/10 | 18.5 | 151.8446 | 190 | 221 | 101 | 6.8267 | 0.36901 | 120.1554 | 141.3593
34 | ТП - 37 | ТМ - 400/10 | 23.1 | 251.196 | 284 | 288 | 275 | 11.2933 | 0.48889 | 88.804 | 104.4753
35 | ТП - 38 | ТМ - 400/10 | 23.1 | 225.9874 | 218 | 294 | 250 | 10.16 | 0.43983 | 8.1366 | 9.5724
36 | ТП - 43 Т - 1 | ТМ - 320/10 | 18.5 | 105.876 | 123 | 124 | 110 | 4.76 | 0.2573 | 38.5983 | 45.4097
37 | ТП - 43 Т - 2 | ТМ - 320/10 | 18.5 | 127.5257 | 184 | 152 | 94 | 5.7333 | 0.30991 | 38.5983 | 45.4097
38 | ТП - 49 | ТМ - 400/10 | 18.5 | 226.8771 | 270 | 262 | 233 | 10.2 | 0.55135 | 45.1229 | 53.0857
39 | ТП - 52 | ТМ - 320/10 | 18.5 | 129.0086 | 176 | 130 | 129 | 5.8 | 0.31351 | 142.9914 | 168.2252
40 | ТП - 54 Т -1 | ТМ - 400/10 | 23.1 | 219.4629 | 262 | 210 | 268 | 9.8667 | 0.42713 | -16.1823 | -19.038
41 | ТП - 54 Т -2 | ТМ - 400/10 | 23.1 | 136.7194 | 183 | 174 | 104 | 6.1467 | 0.26609 | -16.1823 | -19.038
42 | ТП - 65 Т - 1 | ТМ - 320/10 | 18.5 | 71.4737 | 84 | 69 | 88 | 3.2133 | 0.17369 | 97.9126 | 115.1913
43 | ТП - 65 Т - 2 | ТМ - 320/10 | 18.5 | 102.6137 | 105 | 126 | 115 | 4.6133 | 0.24937 | 97.9126 | 115.1913
44 | ТП - 66 Т - 1 | ТМ - 630/10 | 36.4 | 253.8651 | 306 | 301 | 249 | 11.4133 | 0.31355 | 110.2166 | 129.6666
45 | ТП - 66 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 23.1 | 171.4183 | 227 | 213 | 138 | 7.7067 | 0.33362 | -85.2834 | -100.3334
46 | ТП - 68 Т - 1 | ТМ - 320/10 | 18.5 | 133.1606 | 145 | 139 | 165 | 5.9867 | 0.3236 | 47.4954 | 55.877
47 | ТП - 68 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 23.1 | 91.344 | 123 | 77 | 108 | 4.1067 | 0.17778 | 115.4954 | 135.877
48 | ТП - 69 | ТМ - 320/10 | 18.5 | 156.8863 | 194 | 169 | 166 | 7.0533 | 0.38126 | 115.1137 | 135.4279
49 | ТП - 72 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 23.1 | 2.0463 | 3.2 | 3.3 | 0.4 | 0.092 | 0.0039827 | 311.885 | 366.9236
50 | ТП - 72 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 23.1 | 26.0686 | 24.2 | 31 | 32.7 | 1.172 | 0.050736 | 311.885 | 366.9236
51 | ТП - 74 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 23.1 | 120.7046 | 130 | 120 | 157 | 5.4267 | 0.23492 | -17.6651 | -20.7825
52 | ТП - 74 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 23.1 | 236.9606 | 227 | 260 | 312 | 10.6533 | 0.46118 | -17.6651 | -20.7825
53 | ТП - 75 Т - 1 | ТМ - 250/10 | 14.5 | 26.988 | 37 | 33 | 21 | 1.2133 | 0.083678 | 116.4109 | 136.9539
54 | ТП - 75 Т - 2 | ТМ - 250/10 | 14.5 | 69.1011 | 83 | 58 | 92 | 3.1067 | 0.21425 | 116.4109 | 136.9539
55 | КТП - 88 | ТМ - 160/10 | 9.2 | 35.5886 | 40 | 31 | 49 | 1.6 | 0.17391 | 100.4114 | 118.1311
56 | КТП - 87 | ТМ - 160/10 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4114 | 118.1311
57 | ТП - 29 Т - 1 | ТМ - 320/10 | 18.5 | 38.2132 | 59 | 45 | 24.85 | 1.718 | 0.092865 | 228.7451 | 269.1118
58 | ТП - 29 Т -2 | ТМ - 320/10 | 18.5 | 5.0417 | 6 | 7 | 4 | 0.22667 | 0.012252 | 228.7451 | 269.1118
59 | КТП - 25 | ТСМ - 200/10 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 200
60 | КТП - 30 | ТМ - 160/10 | 9.2 | 11.2697 | 7 | 5 | 26 | 0.50667 | 0.055 | 124.7303 | 146.7415
| Итого по п. Никель | [8 empty] | 3644.4969 | 4287.6434
Г. Заполярный
1 | ТП - 3 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 60.7 | 279.6669 | 280 | 328 | 335 | 12.5733 | 0.20714 | 181.3937 | 213.4044
2 | ТП - 3 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 60.7 | 74.4394 | 71 | 90 | 90 | 3.3467 | 0.055135 | 181.3937 | 213.4044
3 | ПС-26 Т-1 | ТД - 10000/35/6 | 963.4 | 296.1086 | 332.8131 | 332.8131 | 332.8131 | 332.8131 | 0.34546 | 7958.6984 | 9363.1746
4 | ПС-26 Т-2 | ТД - 10000/35/6 | 963.4 | 245.193 | 275.5862 | 275.5862 | 275.5862 | 275.5862 | 0.28606 | 7958.6984 | 9363.1746
5 | ТП - 1 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 38.53 | 104.0966 | 94 | 132 | 125 | 4.68 | 0.12146 | 152.2703 | 179.1415
6 | ТП - 1 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 38.53 | 83.6331 | 119 | 90 | 73 | 3.76 | 0.097586 | 152.2703 | 179.1415
7 | ТП - 3а Т - 1 | ТМАФ - 400/6 | 38.53 | 177.9725 | 151.9 | 163.9 | 284.3 | 8.0013 | 0.20767 | 65.0486 | 76.5278
8 | ТП - 3а Т - 2 | ТСМА - 400/6 | 38.53 | 96.9789 | 103.4 | 104.2 | 119.4 | 4.36 | 0.11316 | 65.0486 | 76.5278
9 | ТП - 2 | ТМ - 400/6 | 38.53 | 229.5463 | 289 | 249 | 236 | 10.32 | 0.26784 | 110.4537 | 129.9455
10 | ТП - 4 Т - 1 | ТМ - 320/6 | 30.82 | 160.0596 | 186 | 174 | 179.7 | 7.196 | 0.23348 | -42.2767 | -49.7373
11 | ТП - 4 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 38.53 | 154.2171 | 202 | 179 | 139 | 6.9333 | 0.17995 | 25.7233 | 30.2627
12 | ТП - 5 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 38.53 | 97.1865 | 119.5 | 108.2 | 100 | 4.3693 | 0.1134 | 36.3998 | 42.8233
13 | ТП - 5 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 38.53 | 206.4137 | 224 | 248.4 | 223.6 | 9.28 | 0.24085 | 36.3998 | 42.8233
14 | ТП - 5А Т - 1 | ТМ -320/6 | 30.82 | 198.9994 | 235.5 | 213.8 | 221.7 | 8.9467 | 0.29029 | -58.8254 | -69.2064
15 | ТП - 5А Т - 2 | ТМ -320/6 | 30.82 | 131.826 | 187.1 | 149.1 | 108.3 | 5.9267 | 0.1923 | -58.8254 | -69.2064
16 | ТП - 7 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 38.53 | 184.0522 | 279.5 | 171.8 | 169.3 | 8.2747 | 0.21476 | 24.7742 | 29.1462
17 | ТП - 7 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 38.53 | 131.1735 | 154.6 | 146 | 141.7 | 5.8973 | 0.15306 | 24.7742 | 29.1462
18 | ТП - 8 Т - 1 | ТМ -320/6 | 30.82 | 35.4996 | 42 | 55.2 | 22.5 | 1.596 | 0.051785 | 30.6502 | 36.059
19 | ТП - 8 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 38.53 | 205.8502 | 217.5 | 263.5 | 213.1 | 9.2547 | 0.24019 | 98.6502 | 116.059
20 | ТП - 9 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 38.53 | 138.6768 | 141.3 | 188.5 | 137.8 | 6.2347 | 0.16181 | 47.4619 | 55.8376
21 | ТП - 9 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 38.53 | 153.8613 | 165.2 | 169 | 184.6 | 6.9173 | 0.17953 | 47.4619 | 55.8376
22 | ТП - 10 | ТМ - 320/6 | 30.82 | 68.2114 | 92 | 53 | 85 | 3.0667 | 0.099502 | 46.1015 | 54.2371
23 | ТП - 10А Т - 1 | ТМ - 320/6 | 30.82 | 157.687 | 179.3 | 181.5 | 170.9 | 7.0893 | 0.23002 | 66.1794 | 77.8582
24 | ТП - 10А Т - 2 | ТМ - 400/6 | 38.53 | 48.1335 | 37.3 | 49.4 | 75.6 | 2.164 | 0.056164 | 134.1794 | 157.8582
25 | ТП - 10 Б Т - 1 | ТМ - 400/6 | 38.53 | 104.6304 | 88 | 101 | 163.8 | 4.704 | 0.12209 | 168.9376 | 198.7501
26 | ТП - 10 Б Т - 2 | ТМ - 400/6 | 38.53 | 66.432 | 73 | 97 | 54 | 2.9867 | 0.077515 | 168.9376 | 198.7501
27 | ТП -11 | ТМГ - 400/6 | 38.53 | 153.624 | 158 | 196 | 164 | 6.9067 | 0.17925 | 55.8253 | 65.6768
28 | ТП - 11А Т - 1 | ТМ - 400/6 | 38.53 | 130.5507 | 108.9 | 168.7 | 162.6 | 5.8693 | 0.15233 | 145.3602 | 171.012
29 | ТП - 11А Т - 2 | ТМ - 400/6 | 38.53 | 64.0891 | 80 | 75.1 | 61 | 2.8813 | 0.074782 | 145.3602 | 171.012
30 | ТП - 12 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 60.7 | 99.648 | 79 | 140 | 117 | 4.48 | 0.073806 | 365.8611 | 430.4249
31 | ТП - 12 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 60.7 | 69.9909 | 69 | 70 | 97 | 3.1467 | 0.05184 | 365.8611 | 430.4249
32 | ТП - 13 Т - 1 | ТМ - 320/6 | 30.82 | 16.9046 | 23 | 10 | 24 | 0.76 | 0.024659 | 161.6161 | 190.1366
33 | ТП - 13 Т - 2 | ТМ - 320/6 | 30.82 | 93.4793 | 105.8 | 120.6 | 88.8 | 4.2027 | 0.13636 | 161.6161 | 190.1366
34 | ТП - 14 Т- 1 | ТМ - 400/6 | 38.53 | 106.1726 | 114.5 | 132.3 | 111.2 | 4.7733 | 0.12389 | 103.6326 | 121.9207
35 | ТП - 14 Т- 2 | ТМ - 630/6 | 60.7 | 130.1949 | 155 | 164 | 120 | 5.8533 | 0.096431 | 299.1326 | 351.9207
36 | ТП - 15 Т - 1 | ТСМА - 400/6 | 38.53 | 167.7111 | 192.5 | 179 | 194 | 7.54 | 0.19569 | 19.5546 | 23.0054
37 | ТП - 15 Т - 2 | ТСМА - 400/6 | 38.53 | 152.7343 | 161 | 189 | 165 | 6.8667 | 0.17822 | 19.5546 | 23.0054
38 | ТП - 16 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 38.53 | 224.8011 | 236 | 278 | 244 | 10.1067 | 0.26231 | -23.8931 | -28.1096
39 | ТП - 16 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 38.53 | 139.092 | 131 | 153 | 185 | 6.2533 | 0.1623 | -23.8931 | -28.1096
40 | ТП - 17 Т - 1 | ТМ - 320/6 | 30.82 | 116.5526 | 153 | 129 | 111 | 5.24 | 0.17002 | 41.8606 | 49.2477
41 | ТП - 17 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 38.53 | 113.5869 | 131 | 134 | 118 | 5.1067 | 0.13254 | 109.8606 | 129.2477
42 | ТП - 18 Т - 1 | ТМ - 1000/6 | 96.4 | 92.5303 | 125 | 77 | 110 | 4.16 | 0.043154 | 546.904 | 643.4165
43 | ТП - 18 Т - 2 | ТМ - 1000/6 | 96.4 | 210.5657 | 242 | 221 | 247 | 9.4667 | 0.098202 | 546.904 | 643.4165
44 | ТП - 19 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 38.53 | 249.12 | 300 | 278 | 262 | 11.2 | 0.29068 | -99.8154 | -117.4299
45 | ТП - 19 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 38.53 | 190.6954 | 243 | 205 | 195 | 8.5733 | 0.22251 | -99.8154 | -117.4299
46 | ТП - 20 Т - 1 | ТМ - 250/6 | 24.1 | 127.585 | 169.8 | 142.3 | 118.1 | 5.736 | 0.23801 | 6.4629 | 7.6034
47 | ТП - 20 Т - 2 | ТМ - 250/6 | 24.1 | 78.452 | 79.33 | 117.3 | 67.9 | 3.5271 | 0.14635 | 6.4629 | 7.6034
48 | ТП - 21 Т - 1 | ТМАФ - 320/6 | 30.82 | 80.9937 | 98.5 | 80 | 94.6 | 3.6413 | 0.11815 | 25.7567 | 30.3021
49 | ТП - 21 Т - 2 | ТСМА - 400/6 | 38.53 | 165.2496 | 233.7 | 174.2 | 149.3 | 7.4293 | 0.19282 | 93.7567 | 110.3021
50 | ТП - 22 Т - 1 | ТМ - 250/6 | 24.1 | 39.6219 | 44.5 | 38.4 | 50.7 | 1.7813 | 0.073914 | 51.61 | 60.7176
51 | ТП - 22 Т - 2 | ТМ - 250/6 | 24.1 | 121.2681 | 173.2 | 124.8 | 110.9 | 5.452 | 0.22622 | 51.61 | 60.7176
52 | ТП - 23 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 38.53 | 51.2179 | 43.9 | 48.5 | 80.3 | 2.3027 | 0.059763 | 233.2639 | 274.4282
53 | ТП - 23 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 38.53 | 55.5182 | 71.5 | 58.7 | 57 | 2.496 | 0.064781 | 233.2639 | 274.4282
54 | ТП - 24 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 60.7 | 197.6382 | 235.43 | 269.63 | 161.35 | 8.8855 | 0.14638 | 42.189 | 49.6341
55 | ТП - 24 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 60.7 | 295.6728 | 326.63 | 354.02 | 316.32 | 13.2929 | 0.21899 | 42.189 | 49.6341
56 | ТП - 25 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 60.7 | 79.9557 | 101.5 | 81.5 | 86.6 | 3.5947 | 0.05922 | 399.3441 | 469.8165
57 | ТП - 25 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 60.7 | 56.2003 | 56.2 | 54.9 | 78.4 | 2.5267 | 0.041625 | 399.3441 | 469.8165
58 | РП - 4 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 60.7 | 232.7344 | 251.27 | 257.01 | 276.47 | 10.4633 | 0.17238 | 157.8489 | 185.7046
59 | РП - 4 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 60.7 | 144.9167 | 151.79 | 197.3 | 139.55 | 6.5152 | 0.10733 | 157.8489 | 185.7046
60 | ТП - 6 | ТМ - 630/6 | 60.7 | 38.5246 | 40.9 | 47 | 42 | 1.732 | 0.028534 | 496.9754 | 584.6769
61 | КТП Ждановка | ТМ - 400/6 | 38.53 | 241.2015 | 262.9 | 270.1 | 280.3 | 10.844 | 0.28144 | 98.7985 | 116.2335
62 | КТП - 27 | ТМГ - 400/6 | 38.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 400
63 | КТП - 28 | ТМШ - 320/6 | 30.82 | 49.0233 | 72.6 | 65 | 27.7 | 2.204 | 0.071512 | 222.9767 | 262.3256
| Итого по г Заполярный | [8 empty] | 3802.8854 | 4473.9828
Начальник ПТО: К.Н.Панасенко
Note on E60: kira: выданы ТУ 68 кВт завод по производству плитки