## информ на 01.10.16
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОБЪЁМА СВОБОДНОЙ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ МОЩНОСТИ ПО СОСОЯНИИ НА 01.10.2016Г.
Максимальный ток трансформатора
№ п\п | Наименование ТП | Тип трансформатора, мощность, кВА | Мощность трансформатора, кВА | Iном А, НН | I ном А, ВН | Фактическая присоединенная мощность, кВт | Ж | З | К | Iср. А,НН | коэффициент загрузки К | Объем свободной мощности кВт | Объем свободной мощности кВА
П. Никель
1 | РП - 1 Т - 1 | ТМ -630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 36.0334 | 35 | 57.5 | 29 | 57.8571 | 0.063579 | 470.9957 | 554.1126
2 | РП - 1 Т - 2 | ТМ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 28.4709 | 12 | 32 | 52 | 45.7143 | 0.19876 | 71.4957 | 84.1126
3 | РП - 2 Т - 1 | ТМГ- 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 213.5314 | 241 | 240 | 239 | 342.8571 | 0.37677 | 265.0269 | 311.7963
4 | РП - 2 Т - 2 | ТМГ- 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 56.9417 | 86 | 59 | 47 | 91.4286 | 0.10047 | 265.0269 | 311.7963
5 | РП - 5 Т - 1 | ТМ 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 70.2874 | 51 | 79 | 107 | 112.8571 | 0.12402 | 404.712 | 476.1318
6 | РП - 5 Т - 2 | ТМ 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 60.5006 | 74 | 54 | 76 | 97.1429 | 0.10675 | 404.712 | 476.1318
7 | ТП - 3 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 134.3469 | 161 | 127 | 165 | 215.7143 | 0.59507 | 78.1531 | 91.9449
8 | ТП - 3 Т - 2 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1531 | 91.9449
9 | ТП -4 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 136.4229 | 174 | 168 | 118 | 219.0476 | 0.3793 | 185.7829 | 218.5681
10 | ТП -4 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 17.7943 | 29 | 15 | 16 | 28.5714 | 0.049474 | 185.7829 | 218.5681
11 | ТП - 6 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 69.3977 | 45 | 108 | 81 | 111.4286 | 0.30739 | 100.6926 | 118.4618
12 | ТП - 6 Т - 2 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 42.4097 | 52 | 67 | 24 | 68.0952 | 0.18785 | 100.6926 | 118.4618
13 | ТП - 7 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 184.1709 | 174 | 262 | 185 | 295.7143 | 0.51206 | 18.5166 | 21.7842
14 | ТП - 7 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 137.3126 | 156 | 166 | 141 | 220.4762 | 0.38178 | 18.5166 | 21.7842
15 | ТП - 8 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 34.4023 | 48 | 28 | 40 | 55.2381 | 0.15238 | 178.0977 | 209.5267
16 | ТП - 8 Т - 2 | ТМ 200/10 | 200 | 362.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.5977 | 159.5267
17 | КТП - 10 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 15.1251 | 15 | 16 | 20 | 24.2857 | 0.066995 | 197.3749 | 232.2057
18 | ТП - 11 | ТМ - 560/10 | 560 | 810 | 32.4 | 11.2697 | 10 | 19 | 9 | 18.0952 | 0.02234 | 464.7303 | 546.7415
19 | ТП - 12 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 53.976 | 60 | 42 | 80 | 86.6667 | 0.15007 | 286.024 | 336.4988
20 | ТП - 13 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 135.5331 | 134 | 153 | 170 | 217.619 | 0.37683 | 204.4669 | 240.5492
21 | ТП - 15 | ТМ - 560/10 | 560 | 810 | 32.4 | 138.7954 | 139 | 184 | 145 | 222.8571 | 0.27513 | 337.2046 | 396.7113
22 | ТП - 16 Т - 1 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 126.3394 | 165 | 146 | 115 | 202.8571 | 0.55961 | 29.5154 | 34.724
23 | ТП - 16 Т - 2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 56.6451 | 69 | 55 | 67 | 90.9524 | 0.2509 | 29.5154 | 34.724
24 | ТП - 18 Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 149.1754 | 159 | 151 | 193 | 239.5238 | 0.41476 | 93.8457 | 110.4067
25 | ТП - 18 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 96.9789 | 142 | 108 | 77 | 155.7143 | 0.26964 | 93.8457 | 110.4067
26 | ТП - 20 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 194.9957 | 239 | 185.5 | 233 | 313.0952 | 0.54216 | 145.0043 | 170.5933
27 | ТП - 21 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 47.748 | 73 | 53 | 35 | 76.6667 | 0.16577 | 224.252 | 263.8259
28 | ТП - 22 Т -1 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 124.8566 | 170 | 118 | 133 | 200.4762 | 0.55304 | 13.5006 | 15.883
29 | ТП - 22 Т -2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 74.1429 | 71 | 71 | 108 | 119.0476 | 0.32841 | 13.5006 | 15.883
30 | ТП - 24 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 119.5183 | 144 | 118 | 141 | 191.9048 | 0.41493 | 152.4817 | 179.3903
31 | ТП - 27 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 55.7554 | 80 | 58 | 50 | 89.5238 | 0.19356 | 216.2446 | 254.4054
32 | ТП - 32 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 28.7674 | 41 | 25 | 31 | 46.1905 | 0.079984 | 311.2326 | 366.156
33 | ТП - 34 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 46.5617 | 46 | 77 | 34 | 74.7619 | 0.12946 | 293.4383 | 345.2215
34 | ТП - 37 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 161.3349 | 157 | 198 | 189 | 259.0476 | 0.44857 | 178.6651 | 210.1943
35 | ТП - 38 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 201.9651 | 216 | 250 | 215 | 324.2857 | 0.56153 | 138.0349 | 162.3939
36 | ТП - 43 Т - 1 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 91.0474 | 80 | 152 | 75 | 146.1905 | 0.31609 | 61.4343 | 72.2756
37 | ТП - 43 Т - 2 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 119.5183 | 135 | 84 | 184 | 191.9048 | 0.41493 | 61.4343 | 72.2756
38 | ТП - 49 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 86.8954 | 102 | 136 | 55 | 139.5238 | 0.2416 | 253.1046 | 297.7701
39 | ТП - 52 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 59.9074 | 116 | 38 | 48 | 96.1905 | 0.20798 | 212.0926 | 249.5207
40 | ТП - 54 Т -1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 168.4526 | 205 | 163 | 200 | 270.4762 | 0.46836 | 84.0589 | 98.8928
41 | ТП - 54 Т -2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 87.4886 | 83 | 104 | 108 | 140.4762 | 0.24325 | 84.0589 | 98.8928
42 | ТП - 65 Т - 1 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 60.204 | 53 | 66 | 84 | 96.6667 | 0.20901 | 107.6994 | 126.7052
43 | ТП - 65 Т - 2 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 104.0966 | 123 | 138 | 90 | 167.1429 | 0.36139 | 107.6994 | 126.7052
44 | ТП - 66 Т - 1 | ТМ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 121.2977 | 136 | 120 | 153 | 194.7619 | 0.21402 | 187.0286 | 220.0336
45 | ТП - 66 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 227.1737 | 252 | 304 | 210 | 364.7619 | 0.63162 | -8.4714 | -9.9664
46 | ТП - 68 Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 51.9 | 64 | 60 | 51 | 83.3333 | 0.1443 | 203.2806 | 239.1536
47 | ТП - 68 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 84.8194 | 116 | 80 | 90 | 136.1905 | 0.23583 | 203.2806 | 239.1536
48 | ТП - 69 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 68.8046 | 75 | 125 | 32 | 110.4762 | 0.23887 | 203.1954 | 239.0534
49 | ТП - 72 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.0046 | 358.8289
50 | ТП - 72 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 34.9954 | 69 | 29 | 20 | 56.1905 | 0.0973 | 305.0046 | 358.8289
51 | ТП - 74 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 68.508 | 60 | 90 | 81 | 110 | 0.19048 | 127.9514 | 150.5311
52 | ТП - 74 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 143.5406 | 136 | 188 | 160 | 230.4762 | 0.39909 | 127.9514 | 150.5311
53 | ТП - 75 Т - 1 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 29.3606 | 36 | 36 | 27 | 47.1429 | 0.13005 | 156.448 | 184.0565
54 | ТП - 75 Т - 2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 26.6914 | 25 | 29 | 36 | 42.8571 | 0.11823 | 156.448 | 184.0565
55 | КТП - 88 | ТМ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 160
56 | КТП - 87 | ТМ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 19.2771 | 27 | 16 | 22 | 30.9524 | 0.13458 | 116.7229 | 137.321
57 | ТП - 29 Т - 1 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 16.9046 | 21 | 29 | 7 | 27.1429 | 0.058687 | 239.0806 | 281.2713
58 | ТП - 29 Т -2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 16.0149 | 21 | 18 | 15 | 25.7143 | 0.044527 | 307.0806 | 361.2713
59 | КТП - 25 | ТСМ - 200/10 | 200 | 287.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 200
60 | КТП - 30 | ТМГ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 7.7109 | 9 | 9 | 8 | 12.381 | 0.05383 | 128.2891 | 150.9284
| Итого по п. Никель |  | 21740 | [8 empty] | 5210.3547 | 6129.8291
Г. Заполярный
1 | ПС-26 Т-1 | ТД - 10000/35/6 | 10000 | 962.8406 | 165.1528 | 3984 | 246 | 246 | 246 | 406.1535 | 0.42183 | 401.2 | 472
2 | ПС-26 Т-2 | ТД - 10000/35/6 | 10000 | 962.8406 | 165.1528 | 3348 | 189 | 189 | 189 | 341.3157 | 0.35449 | 401.2 | 472
3 | ТП - 3 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 207.8076 | 231.7 | 237.1 | 231.9 | 333.6667 | 0.36647 | 99.9184 | 117.5511
4 | ТП - 3 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 43.8333 | 35.1 | 51.6 | 61.1 | 70.381 | 0.077299 | 99.9184 | 117.5511
5 | ТП - 1 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 73.9649 | 78.2 | 102.7 | 68.5 | 118.7619 | 0.20549 | 58.9514 | 69.3546
6 | ТП - 1 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 98.5596 | 118.73 | 99.9 | 113.7 | 158.2524 | 0.27382 | 58.9514 | 69.3546
7 | ТП - 3а Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 147.6036 | 147.7 | 148.9 | 201.1 | 237 | 0.41007 | 33.6496 | 39.5878
8 | ТП - 3а Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 96.8009 | 137.6 | 80.9 | 107.9 | 155.4286 | 0.26893 | 33.6496 | 39.5878
9 | ТП - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 238.8883 | 297 | 277.5 | 231 | 383.5714 | 0.66368 | 35.5913 | 41.8721
10 | ТП - 4 Т - 1 | ТМ - 320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 143.0661 | 127.2 | 182.2 | 173 | 229.7143 | 0.49689 | 6.7593 | 7.9521
11 | ТП - 4 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 109.7314 | 140 | 104 | 126 | 176.1905 | 0.30485 | 30.6953 | 36.1121
12 | ТП - 5 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 86.2726 | 116 | 75.5 | 99.4 | 138.5238 | 0.23968 | 28.1377 | 33.1031
13 | ТП - 5 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 173.7909 | 171 | 231 | 184 | 279.0476 | 0.48282 | 28.1377 | 33.1031
14 | ТП - 5А Т - 1 | ТМ -320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 182.0949 | 229 | 190 | 195 | 292.381 | 0.63245 | 1.8946 | 2.2289
15 | ТП - 5А Т - 2 | ТМ -320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 84.5229 | 114 | 93 | 78 | 135.7143 | 0.29356 | 1.8946 | 2.2289
16 | ТП-6 Т-1 | ТМ-630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 45.8796 | 36.5 | 44.8 | 73.4 | 73.6667 | 0.080908 | 172.3464 | 202.7604
17 | ТП - 7 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 191.941 | 250.3 | 211.5 | 185.4 | 308.1905 | 0.53325 | -5.0698 | -5.9645
18 | ТП - 7 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 162.4618 | 212.7 | 176 | 159.1 | 260.8571 | 0.45135 | -5.0698 | -5.9645
19 | ТП - 8 Т - 1 | ТМ -320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 24.0223 | 27 | 43 | 11 | 38.5714 | 0.083434 | 61.1586 | 71.9512
20 | ТП - 8 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 74.2318 | 88.7 | 75 | 86.6 | 119.1905 | 0.20623 | 85.0946 | 100.1112
21 | ТП - 9 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 66.432 | 59 | 74 | 91 | 106.6667 | 0.18456 | 38.149 | 44.8811
22 | ТП - 9 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 165.1903 | 179 | 214 | 164 | 265.2381 | 0.45893 | 38.149 | 44.8811
23 | ТП - 10 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 40.482 | 49.5 | 42.8 | 44.2 | 65 | 0.11247 | 105.4303 | 124.0357
24 | ТП - 10А Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 109.7314 | 109 | 110 | 151 | 176.1905 | 0.30485 | 75.9393 | 89.3403
25 | ТП - 10А Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 14.532 | 19 | 18 | 12 | 23.3333 | 0.040373 | 75.9393 | 89.3403
26 | ТП - 10 Б Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 71.711 | 60 | 117.8 | 64 | 115.1429 | 0.19923 | 81.5661 | 95.9601
27 | ТП - 10 Б Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 36.5673 | 59.5 | 37.2 | 26.6 | 58.7143 | 0.10159 | 81.5661 | 95.9601
28 | ТП -11 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 70.1095 | 56.4 | 107 | 73 | 112.5714 | 0.19478 | 95.0015 | 111.7664
29 | ТП - 11А Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 132.4785 | 134.2 | 140.4 | 172.1 | 212.7143 | 0.36805 | 49.9036 | 58.7101
30 | ТП - 11А Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 65.7499 | 63.4 | 72.4 | 85.9 | 105.5714 | 0.18267 | 49.9036 | 58.7101
31 | ТП - 12 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 18.9213 | 33.2 | 15.9 | 14.7 | 30.381 | 0.033367 | 167.4295 | 196.9758
32 | ТП - 12 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 40.9269 | 30 | 60 | 48 | 65.7143 | 0.072174 | 167.4295 | 196.9758
33 | ТП - 13 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 8.7489 | 7.4 | 7.9 | 14.2 | 14.0476 | 0.024306 | 93.352 | 109.8259
34 | ТП - 13 Т - 2 | ТМГ- 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 66.0465 | 70.5 | 103.2 | 49 | 106.0476 | 0.18349 | 93.352 | 109.8259
35 | ТП - 14 Т- 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 91.0474 | 122.8 | 90.5 | 93.7 | 146.1905 | 0.25295 | 61.9819 | 72.9199
36 | ТП - 14 Т- 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 72.8676 | 69 | 95 | 81.7 | 117 | 0.1285 | 130.7979 | 153.8799
37 | ТП - 15 Т - 1 | ТСМА - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 53.7091 | 69.6 | 46.9 | 64.6 | 86.2381 | 0.14921 | 76.2838 | 89.7456
38 | ТП - 15 Т - 2 | ТСМА - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 69.5757 | 90.5 | 79.1 | 65 | 111.7143 | 0.19329 | 76.2838 | 89.7456
39 | ТП - 16 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 117.6795 | 123 | 122.4 | 151.4 | 188.9524 | 0.32694 | 39.8819 | 46.9199
40 | ТП - 16 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 109.0197 | 145.6 | 111.3 | 110.7 | 175.0476 | 0.30288 | 39.8819 | 46.9199
41 | ТП - 17 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 111.5109 | 101.7 | 136.1 | 138.2 | 179.0476 | 0.3098 | 28.5135 | 33.5453
42 | ТП - 17 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 147.485 | 124.1 | 214.2 | 159 | 236.8095 | 0.40974 | 28.5135 | 33.5453
43 | ТП - 18 Т - 1 | ТМ - 1000/6 | 1000 | 1446 | 96.4 | 37.9908 | 48.6 | 28.5 | 51 | 61 | 0.042185 | 69.7696 | 82.0819
44 | ТП - 18 Т - 2 | ТМ - 1000/6 | 1000 | 1446 | 96.4 | 103.8 | 130 | 108 | 112 | 166.6667 | 0.11526 | 69.7696 | 82.0819
45 | ТП - 19 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 137.5498 | 171.8 | 155 | 137 | 220.8571 | 0.38214 | -25.7083 | -30.2451
46 | ТП - 19 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 275.4852 | 297 | 316 | 315.9 | 442.3333 | 0.76535 | -25.7083 | -30.2451
47 | ТП - 20 Т - 1 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 102.9103 | 125 | 105 | 117 | 165.2381 | 0.45709 | 20.7765 | 24.443
48 | ТП - 20 Т - 2 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 50.5654 | 43.5 | 61 | 66 | 81.1905 | 0.22459 | 20.7765 | 24.443
49 | ТП - 21 Т - 1 | ТМАФ - 320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 68.2707 | 59.5 | 91.3 | 79.4 | 109.619 | 0.23712 | 29.8197 | 35.082
50 | ТП - 21 Т - 2 | ТСМА - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 119.0141 | 160.5 | 100.2 | 140.6 | 191.0952 | 0.33064 | 53.7557 | 63.242
51 | ТП - 22 Т - 1 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 54.0946 | 89 | 59 | 34.4 | 86.8571 | 0.24027 | 8.573 | 10.0859
52 | ТП - 22 Т - 2 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 134.0503 | 141 | 155 | 156 | 215.2381 | 0.5954 | 8.573 | 10.0859
53 | ТП - 23 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 84.2263 | 81 | 122 | 81 | 135.2381 | 0.234 | 78.6535 | 92.5335
54 | ТП - 23 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 32.3263 | 52 | 29 | 28 | 51.9048 | 0.089808 | 78.6535 | 92.5335
55 | ТП - 24 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 122.1874 | 118 | 158 | 136 | 196.1905 | 0.21548 | 68.9659 | 81.1363
56 | ТП - 24 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 217.3869 | 259 | 257 | 217 | 349.0476 | 0.38336 | 68.9659 | 81.1363
57 | ТП - 25 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 38.1687 | 39.7 | 44 | 45 | 61.2857 | 0.06731 | 138.7005 | 163.177
58 | ТП - 25 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 103.2958 | 102.9 | 95.3 | 150.1 | 165.8571 | 0.18216 | 138.7005 | 163.177
59 | ТП-30 Т-1 | ТМГ-250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 17.3791 | 0.9 | 27.3 | 30.4 | 27.9048 | 0.077192 | 146.0184 | 171.7864
60 | ТП-30 Т-2 | ТМГ-250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.3786 | 214.563
61 | РП - 4 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 199.2367 | 219.6 | 272.2 | 180 | 319.9048 | 0.35135 | 79.5513 | 93.5898
62 | РП - 4 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 110.2653 | 84.2 | 145 | 142.6 | 177.0476 | 0.19445 | 79.5513 | 93.5898
63 | КТП Ждановка | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 103.6517 | 77.9 | 116.2 | 155.4 | 166.4286 | 0.28796 | 83.1946 | 97.876
64 | КТП - 27 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 13.8499 | 11.2 | 21 | 14.5 | 22.2381 | 0.038478 | 114.8048 | 135.0645
65 | КТП - 28 | ТМШ - 320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 17.7943 | 29.3 | 25.2 | 5.5 | 28.5714 | 0.061803 | 89.4804 | 105.2711
| Итого по г Заполярный | [10 empty] | 1129.3453 | 1329.3474
ВСЕГО
Note on F71: nemo: I=400/1,73/6
Note on G53: kira: выданы ТУ 68 кВт завод по производству плитки
Note on G67: kira: максимум декабрь 2015
Note on G68: kira: максимум декабрь 2016
Note on M67: kira: имеются заявки =каток, ИЖС =650 кВт
Note on M69: nemo: М68/(М69+,,,,М129)/2)=0,352