## информ на 01.04.16
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОБЪЁМА СВОБОДНОЙ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ МОЩНОСТИ ПО СОСОЯНИИ НА 01.04.2016Г.
Максимальный ток трансформатора
№ п\п | Наименование ТП | Тип трансформатора, мощность, кВА | Мощность трансформатора, кВА | Iном А, НН | I ном А, ВН | Фактическая присоединенная мощность, кВт | Ж | З | К | Iср. А,НН | коэффициент загрузки К | Объем свободной мощности кВт | Объем свободной мощности кВА
П. Никель
1 | РП - 1 Т - 1 | ТМ -630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 38.7026 | 45 | 44.5 | 41 | 62.1429 | 0.068289 | 461.2089 | 542.5987
2 | РП - 1 Т - 2 | ТМ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 35.5886 | 30 | 33 | 57 | 57.1429 | 0.24845 | 61.7089 | 72.5987
3 | РП - 2 Т - 1 | ТМ 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 44.1891 | 45 | 57 | 47 | 70.9524 | 0.07797 | 267.3994 | 314.5876
4 | РП - 2 Т - 2 | ТМ 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 223.9114 | 245 | 235 | 275 | 359.5238 | 0.39508 | 267.3994 | 314.5876
5 | РП - 5 Т - 1 | ТМ 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 60.204 | 58 | 73 | 72 | 96.6667 | 0.10623 | 394.6286 | 464.2689
6 | РП - 5 Т - 2 | ТМ 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 80.6674 | 105 | 100 | 67 | 129.5238 | 0.14233 | 394.6286 | 464.2689
7 | ТП - 3 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 105.876 | 109 | 109 | 139 | 170 | 0.46897 | 106.624 | 125.44
8 | ТП - 3 Т - 2 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.624 | 125.44
9 | ТП -4 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 118.0354 | 160 | 125 | 113 | 189.5238 | 0.32818 | 205.06 | 241.2471
10 | ТП -4 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 16.9046 | 29 | 8 | 20 | 27.1429 | 0.047001 | 205.06 | 241.2471
11 | ТП - 6 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 93.42 | 94 | 98 | 123 | 150 | 0.41379 | 41.6749 | 49.0292
12 | ТП - 6 Т - 2 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 77.4051 | 82 | 82 | 97 | 124.2857 | 0.34286 | 41.6749 | 49.0292
13 | ТП - 7 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 206.1171 | 231 | 261 | 203 | 330.9524 | 0.57308 | -53.2537 | -62.6514
14 | ТП - 7 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 187.1366 | 243 | 205 | 183 | 300.4762 | 0.52031 | -53.2537 | -62.6514
15 | ТП - 8 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 63.4663 | 65 | 93 | 56 | 101.9048 | 0.28112 | 149.0337 | 175.3338
16 | ТП - 8 Т - 2 | ТМ 200/10 | 200 | 362.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.5337 | 125.3338
17 | КТП - 10 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 21.0566 | 13 | 34 | 24 | 33.8095 | 0.093268 | 191.4434 | 225.2276
18 | ТП - 11 | ТМ - 560/10 | 560 | 810 | 32.4 | 71.1771 | 62 | 96 | 82 | 114.2857 | 0.14109 | 404.8229 | 476.2622
19 | ТП - 12 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 54.5691 | 66 | 27 | 91 | 87.619 | 0.15172 | 285.4309 | 335.801
20 | ТП - 13 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 199.296 | 271 | 211 | 190 | 320 | 0.55411 | 140.704 | 165.5341
21 | ТП - 15 | ТМ - 560/10 | 560 | 810 | 32.4 | 160.7417 | 161 | 186 | 195 | 258.0952 | 0.31864 | 315.2583 | 370.8921
22 | ТП - 16 Т - 1 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 126.636 | 131 | 151 | 145 | 203.3333 | 0.56092 | 20.6183 | 24.2568
23 | ТП - 16 Т - 2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 65.2457 | 77 | 64 | 79 | 104.7619 | 0.289 | 20.6183 | 24.2568
24 | ТП - 18 Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 147.396 | 138 | 209 | 150 | 236.6667 | 0.40981 | 96.2183 | 113.198
25 | ТП - 18 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 96.3857 | 121 | 121 | 83 | 154.7619 | 0.26799 | 96.2183 | 113.198
26 | ТП - 20 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 172.7232 | 192 | 192.5 | 197.9 | 277.3333 | 0.48023 | 167.2768 | 196.7962
27 | ТП - 21 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 99.0549 | 94 | 173 | 67 | 159.0476 | 0.34389 | 172.9451 | 203.4649
28 | ТП - 22 Т -1 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 101.4274 | 117 | 100 | 125 | 162.8571 | 0.44926 | 26.698 | 31.4094
29 | ТП - 22 Т -2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 84.3746 | 86 | 96 | 102.5 | 135.4762 | 0.37373 | 26.698 | 31.4094
30 | ТП - 24 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 178.2394 | 253 | 181 | 167 | 286.1905 | 0.61879 | 93.7606 | 110.3066
31 | ТП - 27 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 80.0743 | 83 | 104 | 83 | 128.5714 | 0.27799 | 191.9257 | 225.795
32 | ТП - 32 | ТМ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 102.0206 | 145 | 102 | 97 | 163.8095 | 0.18001 | 433.4794 | 509.9758
33 | ТП - 34 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 126.636 | 160 | 144 | 123 | 203.3333 | 0.35209 | 213.364 | 251.0165
34 | ТП - 37 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 196.0337 | 224 | 239 | 198 | 314.7619 | 0.54504 | 143.9663 | 169.3721
35 | ТП - 38 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 271.6594 | 314 | 346 | 256 | 436.1905 | 0.75531 | 68.3406 | 80.4007
36 | ТП - 43 Т - 1 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 89.8611 | 127 | 103 | 73 | 144.2857 | 0.31197 | 32.6669 | 38.4316
37 | ТП - 43 Т - 2 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 149.472 | 137 | 185 | 182 | 240 | 0.51892 | 32.6669 | 38.4316
38 | ТП - 49 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 131.6777 | 115 | 161 | 168 | 211.4286 | 0.36611 | 208.3223 | 245.085
39 | ТП - 52 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 181.2051 | 241 | 191 | 179 | 290.9524 | 0.62909 | 90.7949 | 106.8175
40 | ТП - 54 Т -1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 219.4629 | 273 | 206 | 261 | 352.381 | 0.61018 | 3.9846 | 4.6877
41 | ТП - 54 Т -2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 116.5526 | 106 | 152 | 135 | 187.1429 | 0.32406 | 3.9846 | 4.6877
42 | ТП - 65 Т - 1 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 93.42 | 97 | 86 | 132 | 150 | 0.32432 | 67.9589 | 79.9516
43 | ТП - 65 Т - 2 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 110.6211 | 114 | 120 | 139 | 177.619 | 0.38404 | 67.9589 | 79.9516
44 | ТП - 66 Т - 1 | ТМ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 143.8371 | 168 | 147 | 170 | 230.9524 | 0.25379 | 185.5457 | 218.2891
45 | ТП - 66 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 206.1171 | 240 | 226 | 229 | 330.9524 | 0.57308 | -9.9543 | -11.7109
46 | ТП - 68 Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 61.9834 | 61 | 78 | 70 | 99.5238 | 0.17234 | 193.1971 | 227.2908
47 | ТП - 68 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 84.8194 | 116 | 80 | 90 | 136.1905 | 0.23583 | 193.1971 | 227.2908
48 | ТП - 69 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 147.0994 | 173 | 169 | 154 | 236.1905 | 0.51068 | 124.9006 | 146.9418
49 | ТП - 72 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 10.38 | 16 | 15 | 4 | 16.6667 | 0.02886 | 297.2344 | 349.6875
50 | ТП - 72 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 32.3856 | 46 | 34.2 | 29 | 52 | 0.090043 | 297.2344 | 349.6875
51 | ТП - 74 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 92.8269 | 109 | 104 | 100 | 149.0476 | 0.25809 | 76.9411 | 90.519
52 | ТП - 74 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 170.232 | 189 | 191 | 194 | 273.3333 | 0.4733 | 76.9411 | 90.519
53 | ТП - 75 Т - 1 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 39.444 | 49 | 51 | 33 | 63.3333 | 0.17471 | 125.6046 | 147.7701
54 | ТП - 75 Т - 2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 47.4514 | 45 | 48 | 67 | 76.1905 | 0.21018 | 125.6046 | 147.7701
55 | КТП - 88 | ТМ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 160
56 | КТП - 87 | ТМ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 32.6229 | 43 | 32 | 35 | 52.381 | 0.22774 | 103.3771 | 121.6202
57 | ТП - 29 Т - 1 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 22.5394 | 25 | 31 | 20 | 36.1905 | 0.07825 | 221.5829 | 260.6857
58 | ТП - 29 Т -2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 27.8777 | 38 | 27 | 29 | 44.7619 | 0.07751 | 289.5829 | 340.6857
59 | КТП - 25 | ТСМ - 200/10 | 200 | 287.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 200
60 | КТП - 30 | ТМ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 5.9314 | 9 | 8 | 3 | 9.5238 | 0.041408 | 130.0686 | 153.0218
| Итого по п. Никель |  | 21970 | [8 empty] | 4528.9671 | 5328.1966
Г. Заполярный
1 | ПС-26 Т-1 | ТД - 10000/35/6 | 10000 | 962.8406 | 165.1528 | 3984 | 406.15 | 406.15 | 406.15 | 406.1535 | 0.42183 | 401.2 | 472
2 | ПС-26 Т-2 | ТД - 10000/35/6 | 10000 | 962.8406 | 165.1528 | 3348 | 341.32 | 341.32 | 341.32 | 341.3157 | 0.35449 | 401.2 | 472
3 | ТП - 3 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 370.655 | 416.4 | 446.4 | 387 | 595.1429 | 0.65364 | 32.6162 | 38.372
4 | ТП - 3 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 72.1855 | 82.1 | 90.6 | 70.7 | 115.9048 | 0.1273 | 32.6162 | 38.372
5 | ТП - 1 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 117.5016 | 125.6 | 115.4 | 155.2 | 188.6667 | 0.32644 | 29.2547 | 34.4172
6 | ТП - 1 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 139.3886 | 196.2 | 148.8 | 125 | 223.8095 | 0.38725 | 29.2547 | 34.4172
7 | ТП - 3а Т - 1 | ТМАФ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 167.5629 | 183 | 193 | 189 | 269.0476 | 0.46552 | 36.5831 | 43.0389
8 | ТП - 3а Т - 2 | ТСМА - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 68.508 | 66 | 71 | 94 | 110 | 0.19033 | 36.5831 | 43.0389
9 | ТП - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 310.7179 | 357.7 | 398.1 | 291.9 | 498.9048 | 0.86323 | 10.3073 | 12.1262
10 | ТП - 4 Т - 1 | ТМ - 320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 152.7343 | 170 | 182 | 163 | 245.2381 | 0.53047 | 4.5044 | 5.2993
11 | ТП - 4 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 106.4691 | 127 | 122 | 110 | 170.9524 | 0.29579 | 28.4404 | 33.4593
12 | ТП - 5 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 111.7185 | 125.8 | 127.3 | 123.6 | 179.381 | 0.31037 | 13.6479 | 16.0563
13 | ТП - 5 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 189.5091 | 220.6 | 238.7 | 179.7 | 304.2857 | 0.52649 | 13.6479 | 16.0563
14 | ТП - 5А Т - 1 | ТМ -320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 189.1533 | 233.2 | 217.9 | 186.7 | 303.7143 | 0.65696 | -13.5556 | -15.9478
15 | ТП - 5А Т - 2 | ТМ -320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 121.357 | 192.4 | 107.2 | 109.6 | 194.8571 | 0.4215 | -13.5556 | -15.9478
16 | ТП-6 Т-1 | ТМ-630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 39.2364 | 38.8 | 47.9 | 45.6 | 63 | 0.069193 | 174.6848 | 205.5115
17 | ТП - 7 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 210.2691 | 294.4 | 224.7 | 189.9 | 337.619 | 0.58417 | 0.035019 | 0.041199
18 | ТП - 7 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 129.6314 | 182.5 | 135.6 | 119 | 208.1429 | 0.36014 | 0.035019 | 0.041199
19 | ТП - 8 Т - 1 | ТМ -320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 37.368 | 42 | 62 | 22 | 60 | 0.12979 | 15.5701 | 18.3177
20 | ТП - 8 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 190.3989 | 201 | 227 | 214 | 305.7143 | 0.52896 | 39.5061 | 46.4777
21 | ТП - 9 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 64.0594 | 65 | 80 | 71 | 102.8571 | 0.17797 | 30.737 | 36.1612
22 | ТП - 9 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 188.6194 | 219 | 229 | 188 | 302.8571 | 0.52402 | 30.737 | 36.1612
23 | ТП - 10 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 94.6063 | 127 | 96 | 96 | 151.9048 | 0.26283 | 86.3786 | 101.6219
24 | ТП - 10А Т - 1 | ТМ - 320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 110.6211 | 140 | 91 | 142 | 177.619 | 0.38421 | 53.256 | 62.6541
25 | ТП - 10А Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 10.0834 | 9 | 8 | 17 | 16.1905 | 0.028014 | 77.192 | 90.8141
26 | ТП - 10 Б Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 102.0473 | 88 | 126 | 130.09 | 163.8524 | 0.28351 | 65.3862 | 76.9249
27 | ТП - 10 Б Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 52.1966 | 62 | 59 | 55 | 83.8095 | 0.14501 | 65.3862 | 76.9249
28 | ТП -11 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 86.4506 | 77.6 | 109.5 | 104.4 | 138.8095 | 0.24018 | 89.2494 | 104.9993
29 | ТП - 11А Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 152.1411 | 189.7 | 149.2 | 174.1 | 244.2857 | 0.42268 | 43.0763 | 50.678
30 | ТП - 11А Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 65.483 | 87.5 | 68.1 | 65.2 | 105.1429 | 0.18192 | 43.0763 | 50.678
31 | ТП - 12 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 105.5498 | 128 | 116.8 | 111.1 | 169.4762 | 0.18614 | 122.6657 | 144.3126
32 | ТП - 12 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 81.4682 | 92.2 | 77.5 | 105 | 130.8095 | 0.14367 | 122.6657 | 144.3126
33 | ТП - 13 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 69.1011 | 90 | 73 | 70 | 110.9524 | 0.19198 | 72.3899 | 85.1646
34 | ТП - 13 Т - 2 | ТМГ- 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 65.2457 | 76 | 85 | 59 | 104.7619 | 0.18126 | 72.3899 | 85.1646
35 | ТП - 14 Т- 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 123.8186 | 159.6 | 125.9 | 132 | 198.8095 | 0.34399 | 29.9959 | 35.2892
36 | ТП - 14 Т- 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 130.9659 | 150 | 145 | 146.6 | 210.2857 | 0.23096 | 98.8119 | 116.2492
37 | ТП - 15 Т - 1 | ТСМА - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 122.8399 | 190.2 | 109 | 115 | 197.2381 | 0.34127 | 23.9306 | 28.1537
38 | ТП - 15 Т - 2 | ТСМА - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 149.1754 | 194 | 163 | 146 | 239.5238 | 0.41444 | 23.9306 | 28.1537
39 | ТП - 16 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 271.0663 | 282 | 312 | 320 | 435.2381 | 0.75307 | -30.5939 | -35.9929
40 | ТП - 16 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 155.8483 | 150.5 | 173 | 202 | 250.2381 | 0.43298 | -30.5939 | -35.9929
41 | ТП - 17 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 142.6509 | 187 | 168 | 126 | 229.0476 | 0.39631 | 21.2373 | 24.985
42 | ТП - 17 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 137.016 | 165 | 155 | 142 | 220 | 0.38066 | 21.2373 | 24.985
43 | ТП - 18 Т - 1 | ТМ - 1000/6 | 1000 | 1446 | 96.4 | 145.32 | 153 | 139 | 198 | 233.3333 | 0.16136 | 4.8475 | 5.703
44 | ТП - 18 Т - 2 | ТМ - 1000/6 | 1000 | 1446 | 96.4 | 180.9086 | 250 | 181 | 179 | 290.4762 | 0.20088 | 4.8475 | 5.703
45 | ТП - 19 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 188.7677 | 175 | 200.5 | 261 | 303.0952 | 0.52443 | -42.8601 | -50.4237
46 | ТП - 19 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 272.994 | 287 | 306 | 327.5 | 438.3333 | 0.75843 | -42.8601 | -50.4237
47 | ТП - 20 Т - 1 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 125.7759 | 211.5 | 104.4 | 108.2 | 201.9524 | 0.55865 | 4.6374 | 5.4557
48 | ТП - 20 Т - 2 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 73.5497 | 103.9 | 76.7 | 67.4 | 118.0952 | 0.32668 | 4.6374 | 5.4557
49 | ТП - 21 Т - 1 | ТМАФ - 320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 88.9714 | 97 | 100 | 103 | 142.8571 | 0.30901 | 2.9385 | 3.4571
50 | ТП - 21 Т - 2 | ТСМА - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 174.6806 | 190 | 205 | 194 | 280.4762 | 0.48529 | 26.8745 | 31.6171
51 | ТП - 22 Т - 1 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 53.2049 | 50 | 60 | 69.4 | 85.4286 | 0.23632 | 21.382 | 25.1553
52 | ТП - 22 Т - 2 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 98.5507 | 136 | 93 | 103.3 | 158.2381 | 0.43773 | 21.382 | 25.1553
53 | ТП - 23 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 76.3375 | 87.5 | 87.8 | 82.1 | 122.5714 | 0.21208 | 71.1267 | 83.6785
54 | ТП - 23 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 61.5979 | 67.1 | 66.7 | 73.9 | 98.9048 | 0.17113 | 71.1267 | 83.6785
55 | ТП - 24 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 217.0903 | 231 | 265 | 236 | 348.5714 | 0.38284 | -30.312 | -35.6612
56 | ТП - 24 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 404.5234 | 492 | 471 | 401 | 649.5238 | 0.71337 | -30.312 | -35.6612
57 | ТП - 25 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 38.5543 | 41 | 44 | 45 | 61.9048 | 0.06799 | 155.3929 | 182.8152
58 | ТП - 25 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 55.4885 | 68 | 63.1 | 56 | 89.0952 | 0.097853 | 155.3929 | 182.8152
59 | РП - 4 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 221.8651 | 232.2 | 277.2 | 238.7 | 356.2381 | 0.39126 | 70.3021 | 82.7083
60 | РП - 4 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 113.9131 | 113.6 | 182.9 | 87.6 | 182.9048 | 0.20088 | 70.3021 | 82.7083
61 | КТП Ждановка | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 96.7713 | 80 | 106 | 140.3 | 155.381 | 0.26885 | 85.6165 | 100.7253
62 | КТП - 27 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 16.4597 | 13.5 | 18.5 | 23.5 | 26.4286 | 0.045728 | 113.8862 | 133.9837
63 | КТП - 28 | ТМШ - 320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 25.3569 | 42.9 | 31.4 | 11.2 | 40.7143 | 0.088069 | 86.8184 | 102.1393
| Итого по г Заполярный | [10 empty] | 403.7018 | 475.6492
ВСЕГО
Note on F71: nemo: I=400/1,73/6
Note on G53: kira: выданы ТУ 68 кВт завод по производству плитки
Note on G67: kira: максимум декабрь 2015
Note on G68: kira: максимум декабрь 2016
Note on M67: kira: имеются заявки =каток, ИЖС =650 кВт
Note on M69: nemo: М68/(М69+,,,,М129)/2)=0,352