## 1. Общая информация
Приложение N 7
к Единым стандартам
качества обслуживания сетевыми
организациями потребителей
услуг сетевых организаций
Информация о качестве обслуживания потребителей
Акционерного общества "Мурманэнергосбыт" услуг за 2018 год
(наименование сетевой организации)
1. Общая информация о сетевой организации.
1.1. Количество потребителей услуг сетевой организации (далее - потребители) с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей (физические или юридические лица), а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме.
№№ пп | Тип потребителя | филиал "Ковдорская электросеть" | [6 empty] | филиал "Заполярная горэлектросеть" | [8 empty] | ИТОГО АО "МЭС"
|  | по уровню напряжения |  |  |  | категория надежности |  |  | по уровню напряжения |  |  |  |  | категория надежности |  |  |  | по уровню напряжения |  |  |  | категория надежности
|  | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | 1 | 2 | 3 | ВН |  | СН-1 | СН-2 | НН | 1 | 2 |  | 3 | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | 1 | 2 | 3
1 | Потребители - юридические лица | 2018 год | [6 empty] | 2018 год | [8 empty] | 2018 год
|  | 1 |  | 99 | 268 | 5 | 25 | 342 | 1 |  | 5 | 103 | 331 | 4 | 223 |  | 413 | 2 | 5 | 202 | 599 | 9 | 248 | 755 | 1628
|  | 2017 год | [6 empty] | 2017 год | [8 empty] | 2017 год
|  | 1 |  | 86 | 269 | 6 | 25 | 343 | 1 |  | 5 | 99 | 380 | 4 | 23 |  | 380 | 2 | 5 | 185 | 649 | 10 | 48 | 723 | 1556
Динамика по отношению к году, предшествующему отчетному |  | 0 | 0 | 13 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 |  | 0 | 4 | -49 | 0 | 200 |  | 33 | 0 | 0 | 17 | -50 | -1 | 200 | 32
№№ пп | Тип потребителя | по уровню напряжения |  |  |  | категория надежности |  |  | по уровню напряжения |  |  |  |  | категория надежности |  |  |  | по уровню напряжения |  |  |  | категория надежности
|  | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | 1 | 2 | 3 | ВН |  | СН-1 | СН-2 | НН | 1 | 2 |  | 3 | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | 1 | 2 | 3
2 | Потребители - физические лица | 2018 год | [6 empty] | 2018 год | [8 empty] | 2018 год
|  |  |  | 12 | 403 |  | 3 | 412 |  |  |  | 6 | 417 |  |  |  | 423 | 0 | 0 | 18 | 820 | 0 | 3 | 835
|  | 2017 год | [6 empty] | 2017 год | [8 empty] | 2017 год
[5 empty] | 341 |  | 11 | 330 |  |  |  | 4 | 374 |  |  |  | 378 | 0 | 0 | 4 | 715 | 0 | 11 | 708
Динамика по отношению к году, предшествующему отчетному |  | 0 | 0 | 12 | 62 | 0 | -8 | 82 | 0 |  | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 |  | 45 | 0 | 0 | 14 | 105 | 0 | -8 | 127
1.2. Количество точек поставки всего и точек поставки, оборудованных приборами учета электрической энергии, с разбивкой: физические лица, юридические лица, вводные устройства (вводно-распределительное устройство, главный распределительный щит) в многоквартирные дома, бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме.
Наименование |  |  |  |  | филиал "Ковдорская электросеть" |  |  |  | филиал "Заполярная горэлектросеть" |  |  |  |  | ИТОГО АО "МЭС"
[5 empty] | Кол-во точек |  | Динамика по отношению к году, предшествующему отчетному |  | Кол-во точек |  |  | Динамика по отношению к году, предшествующему отчетному |  | Кол-во точек |  |  | Динамика по отношению к году, предшествующему отчетному
[5 empty] | 2017 | 2018 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  | 2017 | 2018
Количество точек поставки всего и точек поставки оборудованных приборами учета электрической энергии |  |  |  |  | 1599 | 1741 | 142 |  | 2264 | 2264 | 2351 | 87 |  | 3863 | 4092 |  | 229
в т.ч. точек поставки. Оборудованных приборами учета электрической энергии |  |  |  |  | 1599 | 1741 | 142 |  | 1808 | 1808 | 1993 | 185 |  | 3407 | 3734 |  | 327
в т.ч. физические лица |  |  |  |  | 340 | 357 | 17 |  | 378 | 378 | 446 | 68 |  | 718 | 803 |  | 85
в т.ч. юридические лица |  |  |  |  | 902 | 1039 | 137 |  | 1034 | 1034 | 1167 | 133 |  | 1936 | 2206 |  | 270
в т.ч. МКД |  |  |  |  | 357 | 345 | -12 |  | 396 | 396 | 397 | 1 |  | 753 | 742 |  | -11
в т.ч. ч/з безхозяйные сети юридические лица |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 155 | 155 | 155 | 0 |  | 155 | 155 |  | 0
приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 15 |  | 0 | 15 |  | 15
1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации: длина воздушных линий (далее - ВЛ) и кабельных линий (далее - КЛ) с разбивкой по уровням напряжения, количество подстанций 110 кВ, 35 кВ, 6(10) кВ в динамике относительно года, предшествующего отчетному .
Длинна воздушных и кабельных линий с разбивкой по уровням напряжения 2018г
ЛЭП |  | филиал "Ковдорская электросеть" |  |  |  | филиал "Заполярная горэлектросеть" |  |  |  |  | ИТОГО АО "МЭС"
|  | СН-2 |  | НН |  | СН-2 |  | НН |  |  | СН-2 |  | НН |  | Всего:
Воздушные линии, км |  | 65.356 |  | 17.147 |  | 15.095 |  | 8.615 |  |  | 80.451 |  | 25.762 |  | 106.213
Кабельные линии, км |  | 79.169 |  | 68.253 |  | 60.083 |  | 65.291 |  |  | 139.252 |  | 133.544 |  | 272.796
Итого: |  | 144.525 |  | 85.4 |  | 75.178 |  | 73.906 |  |  | 219.703 |  | 159.306 |  | 379.009
Количество подстанций
Подстанция |  |  |  | филиал "Ковдорская электросеть" (шт) |  | филиал "Заполярная горэлектросеть" (шт) |  | ИТОГО АО "МЭС" (шт)
Трансформаторные подстанции и распределительные подстании (6(10)/0,4 кВ) |  |  |  | 75 |  | 79 |  | 154
Трансформаторные подстанции (35 кВ) | [5 empty] | 1 |  | 1
Итого: |  |  |  | 75 |  | 80 |  | 155
1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения и по типам оборудования, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме и выражается в процентах по отношению к нормативному сроку службы объектов.
Наименование объекта электросетевого хозяйства |  |  | филиал "Ковдорская электросеть" | [5 empty] | филиал "Заполярная горэлектросеть" | [6 empty] | ИТОГО АО "МЭС"
|  |  | Кол-во с разбивкой по уровням напряжения |  | Кол-во в динамике |  | Уровень физического износа объекта, % |  | Кол-во с разбивкой по уровням напряжения |  |  | Кол-во в динамике |  | Уровень физического износа объекта, % |  | Кол-во с разбивкой по уровням напряжения |  |  | Кол-во в динамике |  | Уровень физического износа объекта, %
|  |  | 6 (10) кВ | 0,4 кВ | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 35кВ | 6 (10) кВ | 0,4 кВ | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 35кВ | 6 (10) кВ | 0,4 кВ | 2017 | 2018 | 2017 | 2018
Выключатель маслянный, шт. |  |  | 26 |  | 25 | 26 | 53-100 | 53-100 |  | 82 |  | 103 | 103 | 80-100 | 80-100 |  | 108 | 0 | 128 | 129 | 53-100 | 53-100
Выключатель автоматический, шт. |  |  |  | 333 | 327 | 333 | 53-100 | 53-100 |  |  | 169 | 161 | 161 | 47-100 | 47-100 |  | 0 | 502 | 488 | 494 | 53-100 | 53-100
Выключатель вакуумный, шт. |  |  | 38 |  | 38 | 38 | 4 | 5 | 2 | 33 |  | 12 | 12 | 3 | 4 | 2 | 71 | 0 | 50 | 50 | 4 | 5
Выключатель нагрузки, шт. |  |  | 186 |  | 186 | 195 | 53-100 | 53-100 |  | 199 |  | 198 | 198 | 80-100 | 80-100 |  | 385 | 0 | 384 | 393 | 53-100 | 53-100
Разъединитель, шт. |  |  | 311 | 826 | 1119 | 1137 | 53-100 | 53-100 | 2 | 361 | 946 | 1329 | 1329 | 80-100 | 80-100 |  | 672 | 1772 | 2448 | 2466 | 53-100 | 53-100
Трансформатор силовой трехфазный 6(10)/0,4, шт. |  |  | 129 |  | 128 | 129 | 25-100 | 25-100 |  | 127 |  | 126 | 127 | 0-100 | 0-100 |  | 256 |  | 254 | 256 | 25-100 | 25-100
Трансформатор силовой трехфазный 35/6, шт. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2
Воздушные линии, км |  |  | 65.356 | 17.147 | 83.353 | 82.503 | 55-100 | 55-100 |  | 15.095 | 8.615 | 25.91 | 23.71 | 50-100 | 50-100 |  | 80.451 | 25.762 | 109.263 | 106.213 | 55-100 | 55-100
Кабельные линии, км |  |  | 79.169 | 68.253 | 148.562 | 147.422 | 28-100 | 28-100 |  | 60.083 | 65.291 | 132.117 | 125.374 | 50-100 | 50-100 |  | 139.252 | 133.544 | 280.679 | 272.796 | 28-100 | 28-100

## Пункт 2.1.
2. ИНФОРМАЦИЯ О КАЧЕСТВЕ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ.
2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
N | Показатель | филиал "Ковдорская электросеть" |  |  | Филиал "Заполярная горэлектросеть" |  |  | ИТОГО АО "МЭС"
|  | Значение показателя, годы |  |  | Значение показателя, годы |  |  | Значение показателя, годы
|  | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя
1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 |  | Ковдор | Заполярный
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (П saidi)* | 0.37381 | 0.61053 | 163.3269 | 0.0175 | 0.44736 | 2556.3429 | 0.16499 | 0.64168 | 388.9205 | 2018 | 1740 | 2386 | 4126
1.1. | ВН (110 кВ и выше) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ВН | 11 | 4 | 15
1.2. | СН1 (35 - 60 кВ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | СН1 | 0 | 11 | 11
1.3. | СН2 (1 - 20 кВ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | СН2 | 266 | 236 | 502
1.4. | НН (до 1 кВ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | НН | 1463 | 2135 | 3598
2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (П saifi)* | 0.18199 | 0.24296 | 133.5028 | 0.02827 | 0.23485 | 830.7393 | 0.0919 | 0.23776 | 258.716 | 2017 | 1599 | 2264 | 3863
2.1. | ВН (110 кВ и выше) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ВН | 11 | 4 | 15
2.2. | СН1 (35 - 60 кВ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | СН1 | 0 | 11 | 11
2.3. | СН2 (1 - 20 кВ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | СН2 | 419 | 234 | 653
2.4. | НН (до 1 кВ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | НН | 1169 | 2015 | 3184
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (П saidi, план)** | 2.6886 | 0.76812 | 28.5694 | 0.99815 | 1.3352 | 133.7705 | 1.6979 | 1.093 | 64.376 | 2016 | 721 | 856 | 1577
3.1. | ВН (110 кВ и выше) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ВН | 1 | 1 | 2
3.2. | СН1 (35 - 60 кВ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | СН1 |  | 3 | 3
3.3. | СН2 (1 - 20 кВ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | СН2 | 107 | 98 | 205
3.4. | НН (до 1 кВ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | НН | 613 | 754 | 1367
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (П saifi, план)** | 0.22577 | 0.29638 | 131.2752 | 0.19744 | 0.24495 | 124.063 | 0.20916 | 0.26612 | 127.2327 | 2015 | 717 | 777 | 1494
4.1. | ВН (110 кВ и выше) | [9 empty] | ВН | 1 | 1 | 2
4.2. | СН1 (35 - 60 кВ) | [9 empty] | СН1 |  | 3 | 3
4.3. | СН2 (1 - 20 кВ) | [9 empty] | СН2 | 83 | 38 | 121
4.4. | НН (до 1 кВ) | [9 empty] | НН | 633 | 735 | 1368
5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда***, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 704 | 714 | 1418
5.1. | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, шт***. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ВН | 1 | 1 | 2
[11 empty] | СН1 |  | 3 | 3
[11 empty] | СН2 | 81 | 38 | 119
[11 empty] | НН | 622 | 672 | 1294

## Пункт 2.2.
2.2. Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде.
N | Структурная единица сетевой организации* | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, (П saidi)** | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, (П saifi)** | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), (П saidi, план)** | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), (П saifi, план)** | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 20
1 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | 0.61053 | 0.24296 | 0.76812 | 0.29638 | - | Мероприятия на 2019 год: выполнение планов текущего и капитального ремонта.
2 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | 0.44736 | 0.23485 | 1.3352 | 0.24495 | -
n | Всего по сетевой организации | 0.64168 | 0.23776 | 1.093 | 0.26612 | -
Примечание:
* - указываются наименования обособленных подразделений сетевой организации, в том числе производственных отделений или предприятий электрических сетей.
** - значение показателей определяются в соответствии с пунктом 2.1., при этом в расчётах следует использовать количество потребителей услуг, энергопринимающие устройства которых расположены на территории эксплуатационной ответственности данного обособленного подразделения.
2.3. Мероприятия, выполняемые сетевой организации в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в отчётном периоде.
1. | Проведение капитальных и текущих ремонтов электрооборудования и линий электропередач.
2. | Реконструкция и модернизация электрооборулования и линий электропередач в рамках договора аренды с собственником имущества АО "ТЭКОС".

## 2.3.-2.4.
2.3. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в 2018 году
Проведение замеров параметров качества переданной электрической энергии.
Проведение текущих и капитальных ремонтов трансформаторных подстанций, воздушных и кабельных линий электропередачи в соответствии с утвержденными графиками ППР.
В рамках выполнения мероприятий по повышению надежности и качества электроснабжения, предусмотренных инвестиционной программой предприятия, в 2018 году выполнены работы по:
- | замене маслянных выключателей на вакуумные в кол-ве 15 шт в г.Заполярный на РП-1, РП-2, РП-4 РУ-6 кВ;
- | замене маслянных выключателей на вакуумные в кол-ве 7 шт на ПС-26 ЗРУ-6 кВ;
- | строительству объектов электросетевого хозяйства в целях технологического присоединения потребителей;
- | приобретению необходимого оборудования и атотранспортной техники для оснащения электротехнических лабораторий;
- | приобретению необходимого оборудования и атотранспортной техники для ремонтных служб для быстрой ликвидации аварий и проведения ремонтных работ.
2.4. Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся качества оказания услуг по передаче электрической энергии.
Отсутствует.

## 3.1.
3.1. Информация о наличии невостребованной мощности.
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОБЪЁМА СВОБОДНОЙ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ МОЩНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2018г.
филиал АО"МЭС" "Ковдорская электросеть"
№ п\п | № ТП | параметры трансформатора |  |  |  | Iном А, ВН | I ном А, НН | Фактическая присоединенная мощность ВН, кВт | Фактическая присоединенная мощность НН, кВт | Максимальный ток трансформатора, А |  |  |  |  | коэфф-нт загрузки тр-ра, Кн | Объем свободной мощности ПС СН-ΙΙ, кВт | Объем свободной мощности ПС НН, кВт | Объем свободной мощности ПС, кВА
[10 empty] | Замеры на Uл=0,4кВ |  |  | Iср. (Uл=0,4 кВ) | Iср. (Uл=6 (10)кВ)
|  | Тип | Напряжение ВН, кВ | Номинальная мощность Sн, кВА | Номинальная мощность Рн, кВт |  |  |  |  | А | В | С
от ПС-41
1 | КТП15 | ТМ | 10 | 320 | 272 | 18.4971 | 462.4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | КТП-17 | ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 43.8926 | 30.7248 | 45 | 55 | 48 | 49.3333 | 1.9733 | 0.085347 | 296.1074 | 309.2752 | 348.3617
3 | КТП-6 | ТМ | 10 | 180 | 153 | 10.4046 | 260.1156 | 64.356 | 45.0492 | 63 | 80 | 74 | 72.3333 | 2.8933 | 0.27808 | 88.644 | 107.9508 | 104.2871
4 | КТП-9 | ТМ | 10 | 100 | 85 | 5.7803 | 144.5087 | 26.0983 | 18.2688 | 30 | 26 | 32 | 29.3333 | 1.1733 | 0.20299 | 58.9017 | 66.7312 | 69.2961
5 | ТП-109 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 23.7257 | 16.608 | 44 | 21 | 15 | 26.6667 | 1.0667 | 0.073813 | 188.7743 | 195.892 | 222.0874
6 | ТП-102 | Т-1 ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 72.9566 | 51.0696 | 89 | 95 | 62 | 82 | 3.28 | 0.22698 | 139.5434 | 161.4304 | 164.1687
7 |  | Т-2 ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ТП-101 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 26.0983 | 18.2688 | 22 | 33 | 33 | 29.3333 | 1.1733 | 0.050747 | 313.9017 | 321.7312 | 369.2961
9 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ТП-104 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 123.0771 | 86.154 | 143 | 142 | 130 | 138.3333 | 5.5333 | 0.23932 | 216.9229 | 253.846 | 255.2034
11 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТП-105 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 74.736 | 52.3152 | 75 | 77 | 100 | 84 | 3.36 | 0.14532 | 265.264 | 287.6848 | 312.0753
13 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ТП-103 | Т-1ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.5131 | 224.1592 | 205.3096
15 |  | Т-2ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 165.4869 | 115.8408 | 186 | 200 | 172 | 186 | 7.44 | 0.32178
16 | ТП-106 | Т-1ТМ | 10 | 320 | 272 | 18.4971 | 462.4277 | 47.748 | 33.4236 | 85 | 31 | 45 | 53.6667 | 2.1467 | 0.11605 | 113.0377 | 160.7264 | 132.9855
17 |  | Т-2ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 111.2143 | 77.85 | 124 | 122 | 129 | 125 | 5 | 0.21625
18 | ТП-107 | Т-1ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 30.2503 | 21.1752 | 34 | 41 | 27 | 34 | 1.36 | 0.094112 | 182.2497 | 191.3248 | 214.4114
19 |  | Т-2ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ТП-108 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 40.3337 | 28.2336 | 36 | 66 | 34 | 45.3333 | 1.8133 | 0.12548 | 172.1663 | 184.2664 | 202.5486
21 | ТП-629 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 12.1594 | 8.5116 | 10 | 18 | 13 | 13.6667 | 0.54667 | 0.037829 | 200.3406 | 203.9884 | 235.6948
22 | ТП-625 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 36.4783 | 25.5348 | 17 | 71 | 35 | 41 | 1.64 | 0.11349 | 176.0217 | 186.9652 | 207.0844
23 | ТП-627 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 26.6914 | 18.684 | 34 | 30 | 26 | 30 | 1.2 | 0.08304 | 185.8086 | 193.816 | 218.5983
24 | ТП-626 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 24.6154 | 17.2308 | 25 | 37 | 21 | 27.6667 | 1.1067 | 0.076581 | 187.8846 | 195.2692 | 221.0407
ПС 368
25 | ТП-124 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 96.9789 | 67.8852 | 102 | 100 | 125 | 109 | 7.2667 | 0.18857 | 243.0211 | 272.1148 | 285.9072
26 | ТП-76 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 131.826 | 92.2782 | 150 | 148 | 146.5 | 148.1667 | 9.8778 | 0.25633 | 139.666 | 199.7662 | 164.3129
27 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 68.508 | 47.9556 | 86 | 100 | 45 | 77 | 5.1333 | 0.13321
28 | ТП-94 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 272.2526 | 190.5768 | 326 | 351 | 241 | 306 | 20.4 | 0.33663 | 219.6514 | 314.406 | 258.4134
29 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 43.596 | 30.5172 | 48 | 44 | 55 | 49 | 3.2667 | 0.053905
30 | ТП-87 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.5 | 212.5 | 250
31 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | ТП-74 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 149.7686 | 104.838 | 180 | 159 | 166 | 168.3333 | 11.2222 | 0.46595 | 62.7314 | 107.662 | 73.8017
33 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | ТП-75 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 116.256 | 81.3792 | 120 | 137 | 135 | 130.6667 | 8.7111 | 0.14375 | 419.244 | 454.1208 | 493.2282
35 | ТП-84 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.408 | 438.1356 | 466.3624
36 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 139.092 | 97.3644 | 127 | 172 | 170 | 156.3333 | 10.4222 | 0.17198
37 | ТП-123 | ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.5 | 212.5 | 250
ПС 40А
41 | ТП-31 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.6622 | 206.3135 | 239.6026
42 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 8.8378 | 6.1865 | 7.3 | 7 | 15.5 | 9.9333 | 0.66222 | 0.027495
43 | ТП-71 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 273.7354 | 191.6148 | 311 | 314 | 298 | 307.6667 | 20.5111 | 0.53226 | -69.5651 | 53.3044 | -81.8413
44 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 135.8297 | 95.0808 | 102 | 177 | 179 | 152.6667 | 10.1778 | 0.26411
45 | РП3 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 304.8754 | 213.4128 | 312 | 377 | 339 | 342.6667 | 22.8444 | 0.37684 | 83.8217 | 219.3252 | 98.6138
46 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 146.8029 | 102.762 | 150 | 174 | 171 | 165 | 11 | 0.18146
47 | ТП-33 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 278.4806 | 194.9364 | 292 | 302 | 345 | 313 | 20.8667 | 0.54149 | 61.5194 | 145.0636 | 72.3758
48 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | ТП-39 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.7634 | 245.3344 | 240.8982
50 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 135.2366 | 94.6656 | 152 | 142 | 162 | 152 | 10.1333 | 0.26296
51 | ТП-5 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.4526 | 212.5 | 142.8854
52 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 91.0474 | 63.7332 | 88 | 95 | 124 | 102.3333 | 6.8222 | 0.28326
53 | ТП-60 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.4862 | 187.0403 | 142.9249
54 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 218.5138 | 152.9597 | 244.5 | 246.8 | 245.5 | 245.6 | 16.3733 | 0.42489
55 | ТП-35 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 63.7629 | 44.634 | 88 | 72 | 55 | 71.6667 | 4.7778 | 0.078814 | 276.2371 | 295.366 | 324.9849
56 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | ТП-41 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 77.1086 | 53.976 | 114 | 65 | 81 | 86.6667 | 5.7778 | 0.14993 | 116.9783 | 183.8848 | 137.6215
58 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 145.9131 | 102.1392 | 154 | 158 | 180 | 164 | 10.9333 | 0.28372
59 | ТП-43 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 62.5766 | 43.8036 | 79 | 70 | 62 | 70.3333 | 4.6889 | 0.12168 | 277.4234 | 296.1964 | 326.3805
60 | ТП-58 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.3434 | 179.9404 | 130.9923
61 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 228.6566 | 160.0596 | 283 | 219 | 269 | 257 | 17.1333 | 0.44461
62 | РП2 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 123.1068 | 86.1748 | 173.4 | 146.5 | 95.2 | 138.3667 | 9.2244 | 0.23937 | 78.6909 | 157.0836 | 92.5775
63 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 138.2023 | 96.7416 | 161 | 164 | 141 | 155.3333 | 10.3556 | 0.26873
64 | ТП-66 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 138.2023 | 96.7416 | 163 | 177 | 126 | 155.3333 | 10.3556 | 0.26873 | 120.8337 | 186.5836 | 142.1573
65 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 80.964 | 56.6748 | 91 | 84 | 98 | 91 | 6.0667 | 0.15743
66 | ТП-61 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 119.6962 | 83.7874 | 140 | 113 | 150.6 | 134.5333 | 8.9689 | 0.23274 | 100.7855 | 172.5498 | 118.5712
67 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 119.5183 | 83.6628 | 147 | 124 | 132 | 134.3333 | 8.9556 | 0.2324
68 | ТП-49 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 177.7353 | 124.4147 | 210.3 | 215 | 174 | 199.7667 | 13.3178 | 0.21969 | 55.2619 | 199.3333 | 65.014
69 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 302.5029 | 211.752 | 320 | 384 | 316 | 340 | 22.6667 | 0.37391
70 | ТП-57 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 259.6483 | 181.7538 | 340 | 259 | 276.5 | 291.8333 | 19.4556 | 0.50487 | -27.0071 | 83.095 | -31.7731
71 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 107.3589 | 75.1512 | 141 | 125 | 96 | 120.6667 | 8.0444 | 0.20875
72 | ТП-59 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 288.8606 | 202.2024 | 307 | 311 | 356 | 324.6667 | 21.6444 | 0.56167 | 51.1394 | 137.7976 | 60.164
73 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | ТП-62 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 203.1514 | 142.206 | 259 | 194 | 232 | 228.3333 | 15.2222 | 0.2511 | 249.3086 | 335.166 | 293.3042
75 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 83.04 | 58.128 | 88 | 90 | 102 | 93.3333 | 6.2222 | 0.10264
76 | ТП-92 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 295.9783 | 207.1848 | 308.8 | 349 | 340.2 | 332.6667 | 22.1778 | 0.57551 | 44.0217 | 132.8152 | 51.7903
77 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | ТП-53 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 150.3617 | 105.2532 | 132 | 186 | 189 | 169 | 11.2667 | 0.36546 | 121.6383 | 166.7468 | 143.1039
79 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | ТП-46 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.6829 | 200.378 | 199.6269
81 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 102.3171 | 71.622 | 134 | 97 | 114 | 115 | 7.6667 | 0.24869
82 | ТП-40 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 248.2303 | 173.7612 | 281 | 251 | 305 | 279 | 18.6 | 0.48267 | 7.2469 | 107.0728 | 8.5257
83 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 84.5229 | 59.166 | 98 | 78 | 109 | 95 | 6.3333 | 0.16435
84 | ТП-63 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 147.396 | 103.1772 | 155 | 179 | 163 | 165.6667 | 11.0444 | 0.2866 | 192.604 | 236.8228 | 226.5929
85 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | ТП-48 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 88.3783 | 61.8648 | 120 | 101 | 77 | 99.3333 | 6.6222 | 0.10924 | 375.0549 | 423.1884 | 441.241
87 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 72.0669 | 50.4468 | 97 | 87 | 59 | 81 | 5.4 | 0.089078
88 | ТП-50 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 46.8583 | 32.8008 | 74 | 48 | 36 | 52.6667 | 3.5111 | 0.091113 | 204.7634 | 245.3344 | 240.8982
89 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 88.3783 | 61.8648 | 113 | 115 | 70 | 99.3333 | 6.6222 | 0.17185
90 | ТП-52 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 41.8166 | 29.2716 | 57 | 29 | 55 | 47 | 3.1333 | 0.08131 | 285.4309 | 301.8016 | 335.801
91 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 12.7526 | 8.9268 | 16 | 9 | 18 | 14.3333 | 0.95556 | 0.024797
92 | КТП-19 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 24.1706 | 16.9194 | 36 | 28 | 17.5 | 27.1667 | 1.8111 | 0.046998 | 315.8294 | 323.0806 | 371.564
93 | ТП-65 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.604 | 236.8228 | 226.5929
94 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 147.396 | 103.1772 | 171 | 165 | 161 | 165.6667 | 11.0444 | 0.2866
95 | ТП-67 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6835 | 151.4784 | 83.157
96 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 269.3165 | 188.5216 | 294.1 | 301 | 313 | 302.7 | 20.18 | 0.52367
97 | ТП-68 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.1526 | 203.6068 | 170.7677
98 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 194.8474 | 136.3932 | 195 | 257 | 205 | 219 | 14.6 | 0.37887
99 | ТП-69 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.0774 | 174.8542 | 122.444
100 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 235.9226 | 165.1458 | 285.5 | 272 | 238 | 265.1667 | 17.6778 | 0.45874
101 | ТП-42 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 54.065 | 37.8455 | 78.3 | 61 | 43 | 60.7667 | 4.0511 | 0.10513 | 199.0396 | 241.3277 | 234.1642
102 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 86.8954 | 60.8268 | 100 | 104 | 89 | 97.6667 | 6.5111 | 0.16896
103 | ТП-44 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 231.6223 | 162.1356 | 275 | 276 | 230 | 260.3333 | 17.3556 | 0.45038 | 108.3777 | 177.8644 | 127.5032
104 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | ТП-47 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 910.4046 | 155.4034 | 108.7824 | 162 | 207 | 155 | 174.6667 | 11.6444 | 0.19186 | -38.2137 | 54.8504 | -44.9573
106 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 154.8103 | 108.3672 | 157 | 184 | 181 | 174 | 11.6 | 0.37628
107 | ТП-54 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 139.6851 | 97.7796 | 161 | 164 | 146 | 157 | 10.4667 | 0.33951 | 70.628 | 131.0396 | 83.0918
108 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 61.6869 | 43.1808 | 67 | 86 | 55 | 69.3333 | 4.6222 | 0.11995
109 | ТП-82 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 137.1643 | 96.015 | 159.5 | 173 | 130 | 154.1667 | 10.2778 | 0.26671 | 202.8357 | 243.985 | 238.6303
110 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | ТП-51 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 94.3097 | 66.0168 | 108 | 99 | 111 | 106 | 7.0667 | 0.18338 | 245.6903 | 273.9832 | 289.0474
112 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | КТП-55 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 306.6549 | 214.6584 | 428 | 337 | 269 | 344.6667 | 22.9778 | 0.37904 | 228.8451 | 320.8416 | 269.2296
114 | ТП-64 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 29.064 | 20.3448 | 48 | 23 | 27 | 32.6667 | 2.1778 | 0.056513 | 310.936 | 319.6552 | 365.8071
115 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | КТП-18 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 16.3114 | 11.418 | 19 | 17 | 19 | 18.3333 | 1.2222 | 0.031717 | 323.6886 | 328.582 | 380.8101
117 | КТП-20 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 75.3291 | 52.7304 | 75 | 69 | 110 | 84.6667 | 5.6444 | 0.09311 | 460.1709 | 482.7696 | 541.3775
118 | ТП-56 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 277.5909 | 194.3136 | 304 | 318 | 314 | 312 | 20.8 | 0.34312 | 257.9091 | 341.1864 | 303.4225
119 | ТП-45 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 910.4046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4817 | 256.3372 | 259.3903
120 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 119.5183 | 83.6628 | 136.6 | 135.4 | 131 | 134.3333 | 8.9556 | 0.2324
121 | КТП- 90 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 231.2139 | 8.4523 | 5.9166 | 8 | 14.4 | 6.1 | 9.5 | 0.63333 | 0.041087 | 127.5477 | 130.0834 | 150.0561
122 | КТП-88 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 231.2139 | 22.5394 | 15.7776 | 21 | 20 | 35 | 25.3333 | 1.6889 | 0.10957 | 113.4606 | 120.2224 | 133.483
123 | КТП-15 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 13.494 | 9.4458 | 15 | 12.5 | 18 | 15.1667 | 1.0111 | 0.026238 | 326.506 | 330.5542 | 384.1247
124 | КТП-89 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 231.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 136 | 160
филиал АО"МЭС" "Заполярная горэлектросеть"
№ п\п | Наименование ТП | Тип трансформатора, мощность, кВА | Мощность трансформатора, кВА | Iном А, НН | I ном А, ВН | Фактическая присоединенная мощность, кВт | Максимальный ток трансформатора, А |  |  |  | коэффициент загрузки К | Объем свободной мощности кВт | Объем свободной мощности кВА
[7 empty] | Ж | З | К | Iср. А,НН
п. Никель
1 | РП - 1 Т - 1 | ТМ -630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 36.33 | 28 | 44.5 | 50 | 58.3333 | 0.064103 | 495.018 | 582.3741
2 | РП - 1 Т - 2 | ТМ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 4.152 | 1 | 7 | 6 | 6.6667 | 0.028986 | 95.518 | 112.3741
3 | РП - 2 Т - 1 | ТМГ- 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 92.5303 | 99 | 97 | 116 | 148.5714 | 0.16327 | 214.9063 | 252.8309
4 | РП - 2 Т - 2 | ТМГ- 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 228.0634 | 260 | 254 | 255 | 366.1905 | 0.40241 | 214.9063 | 252.8309
5 | РП - 5 Т - 1 | ТМ 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 28.7674 | 41 | 29 | 27 | 46.1905 | 0.050759 | 415.092 | 488.3435
6 | РП - 5 Т - 2 | ТМ 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 91.6406 | 79 | 99 | 131 | 147.1429 | 0.1617 | 415.092 | 488.3435
7 | ТП - 3 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 84.2263 | 90 | 91 | 103 | 135.2381 | 0.37307 | 128.2737 | 150.9103
8 | ТП - 3 Т - 2 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.2737 | 150.9103
9 | ТП -4 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 101.724 | 116 | 119 | 108 | 163.3333 | 0.28283 | 217.8126 | 256.2501
10 | ТП -4 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 20.4634 | 37 | 6 | 26 | 32.8571 | 0.056895 | 217.8126 | 256.2501
11 | ТП - 6 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 101.1309 | 148 | 88 | 105 | 162.381 | 0.44795 | 39.8954 | 46.9358
12 | ТП - 6 Т - 2 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 71.4737 | 56 | 116 | 69 | 114.7619 | 0.31658 | 39.8954 | 46.9358
13 | ТП - 7 Т - 1 | ТМГ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 182.0949 | 207 | 220 | 187 | 292.381 | 0.3213 | 193.8497 | 228.0585
14 | ТП - 7 Т - 2 | ТМГ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 159.5554 | 204 | 199 | 135 | 256.1905 | 0.28153 | 193.8497 | 228.0585
15 | ТП - 8 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 82.1503 | 101 | 83 | 93 | 131.9048 | 0.36388 | 130.3497 | 153.3526
16 | ТП - 8 Т - 2 | ТМ 200/10 | 200 | 362.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.8497 | 103.3526
17 | КТП - 10 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 24.3189 | 32 | 30 | 20 | 39.0476 | 0.10772 | 188.1811 | 221.3896
18 | ТП - 11 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 92.2337 | 100 | 116 | 95 | 148.0952 | 0.25644 | 247.7663 | 291.4897
19 | ТП - 12 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 59.6109 | 51 | 47 | 103 | 95.7143 | 0.16574 | 280.3891 | 329.8696
20 | ТП - 13 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 210.5657 | 275 | 205 | 230 | 338.0952 | 0.58545 | 129.4343 | 152.2756
21 | ТП - 15 | ТМГ -400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 119.2217 | 136 | 162 | 104 | 191.4286 | 0.33148 | 220.7783 | 259.7392
22 | ТП - 16 Т - 1 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 166.3766 | 194 | 173 | 194 | 267.1429 | 0.73695 | -2.5143 | -2.958
23 | ТП - 16 Т - 2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 48.6377 | 59 | 38 | 67 | 78.0952 | 0.21544 | -2.5143 | -2.958
24 | ТП - 18 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 172.308 | 221 | 177 | 183 | 276.6667 | 0.47908 | 62.4091 | 73.4225
25 | ТП - 18 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 105.2829 | 123 | 120 | 112 | 169.0476 | 0.29272 | 62.4091 | 73.4225
26 | ТП - 20 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 201.0754 | 208 | 254 | 216 | 322.8571 | 0.55906 | 138.9246 | 163.4407
27 | ТП - 21 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 40.3337 | 66 | 21 | 49 | 64.7619 | 0.11214 | 299.6663 | 352.5486
28 | ТП - 22 Т -1 | ТМГ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 100.8343 | 81 | 141 | 118 | 161.9048 | 0.44663 | -88.52 | -104.1412
29 | ТП - 22 Т -2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 200.1857 | 195 | 279 | 201 | 321.4286 | 0.8867 | -88.52 | -104.1412
30 | ТП - 24 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 202.8549 | 232 | 234 | 218 | 325.7143 | 0.70425 | 69.1451 | 81.3472
31 | ТП - 27 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 32.3263 | 21 | 41 | 47 | 51.9048 | 0.11223 | 239.6737 | 281.9691
32 | ТП - 32 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 143.8371 | 217 | 124 | 144 | 230.9524 | 0.39992 | 196.1629 | 230.7798
33 | ТП - 34 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 180.9086 | 205 | 206 | 199 | 290.4762 | 0.50299 | 159.0914 | 187.1664
34 | ТП - 37 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 193.3646 | 191 | 261 | 200 | 310.4762 | 0.53762 | 146.6354 | 172.5123
35 | ТП - 38 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 190.992 | 222 | 220 | 202 | 306.6667 | 0.53102 | 149.008 | 175.3035
36 | ТП - 43 Т - 1 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 70.584 | 87 | 82 | 69 | 113.3333 | 0.24505 | 108.2926 | 127.403
37 | ТП - 43 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 93.1234 | 90 | 119 | 105 | 149.5238 | 0.25892 | 176.2926 | 207.403
38 | ТП - 49 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 195.144 | 219 | 236 | 203 | 313.3333 | 0.54257 | 144.856 | 170.4188
39 | ТП - 52 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 102.9103 | 133 | 102 | 112 | 165.2381 | 0.35727 | 169.0897 | 198.9291
40 | ТП - 54 Т -1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 231.3257 | 306 | 214 | 260 | 371.4286 | 0.64317 | -10.5474 | -12.4087
41 | ТП - 54 Т -2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 119.2217 | 191 | 114 | 97 | 191.4286 | 0.33148 | -10.5474 | -12.4087
42 | ТП - 65 Т - 1 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 11.5663 | 8 | 20 | 11 | 18.5714 | 0.040154 | 137.3566 | 161.596
43 | ТП - 65 Т - 2 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 123.0771 | 104 | 159 | 152 | 197.619 | 0.42728 | 137.3566 | 161.596
44 | ТП - 66 Т - 1 | ТМ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 140.5749 | 177 | 152 | 145 | 225.7143 | 0.24804 | 144.9154 | 170.4887
45 | ТП - 66 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 250.0097 | 300 | 287 | 256 | 401.4286 | 0.69511 | -50.5846 | -59.5113
46 | ТП - 68 Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 88.6749 | 82 | 119 | 98 | 142.381 | 0.24655 | 135.0691 | 158.9049
47 | ТП - 68 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 116.256 | 127 | 143 | 122 | 186.6667 | 0.32323 | 135.0691 | 158.9049
48 | ТП - 69 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 112.6971 | 97 | 148 | 135 | 180.9524 | 0.39125 | 159.3029 | 187.4151
49 | ТП - 72 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 0.88971 | 2 | 1 | 0 | 1.4286 | 0.0024737 | 309.7497 | 364.4114
50 | ТП - 72 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 29.3606 | 56 | 20 | 23 | 47.1429 | 0.081633 | 309.7497 | 364.4114
51 | ТП - 74 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 139.6851 | 145 | 182 | 144 | 224.2857 | 0.38837 | 26.2274 | 30.8558
52 | ТП - 74 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 174.0874 | 249 | 176 | 162 | 279.5238 | 0.48402 | 26.2274 | 30.8558
53 | ТП - 75 Т - 1 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 53.3829 | 50 | 76 | 54 | 85.7143 | 0.23645 | 121.156 | 142.5365
54 | ТП - 75 Т - 2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 37.9611 | 35 | 56 | 37 | 60.9524 | 0.16814 | 121.156 | 142.5365
55 | КТП - 88 | ТМ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 8.6006 | 6 | 7 | 16 | 13.8095 | 0.060041 | 127.3994 | 149.8817
56 | КТП - 87 | ТМ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 24.0223 | 21 | 31 | 29 | 38.5714 | 0.1677 | 111.9777 | 131.7385
57 | ТП - 29 Т - 1 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 78.5914 | 93 | 80 | 92 | 126.1905 | 0.27284 | 176.8006 | 208.0007
58 | ТП - 29 Т -2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 16.608 | 16 | 24 | 16 | 26.6667 | 0.046176 | 244.8006 | 288.0007
59 | КТП - 25 | ТСМ - 200/10 | 200 | 287.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 200
60 | КТП - 30 | ТМГ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 10.6766 | 8 | 17 | 11 | 17.1429 | 0.074534 | 125.3234 | 147.4393
| Итого по п. Никель |  | 22040 | [8 empty] | 4441.2451 | 5224.9943
г. Заполярный
1 | ПС-26 Т-1 | ТД - 10000/35/6 | 10000 | 962.8406 | 165.1528 | 4793.1622 | 489 | 489 | 489 | 488.6444 | 0.5075 | 1335.8333 | 1571.5686
2 | ПС-26 Т-2 | ТД - 10000/35/6 | 10000 | 962.8406 | 165.1528 | 1500.3563 | 153 | 153 | 153 | 152.9556 | 0.15886 | 1335.8333 | 1571.5686
3 | ТП - 3 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 342.9552 | 410.1 | 371.7 | 374.6 | 550.6667 | 0.6048 | 45.6549 | 53.7116
4 | ТП - 3 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 62.8435 | 52.5 | 56.2 | 103.2 | 100.9048 | 0.11082 | 45.6549 | 53.7116
5 | ТП - 1 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 70.3764 | 89.2 | 87.7 | 60.4 | 113 | 0.19552 | 55.2486 | 64.9983
6 | ТП - 1 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 112.6675 | 144.3 | 111.2 | 124.4 | 180.9048 | 0.31301 | 55.2486 | 64.9983
7 | ТП - 3а Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 158.9623 | 209 | 174 | 153 | 255.2381 | 0.44163 | 41.6044 | 48.9463
8 | ТП - 3а Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 62.8435 | 52.5 | 56.2 | 103.2 | 100.9048 | 0.17459 | 41.6044 | 48.9463
9 | ТП - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 284.1154 | 299 | 320 | 339 | 456.1905 | 0.78933 | 19.6714 | 23.1428
10 | ТП - 4 Т - 1 | ТМ -320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 183.2811 | 207 | 210 | 201 | 294.2857 | 0.63657 | 8.2625 | 9.7206
11 | ТП - 4 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 65.2457 | 58 | 90 | 72 | 104.7619 | 0.18126 | 32.1985 | 37.8806
12 | ТП - 5 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 92.9455 | 96.5 | 97.5 | 119.4 | 149.2381 | 0.25822 | 43.5878 | 51.2798
13 | ТП - 5 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 123.2254 | 142.4 | 142.2 | 130.9 | 197.8571 | 0.34234 | 43.5878 | 51.2798
14 | ТП - 5А Т - 1 | ТМ -320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 132.5378 | 192.8 | 143.5 | 110.6 | 212.8095 | 0.46033 | 15.236 | 17.9247
15 | ТП - 5А Т - 2 | ТМ -320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 96.1781 | 100.5 | 124.7 | 99.1 | 154.4286 | 0.33404 | 15.236 | 17.9247
16 | ТП-6 Т-1 | ТМ-630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 82.5062 | 74 | 102.1 | 102.1 | 132.4762 | 0.1455 | 159.4538 | 187.5927
17 | ТП - 7 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 227.7669 | 334 | 238 | 196 | 365.7143 | 0.63278 | -1.2073 | -1.4203
18 | ТП - 7 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 115.6629 | 147 | 111 | 132 | 185.7143 | 0.32133 | -1.2073 | -1.4203
19 | ТП - 8 Т - 1 | ТМГ -400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 13.7609 | 18.6 | 17.5 | 10.3 | 22.0952 | 0.03823 | 84.7187 | 99.6691
20 | ТП - 8 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 85.5609 | 81.2 | 98.7 | 108.6 | 137.381 | 0.2377 | 84.7187 | 99.6691
21 | ТП - 9 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 95.7629 | 133.2 | 97.3 | 92.4 | 153.7619 | 0.26605 | 51.8558 | 61.0068
22 | ТП - 9 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 96.9195 | 119.7 | 108.9 | 98.2 | 155.619 | 0.26926 | 51.8558 | 61.0068
23 | ТП - 10 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 102.9696 | 159.1 | 97.2 | 90.9 | 165.3333 | 0.28607 | 83.4347 | 98.1585
24 | ТП - 10А Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 63.4663 | 91 | 52 | 71 | 101.9048 | 0.17632 | 86.9006 | 102.2359
25 | ТП - 10А Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 29.6571 | 20 | 33 | 47 | 47.619 | 0.082393 | 86.9006 | 102.2359
26 | ТП - 10 Б Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 113.9724 | 100.9 | 139.4 | 144 | 183 | 0.31664 | 59.8001 | 70.3531
27 | ТП - 10 Б Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 56.141 | 63.3 | 72.5 | 53.5 | 90.1429 | 0.15597 | 59.8001 | 70.3531
28 | ТП -11 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 91.9371 | 89 | 95 | 126 | 147.619 | 0.25542 | 87.3181 | 102.7272
29 | ТП - 11А Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 197.5166 | 252 | 207 | 207 | 317.1429 | 0.54874 | 26.2481 | 30.8802
30 | ТП - 11А Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 67.9149 | 71 | 73 | 85 | 109.0476 | 0.18868 | 26.2481 | 30.8802
31 | ТП - 12 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 73.8463 | 74 | 98 | 77 | 118.5714 | 0.13023 | 114.2725 | 134.4382
32 | ТП - 12 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 137.016 | 148 | 158 | 156 | 220 | 0.24163 | 114.2725 | 134.4382
33 | ТП - 13 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 46.5617 | 42 | 55 | 60 | 74.7619 | 0.12936 | 79.426 | 93.4424
34 | ТП - 13 Т - 2 | ТМГ- 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 67.7962 | 70.6 | 78 | 80 | 108.8571 | 0.18835 | 79.426 | 93.4424
35 | ТП - 14 Т- 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 109.3459 | 131.6 | 122.9 | 114.2 | 175.5714 | 0.30378 | 33.2842 | 39.1579
36 | ТП - 14 Т- 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 136.0966 | 150.8 | 133.8 | 174.3 | 218.5238 | 0.24 | 102.1002 | 120.1179
37 | ТП - 15 Т - 1 | ТСМА - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 117.1457 | 152.3 | 136.2 | 106.5 | 188.0952 | 0.32545 | 38.8797 | 45.7408
38 | ТП - 15 Т - 2 | ТСМА - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 112.4006 | 109.9 | 123.2 | 145.9 | 180.4762 | 0.31227 | 38.8797 | 45.7408
39 | ТП - 16 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 215.3405 | 208.1 | 262 | 256 | 345.7619 | 0.59826 | 2.3317 | 2.7431
40 | ТП - 16 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 118.0354 | 152 | 130 | 116 | 189.5238 | 0.32792 | 2.3317 | 2.7431
41 | ТП - 17 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 100.5377 | 131 | 103 | 105 | 161.4286 | 0.27931 | 41.8027 | 49.1797
42 | ТП - 17 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 120.7046 | 115 | 147 | 145 | 193.8095 | 0.33534 | 41.8027 | 49.1797
43 | ТП - 18 Т - 1 | ТМ - 1000/6 | 1000 | 1446 | 96.4 | 197.9021 | 232.8 | 217.8 | 216.7 | 317.7619 | 0.21975 | 13.4704 | 15.8475
44 | ТП - 18 Т - 2 | ТМ - 1000/6 | 1000 | 1446 | 96.4 | 103.8297 | 97.5 | 101.2 | 151.4 | 166.7143 | 0.11529 | 13.4704 | 15.8475
45 | ТП - 19 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 254.7252 | 275.1 | 324.8 | 259 | 409 | 0.70767 | -38.7262 | -45.5602
46 | ТП - 19 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 195.2923 | 203.8 | 253.2 | 201.5 | 313.5714 | 0.54256 | -38.7262 | -45.5602
47 | ТП - 20 Т - 1 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 73.0159 | 68 | 91.7 | 86.5 | 117.2381 | 0.32431 | 27.3011 | 32.119
48 | ТП - 20 Т - 2 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 61.9241 | 88.2 | 77 | 43.6 | 99.4286 | 0.27504 | 27.3011 | 32.119
49 | ТП - 21 Т - 1 | ТМАФ - 320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 74.4394 | 85 | 77 | 89 | 119.5238 | 0.25854 | 15.5701 | 18.3177
50 | ТП - 21 Т - 2 | ТСМА - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 153.3274 | 137 | 207 | 173 | 246.1905 | 0.42597 | 39.5061 | 46.4777
51 | ТП - 22 Т - 1 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 153.3274 | 137 | 207 | 173 | 246.1905 | 0.68102 | -14.1012 | -16.5896
52 | ТП - 22 Т - 2 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 99.2328 | 107.6 | 100.8 | 126.2 | 159.3333 | 0.44076 | -14.1012 | -16.5896
53 | ТП - 23 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 65.8389 | 41 | 88 | 93 | 105.7143 | 0.18291 | 83.7688 | 98.5515
54 | ТП - 23 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 36.1817 | 67 | 32 | 23 | 58.0952 | 0.10052 | 83.7688 | 98.5515
55 | ТП - 24 Т - 1 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 36.1817 | 67 | 32 | 23 | 58.0952 | 0.063806 | 80.637 | 94.8671
56 | ТП - 24 Т - 2 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 270.2359 | 229 | 379 | 303.2 | 433.9048 | 0.47656 | 80.637 | 94.8671
57 | ТП - 25 Т - 1 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 34.254 | 35.2 | 38.7 | 41.6 | 55 | 0.060406 | 153.8897 | 181.0467
58 | ТП - 25 Т - 2 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 64.0594 | 82.7 | 53.7 | 79.6 | 102.8571 | 0.11297 | 153.8897 | 181.0467
59 | ТП-30 Т-1 | ТМГ-250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 23.7257 | 34 | 21 | 25 | 38.0952 | 0 | 81.9641 | 96.4284
60 | ТП-30 Т-2 | ТМГ-250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 15.4217 | 18 | 12 | 22 | 24.7619 | 0 | 105.9001 | 124.5884
61 | РП - 4 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 318.9033 | 351.2 | 405.7 | 318.4 | 512.0476 | 0.56238 | 40.3308 | 47.448
62 | РП - 4 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 102.0206 | 78 | 141 | 125 | 163.8095 | 0.17991 | 40.3308 | 47.448
63 | КТП Ждановка | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 274.032 | 355 | 278 | 291 | 440 | 0.76131 | 23.2207 | 27.3185
64 | КТП - 27 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.68 | 140.8
65 | КТП - 28 | ТМШ - 320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 102.0206 | 128 | 128 | 88 | 163.8095 | 0.35434 | 59.8328 | 70.3915
| Итого по г. Заполярный |  | 47860 | [8 empty] | 754.9703 | 888.9062

## 3.2.-3.3.
3.2. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению в отчетном периоде.
В отчетном периоде проведены мероприятия по повышению квалификации персонала (обучение) - 6 человек.
3.3.Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся предоставления услуг по технологическому присоединению.
Отсутствует.

## Пункт 3.4.
3.4. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации.
N | Показатель | филиал "Ковдорская электросеть" | [15 empty] | филиал "Заполярная горэлектросеть" | [15 empty] | ИТОГО АО "МЭС"
|  | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам | [14 empty] | Всего 2018г | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам | [14 empty] | Всего 2018г | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам | [14 empty] | Всего 2018г
|  | до 15 кВт включительно |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  | не менее 670 кВт |  |  | объекты по производству электрической энергии |  |  |  | до 15 кВт включительно |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  | не менее 670 кВт |  |  | объекты по производству электрической энергии |  |  |  | до 15 кВт включительно |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  | не менее 670 кВт |  |  | объекты по производству электрической энергии
|  | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, % | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, % | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, % | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, % | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, % |  | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, % | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, % | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, % | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, % | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, % |  | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, % | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, % | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, % | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, % | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 21 | 23 | 23 | 24 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 29 | 86 | 296.6% | 10 | 7 | 70% | 2 | 2 | 100% | [6 empty] | 95 | 38 | 35 | 92.11% | 8 | 17 | 212.5% | 0 | 0 | [7 empty] | 52 | 67 | 121 | 180.6% | 18 | 24 | 133.3% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 147
2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям*, штуки | 29 | 79 | 272.4% | 10 | 4 | 40% | 0 | 2 | #DIV/0! | [6 empty] | 85 | 38 | 35 | 92.11% | 5 | 17 | 340% | 0 | 0 | [7 empty] | 52 | 67 | 114 | 170.1% | 15 | 21 | 140% | 0 | 2 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 137
3 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда**, штуки, в том числе: | [15 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3.1. | по вине сетевой организации | [15 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3.2. | по вине сторонних лиц | [15 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям***, дней | 8 | 7 | 87.5% | 8 | 7 | 87.5% |  | 9 | [7 empty] | 7.0471 | 5 | 6 | 120% | 5 | 9 | 180% | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 6.9808 | 6.2985 | 6.693 | 106.3% | 7 | 8.619 | 123.1% | 0 | 9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 7.0219
5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 28 | 69 | 246.4% | 7 | 5 | 71.43% |  | 2 | [7 empty] | 76 | 36 | 31 | 86.11% | 5 | 11 | 220% | 0 | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 42 | 64 | 100 | 156.2% | 12 | 16 | 133.3% | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 118
6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 32 | 54 | 168.8% | 5 | 6 | 120% |  | 1 | [7 empty] | 61 | 30 | 34 | 113.3% | 4 | 5 | 125% | 0 | 0 | [7 empty] | 39 | 62 | 88 | 141.9% | 9 | 11 | 122.2% | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100
7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда****, штуки, в том числе: | [15 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | по вине сетевой организации | [15 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
7.2. | по вине заявителя | [15 empty] | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
8 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям*****, дней | 272.4 | 186.4074 | 68.43% | 276 | 176.8333 | 64.07% |  | 321 | #DIV/0! | [6 empty] | 187.6721 | 153 | 230.0882 | 150.4% | 626 | 138.2 | 22.08% | 0 | 0 | [7 empty] | 218.3077 | 175.0806 | 203.3409 | 116.1% | 431.5556 | 159.2727 | 36.91% | 0 | 321 | [7 empty] | 199.62

## 3.5.
3.5. Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации
Для территориальных сетевых организаций Мурманской области плата за технологическое присоединение с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года установлена Постановлением Комитета по тарифному регилированию Мурманской области от 26.12.2017 г. № 60/1 .

## Пункт 4.1.
4. Качество обслуживания
4.1. Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
N | Категории обращений потребителей | филиал "Ковдорская электросеть" | [14 empty] | филиал "Заполярная горэлектросеть" | [14 empty] | ИТОГО АО "МЭС"
|  | Формы обслуживания | [14 empty] | Формы обслуживания | [14 empty] | Формы обслуживания
|  | Очная форма |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | Прочее |  |  | Очная форма |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | Прочее |  |  | Очная форма |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | Прочее
|  | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, % | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, % | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, % | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, % | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, % | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, % | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, % | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, % | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, % | 2017 | 208 | Динамика изменения показателя, % | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, % | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, % | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, % | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, % | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
1 | Всего обращений потребителей, в том числе: | 41 | 87 | 212.2% | 0 | 3 | #DIV/0! | 2 | 6 | 300% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 132 | 141 | 106.8% | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | 49 | 59 | 120.4% | 0 | 0 |  | 171 | 228 | 133.3% | 0 | 3 | #DIV/0! | 2 | 6 | 300% | 49 | 59 |  | 0 | 0
1.1. | оказание услуг по передаче электрической энергии | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2. | осуществление технологического присоединения | 39 | 87 | 223.1% | 0 | 3 | #DIV/0! | 2 | 6 | 300% | [6 empty] | 43 | 40 | 93.02% |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 9 | 12 | 133.3% |  |  |  | 82 | 127 | 154.9% | 0 | 3 | #DIV/0! | 2 | 6 | 300% | 9 | 12 |  | 0 | 0
1.3. | коммерческий учет электрической энергии | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.4. | качество обслуживания | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5. | техническое обслуживание электросетевых объектов | [15 empty] | 34 | 34 | 100% |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 34 | 34 | 100% |  |  |  | 34 | 34 | 100% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 34 | 34 |  | 0 | 0
1.6. | прочее (указать) | [15 empty] | 55 | 67 | 121.8% | [6 empty] | 6 | 13 | 216.7% |  |  |  | 55 | 67 | 121.8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | 13 |  | 0 | 0
2 | Жалобы* | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1. | оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1.1. | качество услуг по передаче электрической энергии** | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1.2. | качество электрической энергии*** | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2. | осуществление технологического присоединения | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3. | коммерческий учет электрической энергии | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.4. | качество обслуживания | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.5. | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.6. | прочее (указать) | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Заявка на оказание услуг | 41 | 87 | 212.2% | 0 | 3 | #DIV/0! | 2 | 6 | 300% | [6 empty] | 98 | 107 | 109.2% | [6 empty] | 15 | 25 | 166.7% |  |  |  | 139 | 194 | 139.6% | 0 | 3 |  | 2 | 6 |  | 15 | 25 |  | 0 | 0
3.1. | по технологическому присоединению | 39 | 87 | 223.1% | 0 | 3 | #DIV/0! | 2 | 6 | 300% | [6 empty] | 43 | 40 | 93.02% | [6 empty] | 9 | 12 | 133.3% |  |  |  | 82 | 127 | 154.9% | 0 | 3 | #DIV/0! | 2 | 6 | 300% | 9 | 12 |  | 0 | 0
3.2. | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.3. | организация коммерческого учета электрической энергии | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.4. | прочее (указать) | [15 empty] | 55 | 67 | 121.8% | [6 empty] | 6 | 13 | 216.7% |  |  |  | 55 | 67 | 121.8% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 6 | 13 |  | 0 | 0

## Пункт 4.2.
4.2 Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей*.
N | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса** | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги*** | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин****. | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин****. | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организаций)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 1 | Очного обслуживания | 184141 Мурманская область, г.Ковдор, ул.Кирова, д.3 | (81535) 7-37-36; 7-37-37; res-sekretar@mures.ru; res-aleksey@mures.ru | ПН-ПТ 8.30-16.42, СБ-ВС выходные дни | Консультация специалистами филиала по вопросам: Электроснабжение; Качество электрической энергии; Перерывы в электроснабжении; Состояние электроснабжения, плановые и аварийные отключения электроэнергии; Технологическое присоединение к электрическим сетям; Обслуживание приборо учета электрической энергии; Незаконное потребление электрической энергии и хищение объектов электросетевого хозяйства; Прочие вопросы, касающиеся деятельности филиала. | >250 | 15 | 0 | 0
2 | 1 | Очного обслуживания | 184421 Мурманская область п. Никель, ул. Сидоровича, 16 | (815-54)5-15-06 | ПН-ПТ 8.30-16.42, СБ-ВС выходные дни | Консультация специалистами филиала по вопросам: Электроснабжение; Качество электрической энергии; Перерывы в электроснабжении; Состояние электроснабжения, плановые и аварийные отключения электроэнергии; Технологическое присоединение к электрическим сетям; Обслуживание приборо учета электрической энергии; Незаконное потребление электрической энергии и хищение объектов электросетевого хозяйства; Прочие вопросы, касающиеся деятельности филиала. | >250 | 15 | 0 | 0

## Пункт 4.3.
4.3. Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи.
N | Наименование | Единица измерения | филиал "Ковдорская электросеть" | филиал "Заполярная горэлектросеть"
1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: | номер телефона | (81535)7-26-20 | (81554)5-05-19
| Номер телефона по вопросам энергоснабжения: |  | (81535)7-37-36 | (81554)5-15-06
| Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов: |  | ˗ | ˗
2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы | ˗ | ˗
2.1. | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы | ˗ | ˗
2.2. | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы | ˗ | ˗
3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период* | мин. | ˗ | ˗
4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период** | мин. | ˗ | ˗

## 4.4.
4.4. Категория обращений, в которой зарегистрировано наибольшее число обращений всего, обращений, содержащих жалобу, обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в 2018 году
В 2018 году наибольшее число обращений зарегистрировано по вопросам технологического присоединения к электрическим сетям.
В 2018 году жалоб на качество электрической энергии не поступало.
Среди обращений, содержащих заявку на оказание услуг наибольшее количество заявок принято сетевой организацией на услуги по замене приборов учета.

## 4.5.
4.5. Описание дополнительных услуг, оказываемых потребителю.
техническое обслуживание и ремонт электрических сетей и электрооборудования 10/6/0,4 кВ;
испытание электрооборудования;
испытания силовых кабельных линий 10 (6) /0,4 кВ;
определение места повреждения силовых кабельных линий;
проверка и испытания диэлектрических средств защиты;
пусконаладочные работы электрооборудования 10/0,4кВ, устройств релейной защиты и автоматики;
подготовка проектов внутренних систем электроснабжения;

## 4.6.
4.6. Мероприятия, направленные на работу с социально уязвимыми группами населения (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, участники ВОВ и боевых действий на территориях других государств, матери-одиночки, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и приравненные к ним категории граждан)
1 | Прием вне очереди в офисе облуживания потребителей.
2 | Оказание дополнительных услуг вне очереди.

## 4.7.
4.7. Результаты опросов потребителей, проводимых сетевой организацией для выявления мнения потребителей о качестве обслуживания в 2018 году
Структурная единица | Количество опрошенных потребителей, шт. | Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг, %
Филиал «Заполярная горэлектросеть» | 15 | Отлично – 73 %
Хорошо – 27 %
Удовлетворительно – 0 %
Филиал «Ковдорская электросеть» | 24 | Отлично – 88 %
Хорошо – 12 %
Удовлетворительно – 0 %
ИТОГО АО «МЭС» | 39 | Отлично – 82 %
Хорошо – 18 %
Удовлетворительно – 0 %
Опросы потребителей услуг проводятся письменно, при очном обращении в офисы обслуживания.

## 4.8.
4.8. Мероприятия, выполняемые сетевой организацией в целях повышения качества обслуживания потребителей в 2018 году.
1 | Обеспечение организации очного обслуживания потребителей.
2 | Обеспечение доступности обслуживания потребителей сетевой организации путем организации очного обслуживания: пункт обслуживания работает 36 часов в неделю.
3 | Обеспечение доступности информации за счет обновления информации на стендах, а также на официальном сайте сетевой организации в разделе «Потребителям услуг по передаче электрической энергии».
4 | Развитие коммуникационных навыков персонала, взаимодействующего с потребителями, за счет проведения внутреннего обучения.
5 | Обеспечение заочного обслуживания потребителей с использованием телефонной связи, почтовой связи и сети Интернет и др. согласно требованиям действующего законодательства.
6 | Обеспечение рассмотрения обращений потребителей, поступивших в устной, письменной форме или в форме электронного документа, позволяющее обеспечить оперативное реагирование.
7 | Проведение опросов потребителей с целью выявления мнения потребителей о качестве обслуживания.
8 | Другие мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания потребителей и предусмотренные действующим законодательством.

## Пункт 4.9.
4.9. Информация по обращениям потребителей*.
N | Идентификационный номер обращения | Дата обращения | Время обращения | Форма обращения |  |  |  |  | Обращения | [5 empty] | Обращения потребителей, содержащие жалобу** | [6 empty] | Обращения потребителей, содержащие заявку на оказание услуг |  |  |  | Факт получения потребителем ответа |  |  | Мероприятия по результатам обращения***
|  |  |  | Очное обращение | Заочное обращение посредством телефонной связи | Заочное обращение посредством сети Интернет | Письменное обращение посредством почтовой связи | Прочее | Оказание услуг по передаче электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | Качество услуг по передаче электрической энергии | Качество электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | По технологическому присоединению | Заключение договора на оказание услуг по передаче электроэнергии | Организация коммерческого учета электроэнергии | Прочее | Заявителем был получен исчерпывающий ответ в установленные сроки | Заявителем был получен исчерпывающий ответ с нарушением сроков | Обращение оставлено без ответа | Выполненные мероприятия по результатам обращения | Планируемые мероприятия по результатам обращения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
филиал "Ковдорская электросеть"
1 | 17 | 2018-01-10 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
2 | 86 | 2018-02-01 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
3 | 87 | 2018-02-01 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
4 | 88 | 2018-02-01 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
5 | 108 | 2018-02-06 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
6 | 134 | 2018-02-13 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
7 | 158 | 2018-02-19 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
8 | 166 | 2018-02-20 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | +
9 | 167 | 2018-02-20 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | +
10 | 202 | 2018-03-01 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
11 | 201 | 2018-03-01 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
12 | 200 | 2018-03-01 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
13 | 267 | 2018-03-20 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
14 | 268 | 2018-04-02 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
15 | 324 | 2018-04-02 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
16 | 339 | 2018-04-03 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
17 | 346 | 2018-04-04 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | +
18 | 345 | 2018-04-04 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
19 | 357 | 2018-04-09 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | +
20 | 371 | 2018-04-11 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | +
21 | 433 | 2018-04-26 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
22 | 440 | 2018-04-28 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
23 | 442 | 2018-05-03 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
24 | 444 | 2018-05-04 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
25 | 472 | 2018-05-10 | - |  | + | + |  |  |  | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | +
26 | 473 | 2018-05-10 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
27 | 482 | 2018-05-15 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
28 | 486 | 2018-05-16 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | +
29 | 488 | 2018-05-18 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
30 | 491 | 2018-05-18 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
31 | 498 | 2018-05-23 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
32 | 507 | 2018-05-24 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
33 | 520 | 2018-05-28 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | +
34 | 522 | 2018-05-29 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
35 | 523 | 2018-05-29 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
36 | 531 | 2018-05-31 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
37 | 536 | 2018-06-01 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | +
38 | 538 | 2018-06-04 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | +
39 | 542 | 2018-06-04 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
40 | 559 | 2018-06-08 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
41 | 590 | 2018-06-25 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
42 | 635 | 2018-07-10 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | +
43 | 642 | 2018-07-11 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
44 | 652 | 2018-07-16 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
45 | 653 | 2018-07-16 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
46 | 669 | 2018-07-20 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | +
47 | 676 | 2018-07-24 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | +
48 | 677 | 2018-07-25 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
49 | 678 | 2018-07-25 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
50 | 679 | 2018-07-25 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
51 | 680 | 2018-07-25 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
52 | 684 | 2018-07-25 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
53 | 884 | 2018-07-25 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
54 | 885 | 2018-07-25 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
55 | 896 | 2018-07-27 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
56 | 897 | 2018-07-27 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
57 | 898 | 2018-07-27 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
58 | 905 | 2018-08-02 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
59 | 906 | 2018-08-02 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
60 | 922 | 2018-08-08 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
61 | 925 | 2018-08-08 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
62 | 926 | 2018-08-08 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
63 | 927 | 2018-08-08 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
64 | 933 | 2018-08-08 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
65 | 945 | 2018-08-13 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
66 | 946 | 2018-08-13 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
67 | 947 | 2018-08-13 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
68 | 955 | 2018-08-21 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
69 | 956 | 2018-08-21 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
70 | 957 | 2018-08-21 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
71 | 960 | 2018-08-23 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
72 | 696 | 2018-08-28 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
73 | 993 | 2018-09-04 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
74 | 998 | 2018-09-05 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
75 | 1001 | 2018-09-06 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | +
76 | 1009 | 2018-09-10 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
77 | 1020 | 2018-09-11 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
78 | 1041 | 2018-09-18 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
79 | 1055 | 2018-09-19 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | +
80 | 1077 | 2018-09-21 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
81 | 1129 | 2018-10-04 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
82 | 1154 | 2018-10-11 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | +
83 | 1155 | 2018-10-12 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | +
84 | 1168 | 2018-10-16 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
85 | 1175 | 2018-10-17 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
86 | 1189 | 2018-10-22 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
87 | 1180 | 2018-10-17 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
88 | 1198 | 2018-10-24 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
89 | 1218 | 2018-10-26 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | +
90 | 1294 | 2018-11-16 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | +
91 | 1324 | 2018-11-23 | - |  |  | + |  |  |  | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
92 | 1357 | 2018-11-30 | - |  | + |  |  |  |  | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
93 | 1469 | 2018-12-25 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
94 | 1470 | 2018-12-25 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
95 | 1484 | 2018-12-27 | - | + | [5 empty] | + | [6 empty] | - |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | +
филиал "Заполярная горэлектросеть"
1 | 578 | 12.01.2018 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
2 | 572 | 10.01.2018 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
3 | 587 | 2018-01-17 | - |  |  |  | + |  |  | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
4 | 587-1 | 2018-01-17 | - |  |  |  | + |  |  | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
5 | 623 | 2018-02-07 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
6 | 634 | 2018-02-12 | - |  |  |  | + |  |  | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
7 | 645 | 2018-02-22 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
8 | 649 | 2018-02-22 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
9 | 655 | 2018-03-12 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
10 | 678 | 2018-04-02 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
11 | 680 | 2018-04-03 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
12 | 674 | 2018-03-28 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
13 | 698 | 2018-04-13 | - |  |  |  | + |  |  | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
14 | 699 | 2018-04-16 | - |  |  |  | + |  |  | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
15 | 708 | 2018-04-24 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
16 | 724 | 2018-05-14 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
17 | 788 | 2018-07-09 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
18 | 798 | 2018-07-19 | - |  |  |  | + |  |  | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
19 | 800 | 2018-07-20 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
20 | 802 | 2018-07-20 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
21 | 808 | 2018-08-01 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
22 | 819 | 2018-08-10 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | +
23 | 820 | 2018-08-10 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
24 | 835 | 2018-08-20 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
25 | 844 | 2018-09-04 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
26 | 851 | 2018-09-10 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
27 | 873 | 2018-09-13 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
28 | 857 | 2018-09-11 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
29 | 873 | 2018-09-24 | - |  |  |  | + |  |  | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
30 | 874 | 2018-09-25 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
31 | 877 | 2018-09-26 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
32 | 881 | 2018-10-01 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
33 | 882 | 2018-10-01 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
34 | 906 | 2018-10-11 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
35 | 901 | 2018-10-09 | - |  |  |  | + |  |  | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
36 | 911 | 2018-10-16 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
37 | 914 | 2018-10-18 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
38 | 916 | 2018-10-19 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
39 | 923 | 2018-10-29 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
40 | 924 | 2018-10-31 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
41 | 926 | 2018-11-01 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
42 | 909 | 2018-10-12 | - |  |  |  | + |  |  | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
43 | 941 | 2018-11-07 | - |  |  |  | + |  |  | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
44 | 954 | 2018-11-23 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
45 | 959 | 2018-11-27 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
46 | 967 | 2018-12-17 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
47 | 997 | 2018-12-17 | - |  |  |  | + |  |  | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
48 | 999 | 2018-12-18 | - |  |  |  | + |  |  | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
49 | 988 | 2018-12-12 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
50 | 1003 | 2018-12-24 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
51 | 1004 | 2018-12-24 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
52 | 1007 | 2018-12-26 | - | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
53 | 571 | 2018-01-10 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
54 | 575 | 2018-01-12 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
55 | 589 | 2018-01-22 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
56 | 596 | 2018-01-24 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
57 | 601 | 2018-01-26 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
58 | 609 | 2018-01-29 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
59 | 611 | 2018-01-31 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
60 | 614 | 2018-02-01 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
61 | 622 | 2018-02-06 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
62 | 624 | 2018-02-07 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
63 | 636 | 2018-02-13 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
64 | 633 | 2018-02-15 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
65 | 641 | 2018-02-19 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
66 | 643 | 2018-02-20 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
67 | 656 | 2018-03-12 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
68 | 665 | 2018-03-22 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
69 | 662 | 2018-03-16 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
70 | 666 | 2018-03-22 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
71 | 672 | 2018-03-26 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
72 | 683 | 2018-04-04 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
73 | 694 | 2018-04-10 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
74 | 697 | 2018-04-12 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
75 | 703 | 2018-04-19 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
76 | 704 | 2018-04-20 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
77 | 712 | 2018-05-03 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
78 | 716 | 2018-05-08 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
79 | 717 | 2018-05-08 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
80 | 725 | 2018-05-14 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
81 | 726 | 2018-05-15 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
82 | 729 | 2018-05-16 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
83 | 728 | 2018-05-16 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
84 | 733 | 2018-05-22 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
85 | 734 | 2018-05-22 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
86 | 737 | 2018-05-23 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
87 | 745 | 2018-05-28 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
88 | 746 | 2018-05-28 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
89 | 747 | 2018-05-28 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
90 | 749 | 2018-05-28 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
91 | 760 | 2018-06-08 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
92 | 764 | 2018-06-18 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
93 | 766 | 2018-06-19 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
94 | 769 | 2018-06-25 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
95 | 783 | 2018-07-06 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
96 | 797 | 2018-07-18 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
97 | 803 | 2018-07-24 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
98 | 822 | 2018-08-10 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
99 | 836 | 2018-08-22 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
100 | 822 | 2018-08-10 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
101 | 849 | 2019-09-10 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
102 | 837 | 2018-08-28 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
103 | 865 | 2018-09-17 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
104 | 867 | 2018-09-19 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
105 | 866 | 2018-09-17 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
106 | 876 | 2018-09-25 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
107 | 875 | 2018-09-25 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
108 | 904 | 2018-10-10 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
109 | 902 | 2018-10-09 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
110 | 903 | 2018-10-09 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
111 | 910 | 2018-10-15 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
112 | 914 | 2018-10-22 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
113 | 918 | 2018-10-23 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
114 | 920 | 2018-10-29 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
115 | 930 | 2018-11-02 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
116 | 940 | 2018-11-07 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
117 | 943 | 2018-11-09 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
118 | 944 | 2018-11-09 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
119 | 946 | 2018-11-14 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
120 | 947 | 2018-11-14 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
121 | 948 | 2018-11-14 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
122 | 949 | 2018-11-14 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
123 | 950 | 2018-11-19 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
124 | 951 | 2018-11-19 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
125 | 952 | 2018-11-19 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
126 | 953 | 2018-11-21 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
127 | 965 | 2018-11-29 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
128 | 983 | 2018-12-12 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
129 | 962 | 2018-11-28 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
130 | 996 | 2018-12-17 | - | + | [9 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
131 | 1005 | 2018-12-26 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +
132 | 1006 | 2018-12-26 | - |  |  |  | + | [6 empty] | + | [10 empty] | + | + |  | +

## ИНФОРМАЦИЯ 2018Г
Информация о прекращениях передачи электрической энергии АО "МЭС"
в отношении потребителей за 2018 год
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Дата | Наименование электросетевого объекта организации, на котором произошло технологическое нарушение, описание технологического нарушения |  |  | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 2018-01-15 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-12 | 10 | Оперативный журнал | П | 7.33 | 165 | 39.45 | 1 |  | 1209.45 | 289.1685
2 | 2018-01-15 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | Л- 4 | 6 | Оперативный журнал | В1 | 1.08 | 80 | 524 | 1 |  | 86.4 | 565.92
3 | 2018-01-16 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-7 | 6 | Оперативный журнал | П | 7.8 | 6 | 140 | 1 |  | 46.8 | 1092
4 | 2018-01-16 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-12 | 0.4 | Оперативный журнал | В1 | 1.67 | 165 | 39.45 | 1 |  | 275.55 | 65.8815
5 | 2018-01-17 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-7 | 6 | Оперативный журнал | П | 5.55 | 4 | 80 | 1 |  | 22.2 | 444
6 | 2018-01-23 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-30 | 6 | Оперативный журнал | П | 5.33 | 1 | 15 | 1 |  | 5.33 | 79.95
7 | 2018-01-25 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП-61 | 6 | Оперативный журнал | П | 2 | 30 | 685 | 1 |  | 60 | 1370
8 | 2018-01-29 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ-24/7 | 0.4 | Оперативный журнал | В1 | 0.5 | 8 | 46.09 | 1 |  | 4 | 23.045
9 | 2018-01-31 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП-61 РУ 0,4 кВ СБШ-2 | 0.4 | Оперативный журнал | В1 | 1 | 13 | 282 | 1 |  | 13 | 282
10 | 2018-02-04 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ЯКНО-14 | 10 | Оперативный журнал | В1 | 1.92 | 4 | 20 | 1 |  | 7.68 | 38.4
11 | 2018-02-07 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-11 | 10 | Оперативный журнал | П | 5.92 | 4 | 56.67 | 1 |  | 23.68 | 335.4864
12 | 2018-02-14 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-67 | 10 | Оперативный журнал | П | 8.92 | 5 | 46.09 | 1 |  | 44.6 | 411.1228
13 | 2018-02-20 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-11 | 6 | Оперативный журнал | П | 5.12 | 3 | 50 | 1 |  | 15.36 | 256
14 | 2018-03-02 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-10А | 6 | Оперативный журнал | П | 5.67 | 8 | 68 | 1 |  | 45.36 | 385.56
15 | 2018-03-13 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | 1РП-4 | 6 | Оперативный журнал | П | 5.83 | 5 | 162 | 1 |  | 29.15 | 944.46
16 | 2018-03-14 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-8 | 10 | Оперативный журнал | П | 6.25 | 2 | 50.24 | 1 |  | 12.5 | 314
17 | 2018-03-15 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП-75 | 6 | Оперативный журнал | П | 4 | 6 | 350 | 1 |  | 24 | 1400
18 | 2018-03-20 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | 2РП-4 | 6 | Оперативный журнал | П | 4.98 | 3 | 86 | 1 |  | 14.94 | 428.28
19 | 2018-03-21 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-27 | 10 | Оперативный журнал | П | 6.33 | 16 | 20.76 | 1 |  | 101.28 | 131.4108
20 | 2018-03-22 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | КТП-55 | 6 | Оперативный журнал | П | 5.75 | 9 | 532 | 1 |  | 51.75 | 3059
21 | 2018-03-28 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-72 | 10 | Оперативный журнал | П | 7.25 | 6 | 26.57 | 1 |  | 43.5 | 192.6325
22 | 2018-03-29 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП-124, Л-3 | 0.4 | Оперативный журнал | В | 2.33 | 3 | 95 | 0 |  | 6.99 | 221.35
23 | 2018-03-29 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-3А | 6 | Оперативный журнал | П | 7 | 6 | 155 | 1 |  | 42 | 1085
24 | 2018-04-06 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-10Б | 6 | Оперативный журнал | П | 6.03 | 7 | 104 | 1 |  | 42.21 | 627.12
25 | 2018-04-10 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-3 | 10 | Оперативный журнал | П | 6.25 | 18 | 10 | 1 |  | 112.5 | 62.5
26 | 2018-04-10 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | 1ТП-11А | 6 | Оперативный журнал | П | 5.83 | 7 | 115 | 1 |  | 40.81 | 670.45
27 | 2018-04-11 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | 2ТП-11А | 6 | Оперативный журнал | П | 5 | 6 | 40 | 1 |  | 30 | 200
28 | 2018-04-11 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-20/4 | 0.4 | Оперативный журнал | В | 0.92 | 8 | 29.48 | 1 |  | 7.36 | 27.1216
29 | 2018-04-19 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-33 | 10 | Оперативный журнал | П | 8.08 | 1 | 10 | 1 |  | 8.08 | 80.8
30 | 2018-04-23 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-38/2а | 0.4 | Оперативный журнал | П | 4.33 | 3 | 15.84 | 1 |  | 12.99 | 68.5872
31 | 2018-04-24 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-21/3-7 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 3.92 | 1 | 3 | 1 |  | 3.92 | 11.76
32 | 2018-04-26 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-5А | 6 | Оперативный журнал | П | 8.08 | 6 | 220 | 1 |  | 48.48 | 1777.6
33 | 2018-04-27 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-10 | 10 | Оперативный журнал | П | 4.83 | 18 | 10 | 1 |  | 86.94 | 48.3
34 | 2018-04-02 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-21/72 | 10 | Оперативный журнал | В | 1.92 | 6 | 26.57 | 1 |  | 11.52 | 51.0144
35 | 2018-05-03 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-204 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 4 | 1 | 15 | 1 |  | 4 | 60
36 | 2018-05-03 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-201 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 4 | 1 | 15 | 1 |  | 4 | 60
37 | 2018-05-03 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-2/11 | 0.4 | Оперативный журнал | В | 0.33 | 1 | 42.56 | 0 |  | 0.33 | 14.0448
38 | 2018-05-04 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-218 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 4.38 | 1 | 10 | 1 |  | 4.38 | 43.8
39 | 2018-05-04 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-220 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 4.38 | 1 | 10 | 1 |  | 4.38 | 43.8
40 | 2018-05-04 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-4/4 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 2.08 | 1 | 29.69 | 1 |  | 2.08 | 61.7552
41 | 2018-05-07 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-398 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 4.42 | 5 | 50 | 1 |  | 22.1 | 221
42 | 2017-05-07 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-431 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 2.92 | 1 | 15 | 1 |  | 2.92 | 43.8
43 | 2018-05-07 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-33 | 10 | Оперативный журнал | В | 0.58 | 33 | 423.5 | 0 |  | 19.14 | 245.63
44 | 2018-05-10 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-13 | 6 | Оперативный журнал | П | 5.38 | 6 | 65 | 1 |  | 32.28 | 349.7
45 | 2018-05-14 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-16/5 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 3.25 | 6 | 119.57 | 1 |  | 19.5 | 388.6025
46 | 2018-05-14 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-21 | 10 | Оперативный журнал | В | 1.75 | 9 | 28.23 | 1 |  | 15.75 | 49.4025
47 | 2018-05-15 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-72 | 10 | Оперативный журнал | В | 2.167 | 6 | 26.57 | 1 |  | 13.002 | 57.5772
48 | 2018-05-15 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-254 | 0.4 | Оперативный журнал | В | 2.83 | 7 | 104 | 1 |  | 19.81 | 294.32
49 | 2018-05-16 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | КТП - 13 , КТП-14 | 6 | Оперативный журнал | В | 2.58 | 2 | 25 | 0 |  | 5.16 | 64.5
50 | 2018-05-18 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-24/3в | 0.4 | Оперативный журнал | В | 4.42 | 1 | 14.63 | 1 |  | 4.42 | 64.6646
51 | 2018-05-18 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП-34 Т-1,Т-2 | 6 | Оперативный журнал | П | 6 | 5 | 150.05 | 1 |  | 30 | 900.3
52 | 2018-05-18 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-21/2 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 1.667 | 3 | 4.36 | 1 |  | 5.001 | 7.2681
53 | 2018-05-21 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП-60 | 6 | Оперативный журнал | П | 6.5 | 26 | 552.1 | 1 |  | 169 | 3588.65
54 | 2018-05-21 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП-104 | 10 | Оперативный журнал | П | 3.5 | 16 | 449.5 | 1 |  | 56 | 1573.25
55 | 2018-05-21 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | Л-9 | 10 | Оперативный журнал | В | 1.333 | 122 | 806.75 | 1 |  | 162.626 | 1075.3978
56 | 2018-05-21 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | Л-15 | 10 | Оперативный журнал | В | 16.667 | 122 | 806.75 | 0 |  | 2033.374 | 13446.1022
57 | 2018-05-22 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-43/7а | 0.4 | Оперативный журнал | В | 1.08 | 3 | 30.1 | 0 |  | 3.24 | 32.508
58 | 2018-05-22 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-13/7 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 2.92 | 12 | 30.1 | 1 |  | 35.04 | 87.892
59 | 2018-05-23 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-14 | 6 | Оперативный журнал | П | 6.03 | 7 | 104 | 1 |  | 42.21 | 627.12
60 | 2018-05-23 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-24/3в | 0.4 | Оперативный журнал | П | 3.67 | 1 | 14.63 | 1 |  | 3.67 | 53.6921
61 | 2018-05-23 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-3/6 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 2 | 2 | 39.24 | 1 |  | 4 | 78.48
62 | 2018-05-24 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-49 | 10 | Оперативный журнал | П | 3.5 | 7 | 99.89 | 1 |  | 24.5 | 349.615
63 | 2018-05-25 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-759 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 2.67 | 4 | 50 | 1 |  | 10.68 | 133.5
64 | 2018-05-25 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-698 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 2.67 | 1 | 10 | 1 |  | 2.67 | 26.7
65 | 2018-05-26 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-43/5 | 0.4 | Оперативный журнал | В | 3.17 | 2 | 16.61 | 1 |  | 6.34 | 52.6537
66 | 2018-05-28 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-11/7 | 0.4 | Оперативный журнал | В | 2 | 3 | 56.67 | 0 |  | 6 | 113.34
67 | 2018-05-28 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-54 | 0.4 | Оперативный журнал | В | 0.42 | 7 | 142.83 | 0 |  | 2.94 | 59.9886
68 | 2018-05-29 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | Л-15 | 10 | Оперативный журнал | В | 9.3 | 122 | 806.75 | 1 |  | 1134.6 | 7502.775
69 | 2018-05-29 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП-57 | 6 | Оперативный журнал | П | 6.5 | 34 | 934.9 | 1 |  | 221 | 6076.85
70 | 2018-05-29 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-43/5 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 0.83 | 2 | 16.61 | 1 |  | 1.66 | 13.7863
71 | 2018-05-30 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ-24/7 | 0.4 | Оперативный журнал | В | 0.5 | 6 | 46.09 | 0 |  | 3 | 23.045
72 | 2018-06-01 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-413 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 2.67 | 1 | 44 | 1 |  | 2.67 | 117.48
73 | 2018-01-02 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-2/11 | 0.4 | Оперативный журнал | В | 0.33 | 1 | 20.97 | 0 |  | 0.33 | 6.9201
74 | 2018-06-04 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-416,782 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 2.75 | 2 | 54 | 1 |  | 5.5 | 148.5
75 | 2018-06-05 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-34 | 10 | Оперативный журнал | П | 2.83 | 3 | 23.25 | 1 |  | 8.49 | 65.7975
76 | 2018-06-05 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-401,407 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 3.17 | 2 | 23 | 1 |  | 6.34 | 72.91
77 | 2018-06-05 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ 6 кВ РП-17- Л38 промышленная база | 6 | Оперативный журнал | П | 3.83 | 10 | 571.88 | 1 |  | 38.3 | 2190.3004
78 | 2018-06-06 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-403,450 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 2.67 | 2 | 19 | 1 |  | 5.34 | 50.73
79 | 2018-06-06 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ 6 кВ РП-17-Л37 СОТ "Северное сияние" | 6 | Оперативный журнал | П | 6 | 2 | 290 | 1 |  | 12 | 1740
80 | 2018-06-06 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-54/8 | 0.4 | Оперативный журнал | В | 0.25 | 1 | 40.9 | 0 |  | 0.25 | 10.225
81 | 2018-06-07 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ 6 кВ РП-17-Л37 СОТ "Северное сияние" | 6 | Оперативный журнал | П | 6.5 | 2 | 290 | 1 |  | 13 | 1885
82 | 2018-06-07 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-75 1с.ш. | 10 | Оперативный журнал | П | 5.08 | 6 | 21.38 | 1 |  | 30.48 | 108.6104
83 | 2018-06-08 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-75 2с.ш. | 10 | Оперативный журнал | П | 6.33 | 2 | 19.93 | 1 |  | 12.66 | 126.1569
84 | 2018-06-08 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-442,452 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 4.08 | 2 | 12 | 1 |  | 8.16 | 48.96
85 | 2018-06-08 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ 10 кВ ф.18 ПС41-Л2 ТП-104 | 10 | Оперативный журнал | П | 0.5 | 156 | 3033 | 1 |  | 78 | 1516.5
86 | 2018-06-08 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-3/4 | 0.4 | Оперативный журнал | В | 0.5 | 2 | 25.33 | 0 |  | 1 | 12.665
87 | 2018-06-09 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-437 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 3.17 | 1 | 53 | 1 |  | 3.17 | 168.01
88 | 2018-05-09 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ 0,4 кВ-Л-10 (ТП-69- ул.Баштыркова) | 0.4 | Оперативный журнал | П | 2.5 | 2 | 28 | 1 |  | 5 | 70
89 | 2018-06-13 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-434 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 2.78 | 1 | 44 | 1 |  | 2.78 | 122.32
90 | 2018-06-14 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-66 | 10 | Оперативный журнал | П | 3.75 | 13 | 272.79 | 1 |  | 48.75 | 1022.9625
91 | 2018-06-14 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-438,476 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 4.17 | 1 | 44 | 1 |  | 4.17 | 183.48
92 | 2018-06-14 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ 0,4 кВ -Л-5 (ТП-67- Промстрой) | 0.4 | Оперативный журнал | П | 2.75 | 8 | 99 | 1 |  | 22 | 272.25
93 | 2018-06-14 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-43/5 | 0.4 | Оперативный журнал | В | 0.67 | 1 | 87.33 | 1 |  | 0.67 | 58.5111
94 | 2018-06-15 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-365 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 3.42 | 1 | 25 | 1 |  | 3.42 | 85.5
95 | 2018-06-15 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ 0,4 кВ-Л-10 (ТП-69- ул.Баштыркова) | 0.4 | Оперативный журнал | П | 4 | 2 | 28 | 1 |  | 8 | 112
96 | 2018-06-18 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-295 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 4.33 | 1 | 25 | 1 |  | 4.33 | 108.25
97 | 2018-06-18 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-452 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 1.5 | 1 | 18 | 1 |  | 1.5 | 27
98 | 2018-06-18 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-7 | 6 | Оперативный журнал | В | 23.25 | 1 | 15 | 0 |  | 23.25 | 348.75
99 | 2018-06-19 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-266,480 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 2.67 | 2 | 113 | 1 |  | 5.34 | 301.71
100 | 2018-06-19 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-66/3 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 2.5 | 2 | 35.5 | 1 |  | 5 | 88.75
101 | 2018-06-19 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ 6 кВ ПС-368 ф.2-Л-52 ТП-76 | 6 | Оперативный журнал | П | 8.17 | 2 | 16 | 1 |  | 16.34 | 130.72
102 | 2018-06-19 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-21/6 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 2.67 | 1 | 10.87 | 1 |  | 2.67 | 29.0229
103 | 2018-06-20 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ 6 кВ ПС-368 ф.2-Л-52 ТП-76 | 6 | Оперативный журнал | П | 8 | 2 | 16 | 1 |  | 16 | 128
104 | 2018-06-20 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-662 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 4.25 | 1 | 35 | 1 |  | 4.25 | 148.75
105 | 2018-06-20 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-14 | 10 | Оперативный журнал | П | 6 | 2 | 73.7 | 1 |  | 12 | 442.2
106 | 2018-06-21 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-249,772 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 3 | 2 | 15 | 1 |  | 6 | 45
107 | 2018-06-21 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ 6 кВ ПС-368 ф.2-Л-52 ТП-76 | 6 | Оперативный журнал | П | 8 | 2 | 16 | 1 |  | 16 | 128
108 | 2018-06-22 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ 6 кВ Л-38 | 6 | Оперативный журнал | В | 2 | 10 | 571.88 | 1 |  | 20 | 1143.76
109 | 2018-06-22 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-12/2 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 3.92 | 2 | 3.32 | 1 |  | 7.84 | 13.0144
110 | 2018-06-22 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-499,771 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 2.67 | 2 | 12 | 1 |  | 5.34 | 32.04
111 | 2018-06-25 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-482,483 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 2.83 | 2 | 9 | 1 |  | 5.66 | 25.47
112 | 2018-06-25 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-698 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 2.67 | 1 | 10 | 1 |  | 2.67 | 26.7
113 | 2018-06-25 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-759 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 2.67 | 4 | 50 | 1 |  | 10.68 | 133.5
114 | 2018-06-26 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-33 | 10 | Оперативный журнал | П | 11 | 4 | 2.91 | 1 |  | 44 | 32.01
115 | 2018-06-26 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-484 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 3 | 1 | 18 | 1 |  | 3 | 54
116 | 2018-06-26 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ 6 кВ ПС-368 ф.2-Л-52 ТП-76 | 6 | Оперативный журнал | П | 5 | 2 | 16 | 1 |  | 10 | 80
117 | 2018-06-27 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-486 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 2.5 | 1 | 10 | 1 |  | 2.5 | 25
118 | 2018-06-28 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-24/7-1 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 4.42 | 9 | 25.33 | 1 |  | 39.78 | 111.9586
119 | 2018-06-28 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-33 | 10 | Оперативный журнал | П | 3.33 | 4 | 2.91 | 1 |  | 13.32 | 9.6903
120 | 2018-06-28 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП-66 РУ-6кВ ф. | 0.4 | Оперативный журнал | В | 5.58 | 2 | 99.3 | 0 |  | 11.16 | 554.094
121 | 2018-07-02 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-260 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 2.5 | 1 | 45 | 1 |  | 2.5 | 112.5
122 | 2018-07-02 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | РП-2 | 10 (10.5) | Оперативный журнал | В | 0.5 | 100 | 1185.5 | 1 |  | 50 | 592.75
123 | 2018-07-02 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-3 | 10 (10.5) | Оперативный журнал | В | 0.75 | 166 | 30.52 | 1 |  | 124.5 | 22.89
124 | 2018-07-02 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-3 | 10 (10.5) | Оперативный журнал | В | 23.5 | 21 | 375.26 | 1 |  | 493.5 | 8818.61
125 | 2018-07-03 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-339,Л-362 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 2.5 | 2 | 50 | 1 |  | 5 | 125
126 | 2018-07-04 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-279 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 2.75 | 1 | 25 | 1 |  | 2.75 | 68.75
127 | 2018-07-05 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-13 | 10 (10.5) | Оперативный журнал | П | 6.42 | 8 | 101.5 | 1 |  | 51.36 | 651.63
128 | 2018-07-05 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-280 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 3.25 | 1 | 20 | 1 |  | 3.25 | 65
129 | 2018-07-06 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-33 | 10 (10.5) | Оперативный журнал | П | 11.83 | 3 | 2.91 | 1 |  | 35.49 | 34.4253
130 | 2018-07-06 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-251 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 3.08 | 1 | 60 | 1 |  | 3.08 | 184.8
131 | 2018-07-09 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-313 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 3.25 | 2 | 70 | 1 |  | 6.5 | 227.5
132 | 2018-07-09 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-7 | 10 (10.5) | Оперативный журнал | П | 5.27 | 10 | 192.45 | 1 |  | 52.7 | 1014.2115
133 | 2018-07-10 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-316 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 2.83 | 1 | 40 | 1 |  | 2.83 | 113.2
134 | 2018-07-11 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-309,Л-308 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 2.38 | 2 | 50 | 1 |  | 4.76 | 119
135 | 2018-07-12 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-54 | 10 (10.5) | Оперативный журнал | П | 4.92 | 13 | 236.87 | 1 |  | 63.96 | 1165.4004
136 | 2018-07-12 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-781 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 2.42 | 1 | 25 | 1 |  | 2.42 | 60.5
137 | 2018-07-13 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-468 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 2.75 | 1 | 50 | 1 |  | 2.75 | 137.5
138 | 2018-07-13 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-21/2-7 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 4.42 | 3 | 7.06 | 1 |  | 13.26 | 31.2052
139 | 2018-07-15 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | Л-9 | 10 (10.5) | Оперативный журнал | В | 3.33 | 56 | 632.5 | 0 |  | 186.48 | 2106.225
140 | 2018-07-15 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | Л-52 | 6 (6.3) | Оперативный журнал | В | 0.5 | 7 | 522 | 0 |  | 3.5 | 261
141 | 2018-07-16 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-602 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 3.33 | 1 | 10 | 1 |  | 3.33 | 33.3
142 | 2018-07-17 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-721 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 2.75 | 1 | 20 | 1 |  | 2.75 | 55
143 | 2018-07-18 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-720 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 2.83 | 1 | 50 | 1 |  | 2.83 | 141.5
144 | 2018-07-18 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-11/7-2 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 6.92 | 3 | 27.4 | 1 |  | 20.76 | 189.608
145 | 2018-07-19 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-605 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 4.42 | 1 | 20 | 1 |  | 4.42 | 88.4
146 | 2018-07-20 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-498 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 3.5 | 1 | 15 | 1 |  | 3.5 | 52.5
147 | 2018-07-20 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-24/5-1 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 4.92 | 2 | 0.8304 | 1 |  | 9.84 | 4.0856
148 | 2018-07-23 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-607 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 2.03 | 1 | 35 | 1 |  | 2.03 | 71.05
149 | 2018-07-24 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-496 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 3 | 1 | 20 | 1 |  | 3 | 60
150 | 2018-07-25 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-495 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 2.92 | 1 | 25 | 1 |  | 2.92 | 73
151 | 2018-07-26 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-612,614 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 4.75 | 1 | 80 | 1 |  | 4.75 | 380
152 | 2018-07-26 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-38/1-7 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 4.17 | 2 | 19.31 | 1 |  | 8.34 | 80.5227
153 | 2018-07-27 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-17 | 10 (10.5) | Оперативный журнал | П | 7.42 | 2 | 36.95 | 1 |  | 14.84 | 274.169
154 | 2018-08-02 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-69 | 10 (10.5) | Оперативный журнал | П | 5.25 | 7 | 44.63 | 1 |  | 36.75 | 234.3075
155 | 2018-08-03 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-63/29 | 10 (10.5) | Оперативный журнал | В | 0.92 | 3 | 40.48 | 0 |  | 2.76 | 37.2416
156 | 2018-08-07 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-49/2 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 2 | 1 | 4.5 | 1 |  | 2 | 9
157 | 2018-08-19 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-21/20 | 10 (10.5) | Оперативный журнал | В | 0.5 | 28 | 166.94 | 1 |  | 14 | 83.47
158 | 2018-08-27 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-316 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 5.5 | 1 | 30 | 1 |  | 5.5 | 165
159 | 2018-08-28 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-478 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 1.08 | 5 | 80 | 1 |  | 5.4 | 86.4
160 | 2018-08-28 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП - 67 РУ-0,4 КВ 1сек. СбШ | 0.38 | Оперативный журнал | В | 1 | 18 | 465.6 | 1 |  | 18 | 465.6
161 | 2018-08-29 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-313 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 7.83 | 2 | 25 | 1 |  | 15.66 | 195.75
162 | 2018-08-29 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП-84 РУ-6 кВ; РУ-0,4кВ; Т-1, Т-2 | 6 (6.3) | Оперативный журнал | П | 1.17 | 1 | 30 | 1 |  | 1.17 | 35.1
163 | 2018-09-01 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | Л-52 оп.28 - 29 | 6 (6.3) | Оперативный журнал | В | 67.33 | 2 | 16 | 0 |  | 134.66 | 1077.28
164 | 2018-09-03 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ-12/6 | 0.38 | Оперативный журнал | В | 6.58 | 25 | 9.96 | 0 |  | 164.5 | 65.5368
165 | 2018-09-03 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-74/13 | 0.38 | Оперативный журнал | В | 1 | 3 | 5.6 | 0 |  | 3 | 5.6
166 | 2018-09-07 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | КЛ 0,4 кВ ТП-48 - ул. Коновалова, 18 | 0.38 | Оперативный журнал | В | 4.25 | 7 | 74 | 1 |  | 29.75 | 314.5
167 | 2018-09-07 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | КЛ 0,4 кВ РП-1 - д/с Солнышко | 0.38 | Оперативный журнал | В | 11.5 | 1 | 195 | 1 |  | 11.5 | 2242.5
168 | 2018-09-08 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-66/4 | 0.38 | Оперативный журнал | В | 1 | 2 | 46.71 | 0 |  | 2 | 46.71
169 | 2018-09-10 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-74/13 | 0.38 | Оперативный журнал | В | 0.17 | 3 | 5.6 | 0 |  | 0.51 | 0.952
170 | 2018-09-10 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ-12/2 | 0.38 | Оперативный журнал | В | 4.42 | 15 | 3.32 | 0 |  | 66.3 | 14.6744
171 | 2018-09-12 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | Л-2 0,4кВ (ТП-124 ф.6) | 0.38 | Оперативный журнал | В | 4.33 | 30 | 109 | 0 |  | 129.9 | 471.97
172 | 2018-09-12 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-66/4 | 0.38 | Оперативный журнал | В | 3.17 | 2 | 46.71 | 0 |  | 6.34 | 148.0707
173 | 2018-09-13 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-66/4 | 0.38 | Оперативный журнал | В | 0.33 | 2 | 46.71 | 0 |  | 0.66 | 15.4143
174 | 2018-09-17 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-66/4 | 0.38 | Оперативный журнал | В | 1.25 | 2 | 46.71 | 0 |  | 2.5 | 58.3875
175 | 2018-09-17 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-66/4 | 0.38 | Оперативный журнал | В | 0.17 | 2 | 46.71 | 0 |  | 0.34 | 7.9407
176 | 2018-09-17 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-43/7 | 0.38 | Оперативный журнал | В | 0.75 | 2 | 30.1 | 0 |  | 1.5 | 22.575
177 | 2018-09-17 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-66/4 | 0.38 | Оперативный журнал | В | 0.25 | 2 | 46.71 | 0 |  | 0.5 | 11.6775
178 | 2018-09-18 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-66/4 | 0.38 | Оперативный журнал | В | 0.17 | 2 | 46.71 | 0 |  | 0.34 | 7.9407
179 | 2018-09-18 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-66/4 | 0.38 | Оперативный журнал | В | 0.33 | 2 | 46.71 | 0 |  | 0.66 | 15.4143
180 | 2018-08-19 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-66 2 с.ш. | 0.38 | Оперативный журнал | В | 1.33 | 10 | 184.17 | 0 |  | 13.3 | 244.9461
181 | 2018-09-20 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-66/4 | 0.38 | Оперативный журнал | В | 0.08 | 2 | 46.71 | 0 |  | 0.16 | 3.7368
182 | 2018-09-20 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-66/4 | 0.38 | Оперативный журнал | В | 0.17 | 2 | 46.71 | 0 |  | 0.34 | 7.9407
183 | 2018-09-20 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-66/4 | 0.38 | Оперативный журнал | В | 0.42 | 2 | 46.71 | 0 |  | 0.84 | 19.6182
184 | 2018-09-24 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-18/7 | 0.38 | Оперативный журнал | В | 0.25 | 1 | 53.35 | 0 |  | 0.25 | 13.3375
185 | 2018-09-26 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ВЛ-24/7-1 | 0.38 | Оперативный журнал | В | 1.08 | 8 | 25.33 | 0 |  | 8.64 | 27.3564
186 | 2018-09-26 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-74/13 | 0.38 | Оперативный журнал | В | 0.33 | 3 | 5.6 | 0 |  | 0.99 | 1.848
187 | 2018-09-27 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП-94 | 6 (6.3) | Оперативный журнал | П | 2 | 4 | 399 | 1 |  | 8 | 798
188 | 2018-10-04 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-21 | 6 (6.3) | Оперативный журнал | П | 5.75 | 9 | 350 | 1 |  | 51.75 | 2012.5
189 | 2018-10-08 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-15/1в | 0.38 | Оперативный журнал | В | 0.42 | 1 | 3.2 | 0 |  | 0.42 | 1.344
190 | 2018-10-12 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП-40, РУ-6кВ; 0,4 кВ | 6 (6.3) | Оперативный журнал | П | 3 | 57 | 861 | 1 |  | 171 | 2583
191 | 2018-10-16 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП-31, РУ-6кВ, IСбШ | 6 (6.3) | Оперативный журнал | П | 1 | 6 | 110 | 1 |  | 6 | 110
192 | 2018-10-16 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | РП-1, РУ-0,4 кВ, ф.2 | 0.38 | Оперативный журнал | В | 2.25 | 7 | 322 | 1 |  | 15.75 | 724.5
193 | 2018-10-16 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-66/4 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 2.75 | 2 | 55.94 | 1 |  | 5.5 | 153.835
194 | 2018-10-26 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-66/15-2 | 0.38 | Оперативный журнал | В | 0.33 | 7 | 109.19 | 0 |  | 2.31 | 36.0327
195 | 2018-10-26 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-66/15-2 | 0.38 | Оперативный журнал | В | 1.33 | 1 | 32.39 | 0 |  | 1.33 | 43.0787
196 | 2018-11-01 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП-31, РУ-6кВ, IСбШ | 6 (6.3) | Оперативный журнал | П | 2 | 6 | 110 | 1 |  | 12 | 220
197 | 2018-11-07 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-5А | 6 (6.3) | Оперативный журнал | П | 5.167 | 6 | 350 | 1 |  | 31.002 | 1808.45
198 | 2018-11-09 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-38/2в | 0.38 | Оперативный журнал | В | 0.667 | 1 | 4.35 | 1 |  | 0.667 | 2.9015
199 | 2018-11-12 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП-43 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 2.5 | 1 | 285.15 | 1 |  | 2.5 | 712.875
200 | 2018-11-14 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-68 | 10 (10.5) | Оперативный журнал | П | 2.083 | 6 | 180.92 | 1 |  | 12.498 | 376.8564
201 | 2018-11-15 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП-43 | 6 (6.3) | Оперативный журнал | П | 1 | 1 | 285.15 | 1 |  | 1 | 285.15
202 | 2018-11-16 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП-49 В-1 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 2.5 | 12 | 413.2 | 1 |  | 30 | 1033
203 | 2018-11-16 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-38/2в | 0.38 | Оперативный журнал | П | 2 | 9 | 29.48 | 1 |  | 18 | 58.96
204 | 2018-11-19 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП-43 яч.2 | 6 (6.3) | Оперативный журнал | П | 8 | 1 | 285.15 | 1 |  | 8 | 2281.2
205 | 2018-11-19 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП-43 яч.4 | 6 (6.3) | Оперативный журнал | П | 8 | 1 | 285.15 | 1 |  | 8 | 2281.2
206 | 2018-11-21 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП-82 | 6 (6.3) | Оперативный журнал | П | 4 | 11 | 432.3 | 1 |  | 44 | 1729.2
207 | 2018-11-21 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-3А | 6 (6.3) | Оперативный журнал | П | 5.617 | 7 | 748 | 1 |  | 39.319 | 4201.516
208 | 2018-11-22 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП-82 | 6 (6.3) | Оперативный журнал | П | 6 | 11 | 432.3 | 1 |  | 66 | 2593.8
209 | 2018-11-22 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-68 2 с.ш. | 0.38 | Оперативный журнал | П | 2.583 | 3 | 74.11 | 1 |  | 7.749 | 191.4261
210 | 2018-11-25 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ЯКНО-5 - ТП-71 | 6 (6.3) | Оперативный журнал | В | 0.5 | 4 | 322.5 | 1 |  | 2 | 161.25
211 | 2018-11-26 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП-43 яч.3 | 6 (6.3) | Оперативный журнал | П | 7.833 | 1 | 285.15 | 1 |  | 7.833 | 2233.5799
212 | 2018-11-26 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ЯКНО-4 | 6 (6.3) | Оперативный журнал | В | 2 | 2 | 25 | 1 |  | 4 | 50
213 | 2018-11-27 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-49/6 | 0.38 | Оперативный журнал | В | 0.5 | 1 | 25.33 | 0 |  | 0.5 | 12.665
214 | 2018-12-04 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-3 | 0.38 | Оперативный журнал | В | 0.25 | 6 | 58.96 | 0 |  | 1.5 | 14.74
215 | 2018-12-04 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-3 | 0.38 | Оперативный журнал | В | 1.5 | 6 | 58.96 | 0 |  | 9 | 88.44
216 | 2018-12-05 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-24 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 0.583 | 9 | 132.62 | 1 |  | 5.247 | 77.3175
217 | 2018-12-05 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-3 | 0.38 | Оперативный журнал | В | 1.083 | 6 | 58.96 | 1 |  | 6.498 | 63.8537
218 | 2018-12-07 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-67/11 | 0.38 | Оперативный журнал | П | 1.667 | 3 | 27.82 | 1 |  | 5.001 | 46.3759
219 | 2018-12-10 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-20,ТП-49 | 10 (10.5) | Оперативный журнал | В | 0.667 | 23 | 114.21 | 1 |  | 15.341 | 76.1781
220 | 2018-12-11 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-23 | 6 (6.3) | Оперативный журнал | П | 4.833 | 1 | 200 | 1 |  | 4.833 | 966.6
221 | 2018-12-12 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП-42 | 6 (6.3) | Оперативный журнал | П | 1.083 | 53 | 884 | 1 |  | 57.399 | 957.372
222 | 2018-12-13 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП-44, РУ-0,4кВ, ф.15, ф.16 | 0.38 | Оперативный журнал | В | 2.833 | 16 | 497.25 | 1 |  | 45.328 | 1408.7093
223 | 2018-12-19 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП-93 | 6 (6.3) | Оперативный журнал | П | 2 | 34 | 815.95 | 1 |  | 68 | 1631.9
224 | 2018-12-20 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-22 | 6 (6.3) | Оперативный журнал | П | 5.417 | 1 | 150 | 1 |  | 5.417 | 812.55
225 | 2018-12-26 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | КТП-19 | 6 (6.3) | Оперативный журнал | В | 2 | 17 | 1318 | 1 |  | 34 | 2636
ФИЛИАЛ "КОВДОРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [5 empty] | И | 287.199 | 1163 | 22507.21 | 0; 1 | 9х13 | 5433.15 | 82520.0306 | 9х22
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [5 empty] | П | 141.586 | 516 | 13970.93 | 0 | 9х13 | 1337.292 | 45706.1974 | 9х22
- по аварийным ограничениям | [5 empty] | А | 0 | 0 | 0 | 0
- по внерегламентным отключениям | [5 empty] | В | 145.613 | 647 | 8536.28 | 0; 1 | 9х13 | 4095.858 | 36813.8333 | 9х22
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [5 empty] | В1 | 42.966 | 423 | 6230.73 | 1 | 9х13 | 1584.634 | 18611.312 | 9х22
ФИЛИАЛ "ЗАПОЛЯРНАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [5 empty] | И | 594.261 | 1315 | 11528.9004 | 0; 1 | 9х13 | 4586.405 | 45817.9659 | 9х22
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [5 empty] | П | 488.837 | 582 | 7164.9004 | 0 | 9х13 | 3172.507 | 33572.785 | 9х22
- по аварийным ограничениям | [5 empty] | А | 0 | 0 | 0 | 0
- по внерегламентным отключениям | [5 empty] | В | 105.424 | 733 | 4364 | 0; 1 | 9х13 | 1413.898 | 12245.1809 | 9х22
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [5 empty] | В1 | 47.684 | 558 | 2354.7 | 1 | 9х13 | 1062.928 | 10404.8448 | 9х22
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [5 empty] | И | 881.46 | 2478 | 34036.1104 | 0; 1 | 9х13 | 10019.555 | 128337.9965 | 9х22
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [5 empty] | П | 630.423 | 1098 | 21135.8304 | 0 | 9х13 | 4509.799 | 79278.9823 | 9х22
- по аварийным ограничениям | [5 empty] | А | 0 | 0 | 0 | 0
- по внерегламентным отключениям | [5 empty] | В | 251.037 | 1380 | 12900.28 | 0; 1 | 9х13 | 5509.756 | 49059.0141 | 9х22
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [5 empty] | В1 | 90.65 | 981 | 8585.43 | 1 | 9х13 | 2647.562 | 29016.1568 | 9х22

## ИНФОРМАЦИЯ 2017Г
Информация о прекращениях передачи электрической энергии АО "МЭС"
в отношении потребителей за 2017 год
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Дата | Наименование электросетевого объекта организации, на котором произошло технологическое нарушение, описание технологического нарушения |  |  | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 2017-01-25 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | Л-9 | 10 | Оперативный журнал | В1 | 0.67 | 3 | 219.99 | 1 |  | 2.01 | 147.3933
7 | 2017-01-06 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-69/6 | 0.4 | Оперативный журнал | В1 | 0.5 | 1 | 3.92 | 1 |  | 0.5 | 1.96
2 | 2017-02-05 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП-63, РУ -0,4 кВ, В-2 | 0.4 | Оперативный журнал | В1 | 0.25 | 3 | 244 | 1 |  | 0.75 | 61
8 | 2017-02-11 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-16/5ж | 0.4 | Оперативный журнал | В1 | 0.67 | 1 | 7.36 | 1 |  | 0.67 | 4.9312
12 | 2017-03-15 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП-56, РУ - 6 кВ, яч.1 | 6 | Оперативный журнал | П | 4 | 32 | 6364 | 1 |  | 128 | 25456
13 | 2017-03-21 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП-64 | 6 | Оперативный журнал | П | 4 | 3 | 120 | 1 |  | 12 | 480
14 | 2017-03-23 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП-61, РУ - 0,4 кВ, ф.13,15 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 2.17 | 6 | 169.6 | 1 |  | 13.02 | 368.032
15 | 2017-03-28 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП-62 | 6 | Оперативный журнал | П | 7 | 23 | 650.35 | 1 |  | 161 | 4552.45
16 | 2017-03-30 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | РП-17, РУ-6 кВ, яч.22, К17-Л-38 | 6 | Оперативный журнал | П | 6.17 | 9 | 795.88 | 1 |  | 55.53 | 4910.5796
27 | 2017-03-28 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-4. | 10 | Оперативный журнал | П | 5.33 | 5 | 101.72 | 1 |  | 26.65 | 542.1676
3 | 2017-04-26 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП-44, РУ - 0,4 кВ, ф.8 | 0.4 | Оперативный журнал | В | 43.75 | 1 | 60 | 0 |  | 43.75 | 2625
10 | 2017-04-28 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-16 | 0.4 | Оперативный журнал | В1 | 0.33 | 1 | 33 | 1 |  | 0.33 | 10.89
17 | 2017-04-11 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП-44, РУ - 0,4 кВ, ф.15 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 6.83 | 7 | 152 | 1 |  | 47.81 | 1038.16
18 | 2017-04-13 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | КТП-88 | 6 | Оперативный журнал | П | 7 | 9 | 795.88 | 1 |  | 63 | 5571.16
19 | 2017-04-28 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП-67 | 6 | Оперативный журнал | П | 1.5 | 29 | 417 | 1 |  | 43.5 | 625.5
28 | 2017-04-06 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-24 | 10 | Оперативный журнал | П | 6.5 | 11 | 102.72 | 1 |  | 71.5 | 667.68
29 | 2017-04-12 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-3 | 10 | Оперативный журнал | П | 7.42 | 3 | 40.27 | 1 |  | 22.26 | 298.8034
53 | 2017-04-05 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-9 | 6 | Оперативный журнал | П | 6.25 | 10 | 150 | 1 |  | 62.5 | 937.5
54 | 2017-04-06 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-9 | 6 | Оперативный журнал | П | 5.78 | 10 | 135 | 1 |  | 57.8 | 780.3
55 | 2017-04-14 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-16 | 6 | Оперативный журнал | П | 5.08 | 11 | 180 | 1 |  | 55.88 | 914.4
56 | 2017-04-17 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-36 | 6 | Оперативный журнал | П | 6 | 2 | 43 | 1 |  | 12 | 258
11 | 2017-05-03 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-16 | 0.4 | Оперативный журнал | В1 | 3 | 1 | 33 | 1 |  | 3 | 99
20 | 2017-05-11 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | Л-11, 6 кВ, оп.25,26 | 6 | Оперативный журнал | П | 6 | 1 | 100 | 1 |  | 6 | 600
21 | 2017-05-31 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | КТП-15 | 6 | Оперативный журнал | П | 1 | 9 | 795.88 | 1 |  | 9 | 795.88
30 | 2017-05-03 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-68/5 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 2 | 1 | 30.72 | 1 |  | 2 | 61.44
31 | 2017-05-11 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-4/5 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 4.33 | 1 | 20.34 | 1 |  | 4.33 | 88.0722
32 | 2017-05-03 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-21/2 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 2 | 3 | 3.94 | 1 |  | 6 | 7.88
33 | 2017-05-11 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-20 | 10 | Оперативный журнал | П | 3.08 | 15 | 74.53 | 1 |  | 46.2 | 229.5524
34 | 2017-05-15 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-22 | 10 | Оперативный журнал | П | 8.33 | 3 | 142.32 | 1 |  | 24.99 | 1185.5256
35 | 2017-05-22 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л -16/5 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 4.5 | 1 | 29.68 | 1 |  | 4.5 | 133.56
36 | 2017-05-22 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л -16/5 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 4.5 | 1 | 29.68 | 1 |  | 4.5 | 133.56
37 | 2017-05-24 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-43/8 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 5.5 | 2 | 14.12 | 1 |  | 11 | 77.66
38 | 2017-05-24 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-43/9 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 5.5 | 1 | 9.13 | 1 |  | 5.5 | 50.215
39 | 2017-05-29 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-18 | 10 | Оперативный журнал | П | 6.67 | 4 | 111.07 | 1 |  | 26.68 | 740.8369
57 | 2017-05-12 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП -2 | 6 | Оперативный журнал | П | 4.75 | 6 | 145 | 1 |  | 28.5 | 688.75
58 | 2017-05-15 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | П/СТ-26 | 6 | Оперативный журнал | П | 8.1 | 3 | 46 | 1 |  | 24.3 | 372.6
59 | 2017-05-29 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП -6 | 6 | Оперативный журнал | П | 5.83 | 6 | 30 | 1 |  | 34.98 | 174.9
4 | 2017-06-02 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | Л-15 | 10 | Оперативный журнал | В1 | 0.75 | 123 | 1266 | 1 |  | 92.25 | 949.5
5 | 2017-06-06 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | Л-38 | 6 | Оперативный журнал | В1 | 3.88 | 8 | 696 | 1 |  | 31.04 | 2700.48
6 | 2017-06-22 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | Л-52 | 6 | Оперативный журнал | В1 | 0.75 | 2 | 261 | 1 |  | 1.5 | 195.75
9 | 2017-06-22 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-54/8 | 0.4 | Оперативный журнал | В1 | 0.33 | 2 | 14.12 | 1 |  | 0.66 | 4.6596
22 | 2017-06-01 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | Л-4 оп.42 | 6 | Оперативный журнал | П | 6.58 | 14 | 184.3 | 1 |  | 92.12 | 1212.694
23 | 2017-06-02 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП-71, РУ- 0,4кВ, яч.4, В-2 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 1.75 | 5 | 297.5 | 1 |  | 8.75 | 520.625
24 | 2017-06-07 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | РП-17, РУ-6кВ, яч.22 | 6 | Оперативный журнал | П | 53 | 9 | 795.88 | 1 |  | 477 | 42181.64
25 | 2017-06-13 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | Л-2 оп.2,4,11,12 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 61.33 | 30 | 100 | 1 |  | 1839.9 | 6133
26 | 2017-06-28 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ-1, 0,4 кВ, ТП-124 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 31 | 35 | 162.1 | 1 |  | 1085 | 5025.1
40 | 2017-06-02 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-43 | 10 | Оперативный журнал | П | 6.83 | 1 | 112.31 | 1 |  | 6.83 | 767.0773
41 | 2017-06-02 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-16/6 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 2.75 | 1 | 19.79 | 1 |  | 2.75 | 54.4225
42 | 2017-06-02 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-6/14А | 0.4 | Оперативный журнал | П | 2.75 | 1 | 19.79 | 1 |  | 2.75 | 54.4225
43 | 2017-06-02 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л -6/14 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 2.75 | 1 | 19.79 | 1 |  | 2.75 | 54.4225
44 | 2017-06-02 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-66/14 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 2.75 | 1 | 18.27 | 1 |  | 2.75 | 50.2425
45 | 2017-06-07 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-29 | 10 | Оперативный журнал | П | 5.5 | 3 | 41.73 | 1 |  | 16.5 | 229.515
46 | 2017-06-22 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-66/2 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 2.33 | 1 | 1.87 | 1 |  | 2.33 | 4.3571
47 | 2017-06-22 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-66/4 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 2.33 | 2 | 22.42 | 1 |  | 4.66 | 52.2386
48 | 2017-06-23 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-13/8 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 1.92 | 1 | 14.64 | 1 |  | 1.92 | 28.1088
49 | 2017-06-23 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-13/8А | 0.4 | Оперативный журнал | П | 1.92 | 2 | 14.64 | 1 |  | 3.84 | 28.1088
50 | 2017-06-26 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-21 | 10 | Оперативный журнал | П | 6.17 | 7 | 24.5 | 1 |  | 43.19 | 151.165
51 | 2017-06-27 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-37 | 10 | Оперативный журнал | П | 4.25 | 6 | 134.94 | 1 |  | 25.5 | 573.495
52 | 2017-06-29 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-32 | 10 | Оперативный журнал | П | 2.5 | 1 | 52.73 | 1 |  | 2.5 | 131.825
60 | 2017-07-04 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ-3 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 4 | 5 | 30 | 1 |  | 20 | 120
61 | 2017-07-06 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | К43-ЯКНО 8 | 6 | Оперативный журнал | В1 | 1.67 | 31 | 656.7 | 1 |  | 51.77 | 1096.689
62 | 2017-07-12 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП-45 РУ-0,4 кВ ф.9 | 0.4 | Оперативный журнал | В1 | 5.92 | 3 | 54 | 1 |  | 17.76 | 319.68
63 | 2017-07-14 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-34/9 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 5.33 | 1 | 2.7 | 1 |  | 5.33 | 14.391
64 | 2017-07-14 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-20/4 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 4.33 | 7 | 15.99 | 1 |  | 30.31 | 69.2367
65 | 2017-07-17 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-442 | 6 | Оперативный журнал | П | 4.92 | 14 | 309.2 | 1 |  | 68.88 | 1521.264
66 | 2017-07-17 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-452 | 6 | Оперативный журнал | П | 4.92 | 11 | 167 | 1 |  | 54.12 | 821.64
67 | 2017-07-18 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-65 | 10 | Оперативный журнал | П | 6.08 | 6 | 47.34 | 1 |  | 36.48 | 287.8272
68 | 2017-07-21 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП -15 | 10 | Оперативный журнал | П | 7.67 | 8 | 47.33 | 1 |  | 61.36 | 363.0211
69 | 2017-07-25 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-52 | 10 | Оперативный журнал | П | 6.83 | 6 | 58.13 | 1 |  | 40.98 | 397.0279
70 | 2017-07-26 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-38/1-7 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 6 | 5 | 4.25 | 1 |  | 30 | 25.5
71 | 2017-07-26 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-74/17 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 2.92 | 1 | 14.74 | 1 |  | 2.92 | 43.0408
72 | 2017-07-27 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-68 | 10 | Оперативный журнал | П | 6.25 | 7 | 93.73 | 1 |  | 43.75 | 585.8125
73 | 2017-07-28 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КТП-27 | 6 | Оперативный журнал | П | 6.17 | 4 | 150 | 1 |  | 24.68 | 925.5
74 | 2017-08-02 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП-43 | 6 | Оперативный журнал | П | 4 | 6 | 285 | 1 |  | 24 | 1140
75 | 2017-08-18 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП-87 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 5 | 1 | 40 | 1 |  | 5 | 200
76 | 2017-08-24 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | Л-38 | 6 | Оперативный журнал | П | 2.75 | 9 | 796 | 1 |  | 24.75 | 2189
77 | 2017-08-01 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | Л-9 | 10 | Оперативный журнал | В1 | 5.33 | 60 | 673.75 | 1 |  | 319.8 | 3591.0875
78 | 2017-08-29 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП-35 | 6 | Оперативный журнал | В | 0.83 | 15 | 526 | 0 |  | 12.45 | 436.58
79 | 2017-08-04 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-3/6 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 0.92 | 1 | 16.4 | 1 |  | 0.92 | 15.088
80 | 2017-08-15 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-3/4 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 5.17 | 1 | 8.1 | 1 |  | 5.17 | 41.877
81 | 2017-08-15 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-3/7 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 5.17 | 1 | 9.55 | 1 |  | 5.17 | 49.3735
82 | 2017-08-18 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-20/12 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 4 | 2 | 2.28 | 1 |  | 8 | 9.12
83 | 2017-08-18 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-2/2 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 4 | 4 | 7.06 | 1 |  | 16 | 28.24
84 | 2017-08-22 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-16 | 10 | Оперативный журнал | П | 5.58 | 6 | 132.66 | 1 |  | 33.48 | 740.2428
85 | 2017-08-23 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-11/7 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 6.17 | 3 | 30.31 | 1 |  | 18.51 | 187.0127
86 | 2017-08-24 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-20/4 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 7.17 | 8 | 15.99 | 1 |  | 57.36 | 114.6483
87 | 2017-08-25 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-49/1/3 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 6.58 | 3 | 17.23 | 1 |  | 19.74 | 113.3734
88 | 2017-08-01 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-291 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 2.92 | 1 | 16 | 1 |  | 2.92 | 46.72
89 | 2017-08-03 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-432 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 4.58 | 1 | 11 | 1 |  | 4.58 | 50.38
90 | 2017-08-03 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-722 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 4.58 | 1 | 18 | 1 |  | 4.58 | 82.44
91 | 2017-08-04 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-699 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 2.25 | 1 | 22 | 1 |  | 2.25 | 49.5
92 | 2017-08-07 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-400 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 5.25 | 1 | 10 | 1 |  | 5.25 | 52.5
93 | 2017-08-07 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-446 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 5.25 | 1 | 10 | 1 |  | 5.25 | 52.5
94 | 2017-08-08 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-405 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 2.5 | 1 | 28 | 1 |  | 2.5 | 70
95 | 2017-08-08 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КТП-28 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 4.58 | 20 | 52 | 1 |  | 91.6 | 238.16
96 | 2017-08-09 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-457 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 2.25 | 1 | 20 | 1 |  | 2.25 | 45
97 | 2017-08-10 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-278 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 4.25 | 1 | 20 | 1 |  | 4.25 | 85
98 | 2017-08-10 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-427 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 4.25 | 1 | 20 | 1 |  | 4.25 | 85
99 | 2017-08-10 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-356 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 4.25 | 1 | 20 | 1 |  | 4.25 | 85
100 | 2017-08-11 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-286 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 4.08 | 1 | 12 | 1 |  | 4.08 | 48.96
101 | 2017-08-11 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-287 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 4.08 | 1 | 12 | 1 |  | 4.08 | 48.96
102 | 2017-08-15 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-299 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 4.67 | 1 | 15 | 1 |  | 4.67 | 70.05
103 | 2017-08-15 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-283 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 4.08 | 1 | 15 | 1 |  | 4.08 | 61.2
104 | 2017-08-16 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-292 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 2.67 | 1 | 20 | 1 |  | 2.67 | 53.4
105 | 2017-08-17 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-290 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 2.75 | 1 | 46 | 1 |  | 2.75 | 126.5
106 | 2017-08-18 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-210 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 4.75 | 1 | 15 | 1 |  | 4.75 | 71.25
107 | 2017-08-21 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-654 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 2 | 1 | 26 | 1 |  | 2 | 52
108 | 2017-08-22 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-650 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 4.25 | 1 | 10 | 1 |  | 4.25 | 42.5
109 | 2017-08-22 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-651 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 4.25 | 1 | 10 | 1 |  | 4.25 | 42.5
110 | 2017-08-23 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-423 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 1.92 | 1 | 20 | 1 |  | 1.92 | 38.4
111 | 2017-08-23 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-411 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 1.92 | 1 | 20 | 1 |  | 1.92 | 38.4
112 | 2017-08-24 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-422 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 4.42 | 1 | 20 | 1 |  | 4.42 | 88.4
113 | 2017-08-24 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-426 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 4.42 | 1 | 19 | 1 |  | 4.42 | 83.98
114 | 2017-09-01 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ-37 | 6 | Оперативный журнал | П | 0.67 | 2 | 290 | 1 |  | 1.34 | 194.3
115 | 2017-09-10 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ 0,4 кВ ТП-69-Баштыркова 4,6 | 0.4 | Оперативный журнал | В1 | 5.42 | 2 | 28 | 1 |  | 10.84 | 151.76
116 | 2017-09-06 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-74 | 10 | Оперативный журнал | П | 7.2 | 8 | 171.27 | 1 |  | 57.6 | 1233.144
117 | 2017-09-07 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-49/4-3 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 6.83 | 4 | 8.51 | 1 |  | 27.32 | 58.1233
118 | 2017-09-11 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-43/5 | 0.4 | Оперативный журнал | В | 1.75 | 2 | 40.7 | 0 |  | 3.5 | 71.225
119 | 2017-09-14 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-15/1 | 0.4 | Оперативный журнал | В | 2.33 | 2 | 17.23 | 0 |  | 4.66 | 40.1459
120 | 2017-09-27 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-38/2-7 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 4.17 | 9 | 18.89 | 1 |  | 37.53 | 78.7713
121 | 2017-09-04 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-802 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 2.75 | 1 | 16 | 1 |  | 2.75 | 44
122 | 2017-09-04 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-258 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 2.75 | 1 | 11 | 1 |  | 2.75 | 30.25
123 | 2017-09-05 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-269 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 2.75 | 1 | 18 | 1 |  | 2.75 | 49.5
124 | 2017-09-06 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-264 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 2.92 | 1 | 22 | 1 |  | 2.92 | 64.24
125 | 2017-09-07 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-700 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 2.92 | 1 | 10 | 1 |  | 2.92 | 29.2
126 | 2017-09-08 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-696 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 4.5 | 1 | 10 | 1 |  | 4.5 | 45
127 | 2017-09-11 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-697 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 2.33 | 1 | 28 | 1 |  | 2.33 | 65.24
128 | 2017-09-12 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-238 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 2.75 | 1 | 20 | 1 |  | 2.75 | 55
129 | 2017-09-12 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-225 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 2.75 | 1 | 20 | 1 |  | 2.75 | 55
130 | 2017-09-12 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-226 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 2.75 | 1 | 20 | 1 |  | 2.75 | 55
131 | 2017-09-13 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-804 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 2.83 | 1 | 20 | 1 |  | 2.83 | 56.6
132 | 2017-09-14 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-472 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 1.58 | 1 | 12 | 1 |  | 1.58 | 18.96
133 | 2017-09-15 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-214 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 1.58 | 1 | 12 | 1 |  | 1.58 | 18.96
134 | 2017-09-18 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-204 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 2.67 | 1 | 15 | 1 |  | 2.67 | 40.05
135 | 2017-09-18 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-201 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 2.67 | 1 | 15 | 1 |  | 2.67 | 40.05
136 | 2017-09-19 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-398 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 4.5 | 1 | 20 | 1 |  | 4.5 | 90
137 | 2017-09-19 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-354 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 4.5 | 1 | 46 | 1 |  | 4.5 | 207
138 | 2017-09-20 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-218 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 5.08 | 1 | 15 | 1 |  | 5.08 | 76.2
139 | 2017-09-21 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-433 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 2.83 | 1 | 26 | 1 |  | 2.83 | 73.58
140 | 2017-09-21 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-431 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 2.83 | 1 | 10 | 1 |  | 2.83 | 28.3
141 | 2017-09-29 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-698 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 2.25 | 1 | 10 | 1 |  | 2.25 | 22.5
142 | 2017-10-03 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-24/7-1 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 3.17 | 5 | 31.56 | 1 |  | 15.85 | 100.0452
143 | 2017-10-05 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-69/6-1 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 5.5 | 2 | 3.92 | 1 |  | 11 | 21.56
144 | 2017-10-10 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-43/5 | 0.4 | Оперативный журнал | В1 | 0.58 | 1 | 15.07 | 1 |  | 0.58 | 8.7406
145 | 2017-10-16 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-21 | 10 | Оперативный журнал | П | 7.83 | 7 | 24.5 | 1 |  | 54.81 | 191.835
146 | 2017-10-17 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП - 15 | 10 | Оперативный журнал | П | 6.25 | 8 | 47.33 | 1 |  | 50 | 295.8125
147 | 2017-10-21 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-43/5 | 0.4 | Оперативный журнал | В1 | 0.33 | 1 | 13.12 | 1 |  | 0.33 | 4.3296
148 | 2017-10-26 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-21/6 | 0.4 | Оперативный журнал | В1 | 2.17 | 1 |  | 1 |  | 2.17 | 0
149 | 2017-10-02 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-260 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 4.5 | 1 | 25 | 1 |  | 4.5 | 112.5
150 | 2017-10-03 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-362 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 3.67 | 1 | 13 | 1 |  | 3.67 | 47.71
151 | 2017-10-03 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-339 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 3.67 | 1 | 11 | 1 |  | 3.67 | 40.37
152 | 2017-10-04 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-279 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 2.25 | 1 | 14 | 1 |  | 2.25 | 31.5
153 | 2017-10-05 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-280 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 4.58 | 1 | 21 | 1 |  | 4.58 | 96.18
154 | 2017-10-06 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-251 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 5 | 1 | 20 | 1 |  | 5 | 100
155 | 2017-10-06 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-250 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 5 | 1 | 21 | 1 |  | 5 | 105
156 | 2017-10-06 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-252 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 5 | 1 | 14 | 1 |  | 5 | 70
157 | 2017-10-09 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-313 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 1.83 | 1 | 20 | 1 |  | 1.83 | 36.6
158 | 2017-10-09 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-323 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 1.83 | 1 | 23 | 1 |  | 1.83 | 42.09
159 | 2017-10-10 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-316 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 4.92 | 1 | 17 | 1 |  | 4.92 | 83.64
160 | 2017-10-11 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-309 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 4.42 | 1 | 51 | 1 |  | 4.42 | 225.42
161 | 2017-10-12 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-602 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 1.5 | 1 | 30 | 1 |  | 1.5 | 45
162 | 2017-10-13 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-781 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 2.33 | 1 | 17 | 1 |  | 2.33 | 39.61
163 | 2017-10-16 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-468 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 1.92 | 1 | 51 | 1 |  | 1.92 | 97.92
164 | 2017-10-17 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-721 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 4.17 | 1 | 10 | 1 |  | 4.17 | 41.7
165 | 2017-10-18 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-720 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 2.75 | 1 | 21 | 1 |  | 2.75 | 57.75
166 | 2017-10-19 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-605 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 2.92 | 1 | 14 | 1 |  | 2.92 | 40.88
167 | 2017-10-20 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-498 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 2.17 | 1 | 18 | 1 |  | 2.17 | 39.06
168 | 2017-10-23 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-607 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 3.17 | 1 | 22 | 1 |  | 3.17 | 69.74
169 | 2017-10-24 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-496 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 1.83 | 1 | 7 | 1 |  | 1.83 | 12.81
170 | 2017-10-25 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-495 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 4.58 | 1 | 21 | 1 |  | 4.58 | 96.18
171 | 2017-10-26 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-612 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 4.42 | 1 | 28 | 1 |  | 4.42 | 123.76
172 | 2017-10-26 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-614 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 4.42 | 1 | 11 | 1 |  | 4.42 | 48.62
173 | 2017-10-27 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-17 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 5.58 | 5 | 155 | 1 |  | 27.9 | 864.9
174 | 2017-11-02 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП- 6 | 10 | Оперативный журнал | П | 6 | 4 | 69.96 | 1 |  | 24 | 419.76
175 | 2017-11-23 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-75 | 10 | Оперативный журнал | В1 | 5.25 | 3 | 48.59 | 1 |  | 15.75 | 255.0975
176 | 2017-11-30 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-75 | 10 | Оперативный журнал | П | 1.08 | 3 | 48.59 | 1 |  | 3.24 | 52.4772
177 | 2017-11-08 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-11 | 6 | Оперативный журнал | П | 2.5 | 5 | 85 | 1 |  | 12.5 | 212.5
178 | 2017-11-09 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | КЛ-12 | 6 | Оперативный журнал | П | 3.83 | 5 | 150 | 1 |  | 19.15 | 574.5
179 | 2017-11-17 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-20 | 6 | Оперативный журнал | П | 6.17 | 4 | 100 | 1 |  | 24.68 | 617
180 | 2017-11-09 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ВЛ-15 | 10 | Оперативный журнал | В1 | 1.25 | 56 | 384 | 1 |  | 70 | 480
181 | 2017-11-09 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | КТП-18 | 6 | Оперативный журнал | П | 7 | 6 | 91.4 | 1 |  | 42 | 639.8
182 | 2017-11-10 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | Л- 4 | 6 | Оперативный журнал | П | 1.5 | 4 | 151 | 1 |  | 6 | 226.5
183 | 2017-11-14 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | КТП-19 | 6 | Оперативный журнал | П | 7 | 2 | 345 | 1 |  | 14 | 2415
184 | 2017-11-17 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | Л-38 | 6 | Оперативный журнал | П | 0.92 | 9 | 796 | 1 |  | 8.28 | 732.32
185 | 2017-11-23 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | КТП-89 | 6 | Оперативный журнал | П | 6 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0
1 | 2017-12-18 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-75/5 | 10 | Оперативный журнал | В1 | 0.22 | 23 | 292.92 | 1 |  | 5.06 | 64.4424
2 | 2017-12-18 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-75/5 | 0.4 | Оперативный журнал | В1 | 0.92 | 3 | 25.95 | 1 |  | 2.76 | 23.874
3 | 2017-12-19 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | РП-2 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 7.33 | 1 | 7.47 | 1 |  | 7.33 | 54.7551
4 | 2017-12-05 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-25 | 6 | Оперативный журнал | П | 4.18 | 6 | 99 | 1 |  | 25.08 | 413.82
5 | 2017-12-07 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-25 | 6 | Оперативный журнал | П | 4.25 | 4 | 40 | 1 |  | 17 | 170
6 | 2017-12-14 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | Л-в/ч | 6 | Оперативный журнал | П | 7.75 | 2 | 500 | 1 |  | 15.5 | 3875
7 | 2017-12-14 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-10 | 6 | Оперативный журнал | П | 6.83 | 4 | 100 | 1 |  | 27.32 | 683
8 | 2017-12-19 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-24 | 6 | Оперативный журнал | П | 5.33 | 7 | 280 | 1 |  | 37.31 | 1492.4
9 | 2017-12-20 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Заполярная горэлектросеть" | ТП-24 | 6 | Оперативный журнал | П | 6.58 | 7 | 300 | 1 |  | 46.06 | 1974
10 | 2017-12-05 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП-41 РУ-0,4кВ ф.4 | 0.4 | Оперативный журнал | П | 1 | 13 | 122.6 | 1 |  | 13 | 122.6
11 | 2017-12-26 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП-66 | 6 | Оперативный журнал | П | 1 | 23 | 649.9 | 1 |  | 23 | 649.9
12 | 2017-12-28 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП-64 РУ 6 кВ яч.3 | 6 | Оперативный журнал | П | 1.67 | 6 | 165 | 1 |  | 10.02 | 275.55
13 | 2017-12-29 | АО "Мурманэнергосбыт" Филиал "Ковдорская электросеть" | ТП-64 РУ 6 кВ яч.3 | 6 | Оперативный журнал | П | 1.67 | 6 | 165 | 1 |  | 10.02 | 275.55
ФИЛИАЛ "КОВДОРСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [5 empty] | И | 313.98 | 620 | 20896.71 | 0; 1 | 9х13 | 4896.96 | 121406.2604 | 9х22
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [5 empty] | П | 243.51 | 313 | 15827.27 | 0 | 9х13 | 4243.04 | 108651.3406 | 9х22
- по аварийным ограничениям | [5 empty] | А | 0 | 0 | 0 | 0
- по внерегламентным отключениям | [5 empty] | В | 70.47 | 307 | 5069.44 | 0; 1 | 9х13 | 653.92 | 12754.9198 | 9х22
- по внерегламентным отключениям учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [5 empty] | В1 | 25.89 | 291 | 4483.44 | 1 | 9х13 | 597.72 | 9693.3398 | 9х22
ФИЛИАЛ "ЗАПОЛЯРНАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [5 empty] | И | 627.63 | 458 | 7255.63 | 0; 1 | 9х13 | 2124.18 | 35526.11 | 9х22
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [5 empty] | П | 609.25 | 416 | 6710.65 | 0 | 9х13 | 2084.21 | 34936.8142 | 9х22
- по аварийным ограничениям | [5 empty] | А | 0 | 0 | 0 | 0
- по внерегламентным отключениям | [5 empty] | В | 18.38 | 42 | 544.98 | 0; 1 | 9х13 | 39.97 | 589.2958 | 9х22
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [5 empty] | В1 | 14.3 | 38 | 487.05 | 1 | 9х13 | 31.81 | 477.9249 | 9х22
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [5 empty] | И | 941.61 | 1078 | 28152.34 | 0; 1 | 9х13 | 7021.14 | 156932.3704 | 9х22
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [5 empty] | П | 852.76 | 729 | 22537.92 | 0 | 9х13 | 6327.25 | 143588.1548 | 9х22
- по аварийным ограничениям | [5 empty] | А | 0 | 0 | 0 | 0
- по внерегламентным отключениям | [5 empty] | В | 88.85 | 349 | 5614.42 | 0; 1 | 9х13 | 693.89 | 13344.2156 | 9х22
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [5 empty] | В1 | 40.19 | 329 | 4970.49 | 1 | 9х13 | 629.53 | 10171.2647 | 9х22

## ИНФОРМАЦИЯ 2016Г
Информация о прекращениях передачи электрической энергии АО "МЭС"
в отношении потребителей за 2016 год
№ п/п | Дата | Наименование электросетевого объекта организации, на котором произошло технологическое нарушение, описание технологического нарушения |  |  | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Продолжительность технологического нарушения, час. | Перечень точек присоединения сторонних потребителей (в т.ч. смежных сетевых организаций), в которых было нарушено энергоснабжение в связи с технологическим нарушением | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии), в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии (шт)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
1 | запись от 13.01.2016 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия 9 от ПС - 41, Ф.9 | 10 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 53.5 | 58 | 50 | 2675
2 | запись от 14.01.2016 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия 15 от ПС-41, Ф.15 | 10 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.33333 | 1 | 1 | 0.33333
3 | запись от 16.01.2016 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия 15 от ПС-41, Ф.15 | 10 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 1.1667 | 1 | 1 | 1.1667
4 | запись от 14.01.2016 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия 9 от ПС - 41, Ф.9 | 10 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 9.0667 | 58 | 50 | 453.3333
5 | запись от 18.01.2016 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия 15 от ПС-41, Ф.15 | 10 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 5.9167 | 1 | 1 | 5.9167
6 | запись от 26.01.2016 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия 9 от ПС - 41 яч.9 Ф 9 | 10 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.63333 | 58 | 50 | 31.6667
7 | запись от 27.01.2016 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия 15 от ПС-41, Ф.15 | 10 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 3.5833 | 1 | 1 | 3.5833
9 | запись от 04.02.2016 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия 9 от ПС-41, Ф.9 | 10 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0 | 0 | 0 | 0
11 | запись от 08.02.2016 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия 6 от ПС-41, Ф.15 | 10 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 1.1667 | 1 | 1 | 1.1667
13 | запись от 01.04.2016 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | оп.2 ВЛ-6 кВ ф.15 от I сек. СбШ-6 РП-2 | 6 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 1.1667 | 127 | 39 | 45.5
14 |  | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Л-51 6кВ, Л-53 6кВ | 6 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.91667 | 21 | 13 | 11.9167
15 | запись от 27.04.2016 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | К2-59 ф.2 | 6 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0 | 0 | 0 | 0
16 | запись от 02.05.2016 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | ПС-368 ф.2 | 0.4 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 16.0833 | 1 | 1 | 16.0833
17 | запись от 04.05.2016 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | кабеля К46 - Т-2 в яч.3 РУ-6кВ ТП-46 | 0.4 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.66667 | 5 | 5 | 3.3333
18 | запись от 17.05.2016 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Л-9 от ЯКНО-14 до РП-140 | 10 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.33333 | 10 | 4 | 1.3333
19 | запись от 26.05.2016 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | кабель К42 - 68 яч.6 | 6 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 2.2833 | 98 | 48 | 109.6
20 | запись от 11.06.2016 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | кабельК2 - оп.2,1 ВЛ-6кВ от ГПП-40А ф.36 | 6 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0 | 0 | 0 | 0
24 | запись от 22.08.2016 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | РП-17, РУ-6кВ, яч.22 | 6 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 11.25 | 9 | 7 | 78.75
25 | запись от 26.08.2016 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | РП-2, яч.13, ф-15 | 6 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.16667 | 128 | 39 | 6.5
26 | запись от 26.08.2016 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | опора 3 от РП-17, РУ-6кВ, яч.3 ф11 | 6 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 4.9167 | 1 | 1 | 4.9167
27 | запись от 28.10.2016 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Ка 6кВ ПС40А ф.46 | 6 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0 | 0 | 0 | 0
28 | запись от 3.09.2016 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Кб 6кВ ПС40А ф.46 | 6 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 5.85 | 0 | 0 | 0
29 | запись от 13.09.2016 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | кабель Ка 40А ф.15 - оп.1 ВЛ-6кВ ф.15 на оп.1 | 6 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0 | 0 | 0 | 0
30 | запись от 20.09.2016 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Кв 40А ф.10 - оп.1 Л-10 | 6 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0 | 0 | 0 | 0
31 | запись от 17.09.2016 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Кв 40А - оп.1 Л-11 | 6 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.25 | 9 | 6 | 1.5
32 | запись от 9.12.2016 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Л-15 ПС 41 | 10 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0 | 0 | 0 | 0
33 | запись от 15.12.2016 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | привод "В" ПЭ-11 на РП-1 РУ-6кВ яч.9 К1-2 ф.7 | 6 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.16667 | 187 | 92 | 15.3333
34 | запись от 21.12.2016 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | опора №170 Л-15 ПС 41 | 10 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.91667 | 60 | 48 | 44
35 | запись от 28.12.2016 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | ТП-49 РУ-0,4кВ, ф.15 | 0.4 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0 | 0 | 0 | 0
36 | запись от 26.12.2016 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | опора 2 от ПС-40А, ф.30 | 6 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 2016-01-14 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Предохранитель в ТП-67 РУ 0,4 кВ | 10 (10.5) | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.25 | 1 | 1 | 0.25
38 | 2016-01-27 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 0,4 кВ КЛ-65/3а | 0.4 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 2.35 | 1 | 1 | 2.35
39 | 2016-03-02 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 0,4 кВ ВЛ-24/7-1 | 0.4 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 5 | 6 | 6 | 30
40 | 2016-03-10 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 10 кВ КЛ-2/17 | 10 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.1 | 2 | 2 | 0.2
41 | 2017-03-10 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 10 кВ Л-1/7 | 10 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.1 | 2 | 2 | 0.2
42 | 2016-03-14 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 0,4 кВ 68/14 | 0.4 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 1.2 | 5 | 5 | 6
43 | 2016-04-15 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Трансформаторная подстанция КТП-30 замена трансформатора | 10 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 4 | 12 | 12 | 48
44 | 2016-05-07 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Трансформаторная подстанция ТП-12 | 10 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 1.1 | 167 | 167 | 183.7
45 | 2016-05-07 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 10 кВ КЛ-3/12а | 10 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 11.3 | 25 | 25 | 282.5
46 | 2016-05-13 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 0,4 кВ ВЛ-49/2-7 | 0.4 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 2.4 | 4 | 4 | 9.6
47 | 2016-05-13 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Предохранитель в Р-46 0,4 кВ | 0.4 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.3 | 2 | 2 | 0.6
48 | 2016-05-20 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Рубильник 0,4 кВ Р-45 | 0.4 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.55 | 6 | 6 | 3.3
49 | 2016-05-27 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 10 кВ КЛ-3/12а | 10 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 1 | 192 | 192 | 192
50 | 2016-06-02 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 0,4 кВ ВЛ-20/4 | 0.4 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.55 | 8 | 8 | 4.4
51 | 2016-06-12 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 0,4 кВ ВЛ-12/6 | 0.4 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 2.3 | 80 | 80 | 184
52 | 2016-04-27 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Предохранитель ПК-6 в КТП-28 | 6 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 1 | 5 | 5 | 5
53 | 2016-05-17 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 0,4 кВ ТП-30- Ру 0,4 кВ "Стройка" | 0.4 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 3.1 | 1 | 1 | 3.1
54 | 2016-07-01 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Предохранитель 0,4 кВ ТП-15 | 10 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.15 | 1 | 1 | 0.15
55 | 2016-08-04 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 0,4 кВ ВЛ-13/7 | 0.4 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 6.5 | 15 | 15 | 97.5
56 | 2016-09-13 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Предохранитель 0,4 кВ в ТП-20 | 10 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.2 | 1 | 1 | 0.2
57 | 2016-09-16 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | линия 10 кВ Л-3 | 10 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 5.2 | 1 | 1 | 5.2
58 | 2016-10-24 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | линия 0,4 кВ К-65/3а | 0.4 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.5 | 2 | 2 | 1
59 | 2016-11-19 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | линия 0,4 ВЛ-49/7 | 0.4 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 1.9 | 1 | 1 | 1.9
60 | 2016-12-20 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 0,4 кВ ВЛ-20/7 | 0.4 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 5 | 4 | 4 | 20
|  | итого: |  |  |  | 176.3833 | 1379 | 1002 | 4592.0833
|  | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" |  |  |  | 120.3333 | 835 | 458 | 3510.9333
|  | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" |  |  |  | 56.05 | 544 | 544 | 1081.15
Исполнительный директор Логинов В.В.
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

## информация2015г
Информация о прекращениях передачи электрической энергии АО "МЭС"
в отношении потребителей за 2015 год
№ п/п | Дата | Наименование электросетевого объекта организации, на котором произошло технологическое нарушение, описание технологического нарушения |  | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Продолжительность технологического нарушения, час. | Перечень точек присоединения сторонних потребителей (в т.ч. смежных сетевых организаций), в которых было нарушено энергоснабжение в связи с технологическим нарушением | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии), в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии (шт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | запись от 13.01.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Выключатель 0,4 кВ на ТП-57 РУ-0,4кВ В-2 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.35 | 18 | 6
2 | запись от 21.01.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-9 от ПС-41 ЗРУ-10кВ Ф-9 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 6.1667 | 142 | 53
3 | запись от 24.01.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Предохранители в ТП-59 РУ-0,4кВ ф.2,ф.4 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 15.0833 | 4 | 3
4 | запись от 29.01.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-9 от ПС-41 ЗРУ-10кВ Ф-9 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 23.1667 | 142 | 53
5 | запись от 03.02.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-9 от ПС-41 ЗРУ-10кВ Ф-9 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.66667 | 142 | 53
6 | запись от 05.02.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-9 от ПС-41 ЗРУ-10кВ Ф-9 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 4 | 142 | 53
7 | запись от 09.02.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-9 от ПС-41 ЗРУ-10кВ Ф-9 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.75 | 142 | 53
8 | запись от 13.02.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-1 от ПС-41 ЗРУ-10кВ Ф-18 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.25 | 158 | 107
9 | запись от 07.03.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-51 от ПС -368 II сек. СбШ-6 ф.22 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.66667 | 17 | 14
10 | запись от 14.03.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-9 от ПС -41 10 КВ Ф -9 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 1.3667 | 142 | 53
11 | запись от 29.03.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Автомат 0,4 кВ в ТП-63 РУ-0,4кВ, ф.2 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.58333 | 2 | 2
12 | запись от 03.05.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-9 от ПС -41 10 КВ Ф -9 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.4 | 142 | 53
13 | запись от 07.05.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-9 от ПС -41 10 КВ Ф -9 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 2 | 142 | 53
14 | запись от 20.05.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-9 от ПС -41 10 КВ Ф -9 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 1.6667 | 142 | 53
15 | запись от 22.05.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-1 от ПС-41 ЗРУ-10кВ ф-18 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 2.3833 | 158 | 107
16 | запись от 22.05.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия-0,4 кВ от ТП-54 РУ-0,4кВ ф-12 до СОШ №2 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.33333 | 1 | 1
17 | запись от 24.05.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-55 от ПС-40А 6 кВ ф-55 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.5 | 7 | 2
18 | запись от 29.06.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-4 от ПС-368 ф.21 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 1.3333 | 105 | 13
19 | запись от 29.06.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-9 от ПС -41 10 КВ Ф -9 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.75 | 142 | 53
20 | запись от 01.07.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-52 от ПС -368 I сек. СбШ-6 ф.2 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.85 | 9 | 3
21 | запись от 11.08.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-4 и Л-51 от ПС-368 ЗРУ-6кВ II сек. ПС-368 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 1 | 32 | 25
22 | запись от 23.11.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Выключатель 6 кВ на РП-2, РУ-0,4кВ I сек.сб.ш. В-1 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.41667 | 6 | 6
23 | запись от 01.12.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Выключатель 6 кВ на РП-2 РУ-6кВ, яч.10 К2-62 ф.3 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 1 | 30 | 30
24 | запись от 19.12.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Предохранитель в ТП-47 РУ-0,4 кВ ф.4 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 7.8333 | 1 | 1
25 | запись от 23.12.2015 | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" | Линия-6 кВ от РП-1 РУ-6кВ яч.13 к1-68 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.33333 | 46 | 46
26 | запись от 30.03.2015 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 10 кВ Л-14/17/17 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.72 | 6 | 6
27 | запись от 04.04.2015 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 10 кВ ОЛ-3/25 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.6 | 155 | 155
28 | запись от 15.01.2015 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 10 кВ Л-3 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 3 | 30 | 30
29 | запись от 20.02.2015 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Рубильник 0,4 кВ | Журнал учета аварий и отказов в работе | 2 | 4 | 4
30 | запись от 09.03.2014 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 0,4 кВ Л-12/8 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 21 | 1 | 1
31 | запись от 24.11.2015 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 10 кВ 72/5 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 5 | 4 | 4
32 | запись от 11.08.2015 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 10 кВ Л-6/37 (ТП-32) | Журнал учета аварий и отказов в работе | 3 | 8 | 8
33 | запись от 11.08.2015 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 10 кВ Л-6/37 (ТП-13) | Журнал учета аварий и отказов в работе | 1 | 22 | 22
34 | запись от 11.08.2015 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 10 кВ Л-6/37 (ТП-37) | Журнал учета аварий и отказов в работе | 1.2 | 39 | 39
35 | запись от 11.08.2015 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 10 кВ Л-6/37 (ТП-6) | Журнал учета аварий и отказов в работе | 1.4 | 16 | 16
36 | запись от 16.11.2015 | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" | Линия 0,4 кВ Л-49/2 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 2 | 4 | 4
|  |  | Итого: |  | 114.77 | 2303 | 1185
в том числе
|  | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" |  |  | 73.85 | 2014 | 896
|  | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" |  |  | 40.92 | 289 | 289
Исполнительный директор Логинов В.В.
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

## информация 2014г
Информация о прекращениях передачи электрической энергии АО "МЭС"
в отношении потребителей за 2014 год
№ п/п | Дата | Наименование электросетевого объекта организации, на котором произошло технологическое нарушение, описание технологического нарушения |  | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Продолжительность технологического нарушения, час. | Перечень точек присоединения сторонних потребителей (в т.ч. смежных сетевых организаций), в которых было нарушено энергоснабжение в связи с технологическим нарушением | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии), в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии (шт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | запись от 26.01.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-15 от ПС-41 ЗРУ-10кВ ф-15 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.9166 | 30 | 30
2 | запись от 12.02.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-52 от ПС -368 I сек. СбШ-6 ф.2 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 6 | 76 | 47
3 | запись от 08.03.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-51 от ПС -368 II сек. СбШ-6 ф.22 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.9166 | 28 | 20
4 | запись от 09.03.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть" | Выключатель 0,4 кВ на ТП -66 РУ-0.4кВ В-2 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 1.4166 | 9 | 6
5 | запись от 09.03.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть" | Линия 0,4 кВ от ТП -5 РУ-0.4кВ ф -2 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 5.9167 | 12 | 12
6 | запись от 08.03.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть" | Линия от ТП - 62 панель НО | Журнал учета аварий и отказов в работе | 21.5 | 1 | 1
7 | запись от 09.03.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть" | Линия от ТП -66 панель НО | Журнал учета аварий и отказов в работе | 41.1666 | 1 | 1
8 | запись от 09.03.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть" | Предохранитель в КТП -18, РУ-6кВ ф. "В" | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.4166 | 3 | 3
9 | запись от 31.03.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть" | Линия к.44-51 от РП-1 РУ-6кВ яч.12 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.5 | 57 | 42
10 | запись от 17.04.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть" | Выключатель 6 кВ на РП-1 РУ-6 кВ яч.13 к1-68 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.0833 | 91 | 54
11 | запись от 18.08.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть" | Линия от ТП-57 на ул.Слюдяная 7 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 5.3333 | 2 | 2
12 | запись от 20.08.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть" | Линия на ул. Лесная д.2 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.8333 | 1 | 1
13 | запись от 03.09.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-12 от ТП-627 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 1.6666 | 38 | 33
14 | запись от 12.09.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-4 от ПС-368 ф.21 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 1.6666 | 12 | 12
15 | запись от 14.09.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть" | Линии Л-4, Л-3 от ПС-368 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 5.3333 | 79 | 53
16 | запись от 18.09.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть" | Линия К 65 - 44 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.6333 | 91 | 54
17 | запись от 20.09.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть" | Выключатель 6 кВ на РП-1 РУ-6кВ яч.13 к1-68 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.2 | 91 | 54
18 | запись от 26.09.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть" | Выключатель 6 кВ на РП-1 РУ-6кВ яч.7 к1-67 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.1666 | 51 | 44
19 | запись от 26.09.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть" | Выключатель 6 кВ на РП-1 РУ-6кВ яч.7 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.1666 | 51 | 44
20 | запись от 20.11.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть" | Выключатель 6 кВ на РП - 1 яч.13 к 1 -68 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 0.1833 | 91 | 54
21 | запись от 03.12.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть" | Линия-0,4кВ от КТП-17 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 12.5 | 1 | 1
22 | запись от 07.12.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть" | Линия Л-9 от ПС -41 10 КВ Ф -9 | Журнал учета аварий и отказов в работе | 7.5833 | 141 | 50
23 | запись от 21.01.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | линия Л-23 | Журнал отключений | 0.4 | 4 | 1
24 | запись от 30.01.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | линия Л-65/3 | Журнал отключений | 1.5 | 1 | 1
25 | запись от 10.07.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | Линия Л-3 | Журнал отключений | 4.25 | 30 | 30
26 | запись от 13.07.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | Масляный выключатель | Журнал отключений | 0.5 | 4 | 4
27 | запись от 05.07.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | линия Л-49/4-3 | Журнал отключений | 2.6 | 2 | 2
28 | запись от 22.07.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | Линия Л-3 после ПП/6 | Журнал отключений | 0.25 | 1 | 1
29 | запись от 31.07.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | Линия Л-3 | Журнал отключений | 3 | 30 | 30
30 | запись от 07.08.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | Линия Л-3 после ПП/6 | Журнал отключений | 0.8 | 2 | 2
31 | запись от 20.09.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | Линия Л-23 | Журнал отключений | 3.2 | 15 | 15
32 | запись от 19.10.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | линия Л-24/10 | Журнал отключений | 1.25 | 2 | 2
33 | запись от 26.10.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | Силовой трансформатор Т-1 ТП-7 | Журнал отключений | 1 | 5 | 5
34 | запись от 04.11.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | Линия Л-3 | Журнал отключений | 3.25 | 30 | 30
35 | запись от 16.12.2014 | Филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | Линия Л-3 | Журнал отключений | 2.25 | 30 | 30
|  |  | Итого: |  | 139.3492 | 1113 | 771
в том числе
|  | Филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" |  |  | 121.2492 | 992 | 650
|  | Филиал АО "МЭС" "Заполярная горэлектросеть" |  |  | 18.1 | 121 | 121
Исполнительный директор Логинов В.В.
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)