## информ на 01.07.2021
№ п\п | Наименование ТП | Тип трансформатора, мощность, кВА | Мощность трансформатора, кВА | Iном А, НН | I ном А, ВН | Фактическая присоединенная мощность, кВт | Максимальный ток трансформатора, А |  |  |  | коэффициент загрузки К | Объем свободной мощности кВт | Объем свободной мощности кВА
[7 empty] | Ж | З | К | Iср. А,НН
п. Никель
1 | РП - 1 Т - 1 | ТМГ -400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.2594 | 353.2464
2 | РП - 1 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 39.7406 | 49 | 52 | 33 | 63.8095 | 0.11049 | 300.2594 | 353.2464
3 | РП - 2 Т - 1 | ТМГ- 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 70.584 | 75 | 65 | 98 | 113.3333 | 0.12454 | 452.46 | 532.3059
4 | РП - 2 Т - 2 | ТМГ- 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 12.456 | 22 | 13 | 7 | 20 | 0.021978 | 452.46 | 532.3059
5 | РП - 5 Т - 1 | ТМ 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 25.5051 | 49 | 16 | 21 | 40.9524 | 0.045003 | 428.1411 | 503.6955
6 | РП - 5 Т - 2 | ТМ 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 81.8537 | 83 | 104 | 89 | 131.4286 | 0.14443 | 428.1411 | 503.6955
7 | ТП - 3 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 90.4543 | 97 | 90 | 118 | 145.2381 | 0.40066 | 122.0457 | 143.5832
8 | ТП - 3 Т - 2 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.0457 | 143.5832
9 | ТП -4 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 91.344 | 99 | 94 | 115 | 146.6667 | 0.25397 | 238.276 | 280.3247
10 | ТП -4 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 10.38 | 16 | 11 | 8 | 16.6667 | 0.02886 | 238.276 | 280.3247
11 | ТП - 6 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 70.8806 | 74 | 82 | 83 | 113.8095 | 0.31396 | 82.3051 | 96.8296
12 | ТП - 6 Т - 2 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 59.3143 | 51 | 73 | 76 | 95.2381 | 0.26273 | 82.3051 | 96.8296
13 | ТП - 7 Т - 1 | ТМГ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 147.6926 | 192 | 114 | 192 | 156 | 0.17143 | 306.2503 | 360.2945
14 | ТП - 7 Т - 2 | ТМГ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 81.5571 | 119 | 113 | 43 | 130.9524 | 0.1439 | 306.2503 | 360.2945
15 | ТП - 8 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 17.2011 | 29 | 4 | 25 | 27.619 | 0.07619 | 195.2989 | 229.7634
16 | ТП - 8 Т - 2 | ТМ 200/10 | 200 | 362.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.7989 | 179.7634
17 | КТП - 10 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 18.9806 | 17 | 29 | 18 | 30.4762 | 0.084072 | 193.5194 | 227.6699
18 | ТП - 11 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 21.0566 | 32 | 21 | 18 | 33.8095 | 0.058545 | 318.9434 | 375.2276
19 | ТП - 12 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 62.5766 | 93 | 52 | 66 | 100.4762 | 0.17398 | 277.4234 | 326.3805
20 | ТП - 13 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 167.2663 | 165 | 196 | 203 | 268.5714 | 0.46506 | 172.7337 | 203.2161
21 | ТП - 15 | ТМГ -400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 77.9983 | 78 | 91 | 94 | 125.2381 | 0.21686 | 262.0017 | 308.2373
22 | ТП - 16 Т - 1 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 67.6183 | 67 | 69 | 92 | 108.5714 | 0.29951 | 104.2514 | 122.6487
23 | ТП - 16 Т - 2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 40.6303 | 54 | 33 | 50 | 65.2381 | 0.17997 | 104.2514 | 122.6487
24 | ТП - 18 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 126.0429 | 130 | 152 | 143 | 202.381 | 0.35044 | 140.1109 | 164.8363
25 | ТП - 18 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 73.8463 | 104 | 61 | 84 | 118.5714 | 0.20532 | 140.1109 | 164.8363
26 | ТП - 20 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 139.3886 | 175 | 142 | 153 | 223.8095 | 0.38755 | 200.6114 | 236.0134
27 | ТП - 21 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 21.6497 | 35 | 15 | 23 | 34.7619 | 0.060194 | 318.3503 | 374.5297
28 | ТП - 22 Т -1 | ТМГ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 44.4857 | 49 | 31 | 70 | 71.4286 | 0.19704 | 43.1577 | 50.7738
29 | ТП - 22 Т -2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 124.8566 | 162 | 131 | 128 | 200.4762 | 0.55304 | 43.1577 | 50.7738
30 | ТП - 24 | ТМ - 320/10 | 320 | 462.5 | 18.5 | 75.3291 | 78 | 104 | 72 | 120.9524 | 0.26152 | 196.6709 | 231.3775
31 | ТП - 27 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 45.0789 | 49 | 67 | 36 | 72.381 | 0.12533 | 294.9211 | 346.9661
32 | ТП - 32 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 55.4589 | 57 | 42 | 88 | 89.0476 | 0.1542 | 284.5411 | 334.7543
33 | ТП - 34 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 43.2994 | 44 | 42 | 60 | 69.5238 | 0.12039 | 296.7006 | 349.0595
34 | ТП - 37 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 105.5794 | 108 | 151 | 97 | 169.5238 | 0.29355 | 234.4206 | 275.7889
35 | ТП - 38 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 131.3811 | 120 | 178 | 145 | 210.9524 | 0.36529 | 208.6189 | 245.4339
36 | ТП - 43 Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 60.204 | 47 | 80 | 76 | 96.6667 | 0.16739 | 227.0063 | 267.0662
37 | ТП - 43 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 52.7897 | 46 | 97 | 35 | 84.7619 | 0.14677 | 227.0063 | 267.0662
38 | ТП - 49 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 89.5646 | 101 | 92 | 109 | 143.8095 | 0.24902 | 250.4354 | 294.6299
39 | ТП - 52 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 74.736 | 81 | 109 | 62 | 120 | 0.20779 | 265.264 | 312.0753
40 | ТП - 54 Т -1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 216.4971 | 249 | 251 | 230 | 347.619 | 0.60194 | 71.0097 | 83.5408
41 | ТП - 54 Т -2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 52.4931 | 59 | 59 | 59 | 84.2857 | 0.14595 | 71.0097 | 83.5408
42 | ТП - 65 Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 3.5589 | 3 | 3 | 6 | 5.7143 | 0.0098949 | 278.3131 | 327.4272
43 | ТП - 65 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 58.128 | 52 | 59 | 85 | 93.3333 | 0.16162 | 278.3131 | 327.4272
44 | ТП - 66 Т - 1 | ТМ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 227.7669 | 276 | 247 | 245 | 365.7143 | 0.40188 | 184.9526 | 217.5913
45 | ТП - 66 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 122.7806 | 127 | 170 | 117 | 197.1429 | 0.34137 | -10.5474 | -12.4087
46 | ТП - 68 Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 72.9566 | 67 | 83 | 96 | 117.1429 | 0.20284 | 182.224 | 214.3812
47 | ТП - 68 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 84.8194 | 116 | 80 | 90 | 136.1905 | 0.23583 | 182.224 | 214.3812
48 | ТП - 69 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 48.3411 | 46 | 58 | 59 | 77.619 | 0.13441 | 291.6589 | 343.1281
49 | ТП - 72 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 75.0326 | 68 | 83 | 102 | 120.4762 | 0.20862 | 253.1046 | 297.7701
50 | ТП - 72 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 11.8629 | 19 | 13 | 8 | 19.0476 | 0.032983 | 253.1046 | 297.7701
51 | ТП - 74 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 170.5286 | 140 | 199 | 236 | 273.8095 | 0.47413 | 27.4137 | 32.2514
52 | ТП - 74 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 142.0577 | 176 | 145 | 158 | 228.0952 | 0.39497 | 27.4137 | 32.2514
53 | ТП - 75 Т - 1 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 65.2457 | 72 | 76 | 72 | 104.7619 | 0.289 | 123.8251 | 145.6766
54 | ТП - 75 Т - 2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 23.4291 | 23 | 24 | 32 | 37.619 | 0.10378 | 123.8251 | 145.6766
55 | КТП - 88 | ТМ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 6.228 | 4 | 4 | 13 | 10 | 0.043478 | 129.772 | 152.6729
56 | КТП - 87 | ТМ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 16.608 | 18 | 25 | 13 | 26.6667 | 0.11594 | 119.392 | 140.4612
57 | ТП - 29 Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 46.5617 | 44 | 52 | 61 | 74.7619 | 0.12946 | 293.4383 | 345.2215
58 | ТП - 29 Т -2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.4383 | 345.2215
59 | КТП - 25 | ТСМ - 200/10 | 200 | 287.5 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 200
60 | КТП - 30 | ТМГ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 10.6766 | 8 | 17 | 11 | 17.1429 | 0.074534 | 125.3234 | 147.4393
| Итого по п. Никель |  | 22610 | [8 empty] | 6240.4951 | 7341.759
г. Заполярный
1 | ПС-26 Т-1 | ТД - 10000/35/6 | 10000 | 962.8406 | 165.1528 | 4247 | 311 | 311 | 311 | 432.9653 | 0.44967 | 1884.4 | 2216.9412
2 | ПС-26 Т-2 | ТД - 10000/35/6 | 10000 | 962.8406 | 165.1528 | 1437 | 78 | 78 | 78 | 146.4966 | 0.15215 | 1884.4 | 2216.9412
3 | ТП - 3 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 180.612 | 205 | 178 | 226 | 290 | 0.31851 | 99.7618 | 117.3669
4 | ТП - 3 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 71.4737 | 77 | 85 | 79 | 114.7619 | 0.12604 | 99.7618 | 117.3669
5 | ТП - 1 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 55.0437 | 79.8 | 34.1 | 71.7 | 88.381 | 0.15292 | 77.8079 | 91.5387
6 | ТП - 1 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 63.9111 | 79.3 | 76.3 | 59.9 | 102.619 | 0.17756 | 77.8079 | 91.5387
7 | ТП - 3а Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 87.5479 | 94.7 | 106.8 | 93.7 | 140.5714 | 0.24322 | 73.5278 | 86.5033
8 | ТП - 3а Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 43.5663 | 48.6 | 41.8 | 56.5 | 69.9524 | 0.12104 | 73.5278 | 86.5033
9 | ТП - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 232.8086 | 246.7 | 263.9 | 274.4 | 373.8095 | 0.64679 | 37.7314 | 44.3899
10 | ТП - 4 Т - 1 | ТМ -320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 95.0808 | 96.6 | 109.9 | 114.1 | 152.6667 | 0.33023 | 35.1751 | 41.3825
11 | ТП - 4 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 76.9899 | 74.8 | 102.3 | 82.5 | 123.619 | 0.21389 | 59.1111 | 69.5425
12 | ТП - 5 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 68.0928 | 66.6 | 82 | 81 | 109.3333 | 0.18917 | 47.8993 | 56.3521
13 | ТП - 5 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 135.8297 | 141 | 159 | 158 | 218.0952 | 0.37736 | 47.8993 | 56.3521
14 | ТП - 5А Т - 1 | ТМГ -400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 95.7926 | 118 | 104 | 101 | 153.8095 | 0.26613 | 74.6866 | 87.8665
15 | ТП - 5А Т - 2 | ТМГ -400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 32.0297 | 38 | 31 | 39 | 51.4286 | 0.088984 | 74.6866 | 87.8665
16 | ТП-6 Т-1 | ТМ-630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 92.0558 | 110 | 109.4 | 91 | 147.8095 | 0.16234 | 156.0924 | 183.6381
17 | ТП - 7 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 142.0281 | 181.3 | 178.9 | 118.7 | 228.0476 | 0.39458 | 42.6901 | 50.2236
18 | ТП - 7 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 76.6934 | 82 | 80.7 | 95.9 | 123.1429 | 0.21307 | 42.6901 | 50.2236
19 | ТП - 8 Т - 1 | ТМГ -400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 12.4857 | 12.8 | 21.6 | 7.7 | 20.0476 | 0.034687 | 102.8205 | 120.9653
20 | ТП - 8 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 35.4106 | 23.4 | 43.3 | 52.7 | 56.8571 | 0.098377 | 102.8205 | 120.9653
21 | ТП - 9 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 78.2949 | 98 | 96 | 70 | 125.7143 | 0.21752 | 70.7196 | 83.1995
22 | ТП - 9 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 60.7971 | 67 | 76 | 62 | 97.619 | 0.16891 | 70.7196 | 83.1995
23 | ТП - 10 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 66.6396 | 75.7 | 69.4 | 79.6 | 107 | 0.18514 | 96.2229 | 113.2034
24 | ТП - 10А Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 79.1846 | 75 | 88 | 104 | 127.1429 | 0.21999 | 87.4225 | 102.85
25 | ТП - 10А Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 12.456 | 20 | 8 | 14 | 20 | 0.034605 | 87.4225 | 102.85
26 | ТП - 10 Б Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 62.369 | 90.2 | 69.3 | 50.8 | 100.1429 | 0.17327 | 87.7879 | 103.2799
27 | ТП - 10 Б Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 28.2336 | 23.5 | 44.6 | 27.1 | 45.3333 | 0.078438 | 87.7879 | 103.2799
28 | ТП -11 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 43.8926 | 24 | 73 | 51 | 70.4762 | 0.12194 | 104.2298 | 122.6233
29 | ТП - 11А Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 102.8213 | 118.3 | 95.7 | 132.7 | 165.0952 | 0.28566 | 64.4351 | 75.8061
30 | ТП - 11А Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 54.1243 | 55.4 | 53.3 | 73.8 | 86.9048 | 0.15037 | 64.4351 | 75.8061
31 | ТП - 12 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 41.0158 | 55.2 | 27.5 | 55.6 | 65.8571 | 0.072331 | 148.0959 | 174.2304
32 | ТП - 12 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 73.7573 | 83.2 | 73.2 | 92.3 | 118.4286 | 0.13007 | 148.0959 | 174.2304
33 | ТП - 13 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 25.0306 | 12.2 | 27.4 | 44.8 | 40.1905 | 0.06954 | 103.6243 | 121.911
34 | ТП - 13 Т - 2 | ТМГ- 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 20.5821 | 9.5 | 25.8 | 34.1 | 33.0476 | 0.057181 | 103.6243 | 121.911
35 | ТП - 14 Т- 1 | ТСМА- 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 61.2123 | 72.3 | 72 | 62.1 | 98.2857 | 0.17006 | 71.4921 | 84.1084
36 | ТП - 14 Т- 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 75.685 | 79.6 | 68.3 | 107.3 | 121.5238 | 0.13347 | 140.3081 | 165.0684
37 | ТП - 15 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 64.356 | 57 | 80 | 80 | 103.3333 | 0.17879 | 65.0824 | 76.5675
38 | ТП - 15 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 90.7509 | 130 | 93 | 83 | 145.7143 | 0.25212 | 65.0824 | 76.5675
39 | ТП - 16 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 145.6166 | 155.8 | 149.2 | 186 | 233.8095 | 0.40455 | 24.9954 | 29.4064
40 | ТП - 16 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 123.3737 | 158.8 | 131.3 | 125.9 | 198.0952 | 0.34275 | 24.9954 | 29.4064
41 | ТП - 17 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 90.6322 | 108.7 | 102.8 | 94.1 | 145.5238 | 0.25179 | 62.8379 | 73.927
42 | ТП - 17 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 70.8509 | 66.7 | 104.1 | 68.1 | 113.7619 | 0.19684 | 62.8379 | 73.927
43 | ТП - 18 Т - 1 | ТМ - 1000/6 | 1000 | 1446 | 96.4 | 70.4357 | 85.7 | 91.1 | 60.7 | 113.0952 | 0.078212 | 80.7518 | 95.0021
44 | ТП - 18 Т - 2 | ТМ - 1000/6 | 1000 | 1446 | 96.4 | 40.1558 | 51 | 36.1 | 48.3 | 64.4762 | 0.044589 | 80.7518 | 95.0021
45 | ТП - 19 Т - 1 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 108.5451 | 134.7 | 117.3 | 114 | 174.2857 | 0.19142 | 119.252 | 140.2965
46 | ТП - 19 Т - 2 | ТМГ -630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 88.1707 | 108.9 | 97.3 | 91.1 | 141.5714 | 0.15549 | 119.252 | 140.2965
47 | ТП - 20 Т - 1 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 68.3894 | 79.3 | 72.4 | 78.9 | 109.8095 | 0.30376 | 36.185 | 42.5706
48 | ТП - 20 Т - 2 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 41.3124 | 42.2 | 60.7 | 36.4 | 66.3333 | 0.18349 | 36.185 | 42.5706
49 | ТП - 21 Т - 1 | ТМАФ - 320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 40.7786 | 52.7 | 53.4 | 31.4 | 65.4762 | 0.14163 | 57.5048 | 67.6527
50 | ТП - 21 Т - 2 | ТСМА - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 67.8555 | 52.5 | 96 | 80.3 | 108.9524 | 0.18852 | 81.4408 | 95.8127
51 | ТП - 22 Т - 1 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 26.3949 | 36 | 19 | 34 | 42.381 | 0.11724 | 46.5095 | 54.717
52 | ТП - 22 Т - 2 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 53.976 | 71 | 52 | 59 | 86.6667 | 0.23974 | 46.5095 | 54.717
53 | ТП - 23 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 68.8046 | 109 | 64 | 59 | 110.4762 | 0.19115 | 87.8401 | 103.3413
54 | ТП - 23 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 21.6497 | 30 | 9 | 34 | 34.7619 | 0.060147 | 87.8401 | 103.3413
55 | ТП - 24 Т - 1 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 150.0651 | 170 | 187 | 149 | 240.9524 | 0.26464 | 39.3182 | 46.2567
56 | ТП - 24 Т - 2 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 273.7354 | 291 | 359 | 273 | 439.5238 | 0.48273 | 39.3182 | 46.2567
57 | ТП - 25 Т - 1 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 39.2957 | 43.5 | 42.3 | 46.7 | 63.0952 | 0.069297 | 163.118 | 191.9036
58 | ТП - 25 Т - 2 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 32.8008 | 35.4 | 34.3 | 40.9 | 52.6667 | 0.057844 | 163.118 | 191.9036
59 | ТП-30 Т-1 | ТМГ-250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 34.0167 | 45.9 | 31.1 | 37.7 | 54.619 | 0 | 63.4343 | 74.6286
60 | ТП-30 Т-2 | ТМГ-250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 57.7721 | 64.8 | 75.5 | 54.5 | 92.7619 | 0 | 87.3703 | 102.7886
61 | РП - 4 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 148.7602 | 151.4 | 193.5 | 156.7 | 238.8571 | 0.26234 | 111.0572 | 130.6555
62 | РП - 4 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 71.2365 | 62 | 100.6 | 77.6 | 114.381 | 0.12562 | 111.0572 | 130.6555
63 | КТП Ждановка | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 100.5081 | 103.7 | 114.2 | 121 | 161.381 | 0.27923 | 84.3012 | 99.1778
64 | КТП - 27 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 18.9806 | 17 | 20.5 | 26.5 | 30.4762 | 0.052732 | 112.9988 | 132.9398
65 | КТП - 28 | ТМШ - 320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 32.1187 | 22.5 | 41.5 | 44.3 | 51.5714 | 0.11155 | 84.4382 | 99.3391
66 | КТП-31 | ТМГ- 100/6 | 100 | 144.3 | 9.62 | 32.1187 | 28 | 44 | 44 | 55.2381 | 0.3828 | 18.6142 | 21.8991
67 | КТП-32 | ТМГ- 100/6 | 100 | 144.3 | 9.62 | 34.4023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8104 | 20.9534
| Итого по г. Заполярный |  | 48680 | [8 empty] | 1575.0829 | 1853.7446