## 15.06.2022
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОБЪЁМА СВОБОДНОЙ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ МОЩНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 15.06.2022г
филиал АО"МЭС" "Ковдорская электросеть"
№ п\п | № ТП | параметры трансформатора |  |  |  | Номинальный ток трансформатора, I ном, А | Фактическая присоединенная мощность, кВт | Σ факт. мощность Т-1+Т-2, кВт | Максимальный ток трансформатора, А |  |  |  | коэфф-нт загрузки тр-ра, Кн | Объем свободной мощности ПС, кВт | Объем свободной мощности ПС, кВА
[9 empty] | Замеры на Uл=0,4кВ |  |  | Iср. (Uл=6 (10)кВ)
|  | Тип | Напряжение, кВ | Номинальная мощность Sн, кВА | Номинальная мощность Рн, кВт |  |  |  | А | В | С
от ПС-41
1 | КТП-17 | ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 26.3949 | 26.3949 | 26 | 42 | 21 | 1.1867 | 0.051323 | 313.6051 | 368.9472
2 | КТП-6 | ТМ | 10 | 180 | 153 | 10.4046 | 42.1131 | 42.1131 | 28 | 86 | 28 | 1.8933 | 0.18197 | 110.8869 | 130.4551
3 | ТП-109 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 11.2697 | 11.2697 | 12 | 14 | 12 | 0.50667 | 0.035061 | 201.2303 | 236.7415
4 | ТП-102 | Т-1 ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 0 | 27.5811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.9189 | 217.5516
5 |  | Т-2 ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 27.5811 |  | 36 | 33 | 24 | 1.24 | 0.085808
6 | ТП-101 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 53.0863 | 53.0863 | 36 | 60 | 83 | 2.3867 | 0.10322 | 286.9137 | 337.5455
7 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ТП-104 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 53.0863 | 53.0863 | 36 | 60 | 83 | 2.3867 | 0.10322 | 286.9137 | 337.5455
9 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ТП-105 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 105.5794 | 105.5794 | 119 | 120 | 117 | 4.7467 | 0.20529 | 234.4206 | 275.7889
11 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТП-103 | Т-1ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 0 | 108.8417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.1583 | 271.9509
13 |  | Т-2ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 108.8417 |  | 122 | 136 | 109 | 4.8933 | 0.21164
14 | ТП-106 | Т-1ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 56.9417 | 56.9417 | 76 | 59 | 57 | 2.56 | 0.11072 | 283.0583 | 333.0097
15 |  | Т-2ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ТП-107 | Т-1ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 0 | 25.8017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.6983 | 219.645
17 |  | Т-2ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 25.8017 |  | 33 | 32 | 22 | 1.16 | 0.080272
18 | ТП-108 | ТМГ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 32.0297 | 32.0297 | 34 | 44 | 30 | 1.44 | 0.099648 | 180.4703 | 212.318
19 | ТП-629 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 9.4903 | 9.4903 | 12 | 12 | 8 | 0.42667 | 0.029525 | 203.0097 | 238.835
20 | ТП-625 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 9.4903 | 9.4903 | 8 | 11 | 13 | 0.42667 | 0.029525 | 203.0097 | 238.835
21 | ТП-627 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 26.988 | 26.988 | 33 | 32 | 26 | 1.2133 | 0.083963 | 185.512 | 218.2494
22 | ТП-626 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 18.3874 | 18.3874 | 26 | 18 | 18 | 0.82667 | 0.057205 | 194.1126 | 228.3677
ПС 368
23 | ТП-124 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 22.9546 | 22.9546 | 43 | 42 | 44 | 1.72 | 0.044634 | 317.0454 | 372.9946
24 | ТП-76 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 20.9973 | 41.1048 | 26 | 49 | 43 | 1.5733 | 0.040828 | 298.8952 | 351.6414
25 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 20.1075 |  | 26 | 36 | 51 | 1.5067 | 0.039098
26 | ТП-94 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 48.0446 | 74.0242 | 103 | 86 | 81 | 3.6 | 0.059406 | 461.4758 | 542.9127
27 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 25.9797 |  | 46 | 46 | 54 | 1.9467 | 0.032123
28 | ТП-87 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 16.1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.3072 | 230.9496
29 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 16.1928 |  | 31 | 30 | 30 | 1.2133 | 0.050378
30 | ТП-74 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 43.4181 | 43.4181 | 106 | 101 | 37 | 3.2533 | 0.13508 | 169.0819 | 198.9199
31 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | ТП-75 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 20.4634 | 20.4634 | 40 | 38 | 37 | 1.5333 | 0.025303 | 515.0366 | 605.9254
33 | ТП-84 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 9.0751 | 9.0751 | 10 | 21 | 20 | 0.68 | 0.011221 | 526.4249 | 619.3234
34 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | ТП-123 | ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.5 | 250
ПС 40А
36 | ТП-31 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0 | 28.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.385 | 216.9236
37 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 28.115 |  | 62 | 49 | 47 | 2.1067 | 0.087469
38 | ТП-71 | Т-1ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 15.8369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.1631 | 381.3683
39 |  | Т-2ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 15.8369 |  | 33 | 30 | 26 | 1.1867 | 0.030794
40 | РП3 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 136.3042 | 192.0003 | 275 | 239 | 252 | 10.2133 | 0.16848 | 343.4997 | 404.1172
41 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 55.6961 |  | 116 | 95 | 102 | 4.1733 | 0.068843
42 | ТП-33 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0.97869 | 36.1936 | 1 | 1.5 | 3 | 0.073333 | 0.001903 | 303.8064 | 357.4193
43 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 35.2149 |  | 56.9 | 66 | 75 | 2.6387 | 0.068473
44 | ТП-39 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 68.8995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.1005 | 318.9418
45 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 68.8995 |  | 94 | 145 | 148.2 | 5.1627 | 0.13397
46 | ТП-5 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 0 | 41.2827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.2173 | 201.4321
47 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 41.2827 |  | 91 | 71 | 70 | 3.0933 | 0.12844
48 | ТП-60 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 87.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.2742 | 296.7931
49 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 87.7258 |  | 142 | 162 | 189 | 6.5733 | 0.17058
50 | ТП-35 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 33.8981 | 33.8981 | 72.5 | 68 | 50 | 2.54 | 0.0419 | 306.1019 | 360.1199
51 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | ТП-41 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 53.2049 | 101.0715 | 86 | 90 | 123 | 3.9867 | 0.10345 | 238.9285 | 281.0923
53 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 47.8666 |  | 68 | 113 | 88 | 3.5867 | 0.093074
54 | ТП-43 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0.53383 | 0.53383 | 0.1 | 2.2 | 0.7 | 0.04 | 0.001038 | 339.4662 | 399.372
55 | ТП-58 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 | 80.4302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.5698 | 305.3763
56 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 80.4302 |  | 173 | 123 | 156 | 6.0267 | 0.15639
57 | РП2 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 3.808 | 51.3187 | 8.3 | 3.5 | 9.6 | 0.28533 | 0.0074044 | 288.6813 | 339.625
58 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 47.5107 |  | 84 | 116 | 67 | 3.56 | 0.092382
59 | ТП-66 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 57.2976 | 88.0817 | 119 | 90 | 113 | 4.2933 | 0.11141 | 251.9183 | 296.3745
60 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 30.7841 |  | 68 | 55 | 50 | 2.3067 | 0.059858
61 | ТП-61 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 65.8389 | 116.1967 | 107 | 110 | 153 | 4.9333 | 0.12802 | 223.8033 | 263.298
62 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 50.3578 |  | 88 | 95 | 100 | 3.7733 | 0.097918
63 | ТП-49 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 145.7352 | 232.0375 | 342 | 268 | 209 | 10.92 | 0.18014 | 303.4625 | 357.0147
64 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 86.3023 |  | 173 | 132 | 180 | 6.4667 | 0.10667
65 | ТП-57 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 130.9659 | 159.0809 | 281 | 213 | 242 | 9.8133 | 0.25466 | 180.9191 | 212.846
66 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 28.115 |  | 48 | 52 | 58 | 2.1067 | 0.054668
67 | ТП-59 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 34.5209 | 110.1466 | 75 | 49 | 70 | 2.5867 | 0.067124 | 229.8534 | 270.4157
68 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 75.6257 |  | 145 | 123 | 157 | 5.6667 | 0.093477
69 | ТП-62 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 115.4849 | 115.4849 | 245 | 168 | 236 | 8.6533 | 0.14274 | 420.0151 | 494.1354
70 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | ТП-92 | Т-1ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 103.5627 | 103.5627 | 205 | 183 | 194 | 7.76 | 0.20137 | 236.4373 | 278.1615
72 |  | Т-2ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | ТП-53 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 33.0974 | 33.0974 | 66 | 72 | 48 | 2.48 | 0.064356 | 306.9026 | 361.0619
74 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | ТП-46 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 0 | 29.7165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.2835 | 285.0395
76 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 29.7165 |  | 66 | 47 | 54 | 2.2267 | 0.072228
77 | ТП-40 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 104.2745 | 113.5275 | 202 | 184 | 200 | 7.8133 | 0.20276 | 226.4725 | 266.4382
78 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 9.253 |  | 21 | 23 | 8 | 0.69333 | 0.017992
79 | ТП-63 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 28.8267 | 67.6183 | 68 | 65 | 29 | 2.16 | 0.056052 | 272.3817 | 320.4491
80 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 38.7915 |  | 43 | 85 | 90 | 2.9067 | 0.075428
81 | ТП-48 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 49.824 | 85.0567 | 110 | 102 | 68 | 3.7333 | 0.061585 | 450.4433 | 529.9333
82 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 35.2327 |  | 88 | 61 | 49 | 2.64 | 0.043549
83 | ТП-50 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 5.3383 | 37.9018 | 10 | 12 | 8 | 0.4 | 0.0065905 | 497.5982 | 585.4096
84 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 32.5635 |  | 77 | 58 | 48 | 2.44 | 0.063318
85 | ТП-52 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 11.2104 | 17.6163 | 27 | 26 | 10 | 0.84 | 0.021798 | 322.3837 | 379.2749
86 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 6.4059 |  | 26 | 3 | 7 | 0.48 | 0.012456
87 | КТП-19 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 17.4384 | 17.4384 | 38 | 47 | 13 | 1.3067 | 0.033908 | 322.5616 | 379.4842
88 | ТП-65 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 30.8197 | 52.3508 | 59 | 74 | 40.2 | 2.3093 | 0.059927 | 287.6492 | 338.4108
89 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 21.5311 |  | 44 | 46 | 31 | 1.6133 | 0.041866
90 | ТП-67 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 28.8267 | 100.0039 | 50 | 53 | 59 | 2.16 | 0.056052 | 239.9961 | 282.3484
91 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 71.1771 |  | 85.5 | 156.5 | 158 | 5.3333 | 0.1384
92 | ТП-68 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 58.7211 | 88.9714 | 92 | 149 | 89 | 4.4 | 0.11418 | 251.0286 | 295.3277
93 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 30.2503 |  | 53 | 69 | 48 | 2.2667 | 0.05882
94 | ТП-69 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 41.1048 | 96.445 | 77 | 103 | 51 | 3.08 | 0.050807 | 243.555 | 286.5353
95 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 55.3402 |  | 86 | 114 | 111 | 4.1467 | 0.10761
96 | ТП-42 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 38.7915 | 93.0641 | 56 | 80 | 82 | 2.9067 | 0.075428 | 246.9359 | 290.5128
97 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 54.2726 |  | 114 | 123 | 68 | 4.0667 | 0.10553
98 | ТП-44 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 49.1122 | 49.1122 | 82 | 87 | 107 | 3.68 | 0.095496 | 290.8878 | 342.2209
99 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | ТП-47 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 80.0743 | 113.5275 | 225 | 98 | 127 | 6 | 0.098857 | 158.4725 | 186.4382
101 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 33.4533 |  | 74 | 58 | 56 | 2.5067 | 0.08131
102 | ТП-54 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 67.6183 | 93.0107 | 119 | 134 | 127 | 5.0667 | 0.16435 | 178.9893 | 210.5756
103 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 25.3924 |  | 58 | 41.7 | 43 | 1.9027 | 0.049374
104 | ТП-82 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 53.7387 | 53.7387 | 101 | 111 | 90 | 4.0267 | 0.10449 | 286.2613 | 336.7779
105 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | ТП-51 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 38.2577 | 77.761 | 102 | 85 | 28 | 2.8667 | 0.07439 | 262.239 | 308.5164
107 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 39.5033 |  | 71 | 88 | 63 | 2.96 | 0.076812
108 | КТП-55 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 12.7229 | 12.7229 | 15 | 48 | 8.5 | 0.95333 | 0.015726 | 522.7771 | 615.0319
109 | ТП-64 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 7.2957 | 7.2957 | 21 | 10 | 10 | 0.54667 | 0.014186 | 332.7043 | 391.4169
110 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 1.2456 |  | 3 | 4 | 0 | 0.093333 | 0.002422
111 | КТП-18 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 72.7786 | 72.7786 | 101 | 121 | 187 | 5.4533 | 0.14151 | 267.2214 | 314.3781
112 | КТП-20 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 32.9194 | 32.9194 | 65 | 66 | 54 | 2.4667 | 0.04069 | 502.5806 | 591.2713
113 | ТП-56 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 123.6703 | 123.6703 | 270 | 219 | 206 | 9.2667 | 0.15286 | 411.8297 | 484.5055
114 | ТП-45 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 48.5784 | 95.8044 | 80 | 80 | 113 | 3.64 | 0.059973 | 244.1956 | 287.2889
115 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 47.226 |  | 60 | 97 | 108.4 | 3.5387 | 0.091828
116 | КТП- 90 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 1.0677 | 1.0677 | 2 | 3 | 1 | 0.08 | 0.00519 | 134.9323 | 158.7439
117 | КТП-88 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 26.3355 | 4.7 | 50 | 50 | 48 | 1.9733 | 0.12802 | 109.6645 | 129.017
118 | КТП-15 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 1.6549 | 1.6549 | 3 | 0.3 | 6 | 0.124 | 0.0032178 | 338.3451 | 398.0531
119 | КТП-89 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 5.1603 | 5.1603 | 10 | 9 | 10 | 0.38667 | 0.025085 | 130.8397 | 153.929
120 | КТПН-8 | ТМГ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 14.5557 | 14.5557 | 32.3 | 17.5 | 32 | 1.0907 | 0.045284 | 197.9443 | 232.8756
121 | КТПН-14 | ТМ | 6 | 200 | 170 | 19.2678 | 13.3457 | 13.3457 | 22 | 28 | 25 | 1 | 0.0519 | 156.6543 | 184.2992
122 | ТП-93 (в т.ч. РП-1) | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 48.5784 | 98.2245 | 95 | 86 | 92 | 3.64 | 0.094458 | 241.7755 | 284.4418
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 49.6461 |  | 74 | 108 | 97 | 3.72 | 0.096534
Главный инженер |  |  |  |  | Семенов Е.А.