## информ на 01.01.2025
№ п\п | Наименование ТП | Тип трансформатора, мощность, кВА | Мощность трансформатора, кВА | Iном А, НН | I ном А, ВН | Фактическая присоединенная мощность, кВт | Максимальный ток трансформатора, А |  |  |  | коэффициент загрузки К | Объем свободной мощности кВт | Объем свободной мощности кВА
[7 empty] | Ж | З | К | Iср. А,НН
п. Никель
1 | РП - 1 Т - 1 | ТМГ -400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 18.2688 | 26 | 26 | 36 | 29.3333 | 0.050794 | 213.7316 | 251.4489
2 | РП - 1 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 16.4004 | 29 | 18 | 32 | 26.3333 | 0.045599
3 | РП - 2 Т - 1 | ТМГ- 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 11.2104 | 9 | 17 | 28 | 18 | 0.01978 | 333.4338 | 392.2751
4 | РП - 2 Т - 2 | ТМГ- 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 47.9556 | 75 | 70 | 86 | 77 | 0.084615
5 | РП - 5 Т - 1 | ТМ 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 34.6692 | 69 | 25 | 73 | 55.6667 | 0.061172 | 339.9005 | 399.883
6 | РП - 5 Т - 2 | ТМ 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 15.2586 | 21 | 22 | 30.5 | 24.5 | 0.026923
7 | ТП - 3 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 36.9528 | 81 | 51 | 46 | 59.3333 | 0.16368 | 122.883 | 144.5683
8 | ТП - 3 Т - 2 | ТМГ-400/10/0.4 | 400 | 577.4 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ТП -4 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 35.4996 | 49 | 67 | 55 | 57 | 0.098701 | 196.8018 | 231.5315
10 | ТП -4 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 23.355 | 53.5 | 33 | 26 | 37.5 | 0.064935
11 | ТП - 6 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 28.2336 | 45 | 55 | 36 | 45.3333 | 0.12506 | 99.3412 | 116.872
12 | ТП - 6 Т - 2 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 42.3504 | 82 | 31 | 91 | 68 | 0.18759
13 | ТП - 7 Т - 1 | ТМГ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 52.5228 | 95 | 81.5 | 76.5 | 84.3333 | 0.092674 | 271.8181 | 319.786
14 | ТП - 7 Т - 2 | ТМГ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 94.6656 | 163 | 130 | 163 | 152 | 0.16703
15 | ТП - 8 Т - 1 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 11.0028 | 22 | 15 | 16 | 17.6667 | 0.048736 | 141.048 | 165.9389
16 | ТП - 8 Т - 2 | ТМ 200/10 | 200 | 362.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | КТП - 10 | ТМ 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 10.7952 | 11 | 16 | 25 | 17.3333 | 0.047816 | 141.1934 | 166.1098
18 | ТП - 11 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 21.1752 | 43 | 35 | 24 | 34 | 0.058874 | 223.1774 | 262.5616
19 | ТП - 12 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 29.2716 | 46 | 47 | 48 | 47 | 0.081385 | 217.5099 | 255.894
20 | ТП - 13 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 81.1716 | 158 | 116 | 117 | 130.3333 | 0.22569 | 181.1799 | 213.1528
21 | ТП - 15 | ТМГ -400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 62.4876 | 120 | 86 | 95 | 100.3333 | 0.17374 | 194.2587 | 228.5396
22 | ТП - 16 Т - 1 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 49.4088 | 84.5 | 74.5 | 79 | 79.3333 | 0.21885 | 114.1638 | 134.3104
23 | ТП - 16 Т - 2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ТП - 18 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 46.2948 | 90 | 55 | 78 | 74.3333 | 0.12872 | 167.8104 | 197.424
25 | ТП - 18 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 53.976 | 86 | 86 | 88 | 86.6667 | 0.15007
26 | ТП - 20 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 44.634 | 79 | 73 | 63 | 71.6667 | 0.1241 | 206.7562 | 243.2426
27 | ТП - 21 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 8.9268 | 10 | 8 | 25 | 14.3333 | 0.02482 | 231.7512 | 272.6485
28 | ТП - 22 Т -1 | ТМГ -250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 20.9676 | 39 | 25 | 37 | 33.6667 | 0.092874 | 101.6663 | 119.6074
29 | ТП - 22 Т -2 | ТМ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 46.2948 | 86 | 84 | 53 | 74.3333 | 0.20506
30 | ТП - 24 | ТМГ -400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 45.672 | 83 | 63 | 74 | 73.3333 | 0.12698 | 206.0296 | 242.3878
31 | ТП - 27 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 11.418 | 20 | 13 | 22 | 18.3333 | 0.031746 | 230.0074 | 270.5969
32 | ТП - 32 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 35.0844 | 71 | 49 | 49 | 56.3333 | 0.097547 | 213.4409 | 251.107
33 | ТП - 34 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 74.2585 | 108.2 | 112 | 137.5 | 119.2333 | 0.20646 | 186.019 | 218.8459
34 | ТП - 37 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 79.3032 | 115 | 162 | 105 | 127.3333 | 0.22049 | 182.4878 | 214.6915
35 | ТП - 38 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 104.4228 | 177 | 141 | 185 | 167.6667 | 0.29033 | 164.904 | 194.0048
36 | ТП - 43 Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 33.0084 | 34 | 41 | 84 | 53 | 0.091775 | 187.2833 | 220.3333
37 | ТП - 43 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 39.444 | 59 | 45 | 86 | 63.3333 | 0.10967
38 | ТП - 49 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 51.0696 | 98 | 75 | 73 | 82 | 0.14199 | 202.2513 | 237.9427
39 | ТП - 52 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 49.2012 | 77 | 67 | 93 | 79 | 0.1368 | 203.5592 | 239.4814
40 | ТП - 54 Т -1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 85.3236 | 171 | 95 | 145 | 137 | 0.23723 | 140.6356 | 165.4536
41 | ТП - 54 Т -2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 53.7684 | 98 | 68 | 93 | 86.3333 | 0.14949
42 | ТП - 65 Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 32.5932 | 42 | 65 | 50 | 52.3333 | 0.09062 | 187.2833 | 220.3333
43 | ТП - 65 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 39.8592 | 80 | 82 | 30 | 64 | 0.11082
44 | ТП - 66 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 69.1308 | 106 | 103 | 124 | 111 | 0.19221 | 103.143 | 121.3448
45 | ТП - 66 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 123.522 | 197 | 220 | 178 | 198.3333 | 0.34343
46 | ТП - 68 Т - 1 | ТМГ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 48.1632 | 74 | 81 | 77 | 77.3333 | 0.084982 | 298.557 | 351.2435
47 | ТП - 68 Т - 2 | ТМГ - 630/10 | 630 | 910 | 36.4 | 60.8268 | 107 | 89 | 97 | 97.6667 | 0.10733
48 | ТП - 69 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 39.6516 | 71 | 88 | 32 | 63.6667 | 0.11025 | 210.2439 | 247.3457
49 | ТП - 72 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 20.9676 | 27 | 36 | 38 | 33.6667 | 0.058297 | 212.569 | 250.0812
50 | ТП - 72 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 15.3624 | 26 | 25 | 23 | 24.6667 | 0.042713
51 | ТП - 74 Т - 1 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 28.8564 | 33 | 53 | 53 | 46.3333 | 0.080231 | 166.3572 | 195.7144
52 | ТП - 74 Т - 2 | ТМ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 73.4904 | 140 | 102 | 112 | 118 | 0.20433
53 | ТП - 75 Т - 1 | ТМГ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 7.4736 | 4 | 20 | 12 | 12 | 0.033103 | 130.585 | 153.6294
54 | ТП - 75 Т - 2 | ТМГ - 250/10 | 250 | 362.5 | 14.5 | 18.4764 | 32 | 34 | 23 | 29.6667 | 0.081839
55 | КТП - 88 | ТМ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 11.2104 | 18 | 8 | 28 | 18 | 0.078261 | 87.3527 | 102.7679
56 | КТП - 87 | ТМ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 2.1798 | 4 | 4 | 2.5 | 3.5 | 0.015217 | 93.6741 | 110.2049
57 | ТП - 29 Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 26.7804 | 48 | 48 | 33 | 43 | 0.074459 | 218.3818 | 256.9198
58 | ТП - 29 Т -2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.5 | 23.1 | 1.2456 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.0034632
59 | КТП - 30 | ТМГ - 160/10 | 160 | 230 | 9.2 | 7.4736 | 8 | 17 | 11 | 12 | 0.052174 | 89.9685 | 105.8453
60 | КТПС-47а | ТМГ-25/10 | 25 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
61 | КТП-25 | ТСМ-200/10 | 200 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| Итого по п. Никель |  | 23095 | 33109.9 | [5 empty] | 3585.4 | 0.10829 | 3606.5795 | 4243.0347
г. Заполярный
1 | ПС-26 Т-1 | ТД - 10000/35/6 | 10000 | 916 | 165.1528 | 3253 | 331 | 331 | 331 | 331.6308 | 0.47066 | 1731.1356 | 2036.6301
2 | ПС-26 Т-2 | ТД - 10000/35/6 | 10000 | 916 | 165.1528 | 2327 | 237 | 237 | 237 | 237.2287 | 0.33668
3 | ТП - 3 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 184.5564 | 314 | 330 | 245 | 296.3333 | 0.32546 | 160.067 | 188.3142
4 | ТП - 3 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 122.2764 | 232 | 182 | 175 | 196.3333 | 0.21563
5 | ТП - 1 Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.95 | 38.53 | 68.508 | 130 | 87 | 113 | 110 | 0.19033 | 149.7908 | 176.2244
6 | ТП - 1 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.95 | 38.53 | 57.5052 | 93 | 89 | 95 | 92.3333 | 0.15976
7 | ТП - 3а Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 82.2511 | 119.6 | 153.9 | 122.7 | 132.0667 | 0.22851 | 149.4856 | 175.8654
8 | ТП - 3а Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 44.198 | 65.9 | 90.6 | 56.4 | 70.9667 | 0.12279
9 | ТП - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 153.4579 | 196.2 | 327.4 | 215.6 | 246.4 | 0.42633 | 130.5795 | 153.6229
10 | ТП - 4 Т - 1 | ТМ -400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 106.0836 | 196 | 158 | 157 | 170.3333 | 0.29472 | 131.9164 | 155.1958
11 | ТП - 4 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 45.4644 | 73 | 81 | 65 | 73 | 0.12631
12 | ТП - 5 Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.95 | 38.53 | 122.4425 | 206 | 202 | 181.8 | 196.6 | 0.34017 | 74.7766 | 87.9724
13 | ТП - 5 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 110.7338 | 221.9 | 137.6 | 173.9 | 177.8 | 0.30764
14 | ТП - 5А Т - 1 | ТМГ -400/10 | 400 | 577.95 | 38.53 | 117.6262 | 208.9 | 174.5 | 183.2 | 188.8667 | 0.32679 | 123.9819 | 145.8611
15 | ТП - 5А Т - 2 | ТМГ -400/10 | 400 | 577.95 | 38.53 | 45.2568 | 66.2 | 89.1 | 62.7 | 72.6667 | 0.12573
16 | ТП-6 Т-1 | ТМ-630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 96.3887 | 178.6 | 149.7 | 136 | 154.7667 | 0.16998 | 307.3779 | 361.6211
17 | ТП - 7 Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.95 | 38.53 | 138.1578 | 253.7 | 222.2 | 189.6 | 221.8333 | 0.38383 | 105.381 | 123.9776
18 | ТП - 7 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.95 | 38.53 | 51.298 | 85.7 | 54.4 | 107 | 82.3667 | 0.14252
19 | ТП - 8 Т - 1 | ТМГ -400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 13.2864 | 25 | 24 | 15 | 21.3333 | 0.036912 | 148.6282 | 174.8567
20 | ТП - 8 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 114.3876 | 182 | 192 | 177 | 183.6667 | 0.31779
21 | ТП - 9 Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.95 | 38.53 | 82.6248 | 170.6 | 102.6 | 124.8 | 132.6667 | 0.22955 | 82.9145 | 97.5465
22 | ТП - 9 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.95 | 38.53 | 138.9259 | 212.4 | 214.3 | 242.5 | 223.0667 | 0.38596
23 | ТП - 10 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 65.5808 | 102 | 90.3 | 123.6 | 105.3 | 0.1822 | 192.0934 | 225.9922
24 | ТП - 10А Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 62.3215 | 97.4 | 98.7 | 104.1 | 100.0667 | 0.17314 | 174.2191 | 204.9636
25 | ТП - 10А Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.95 | 38.53 | 28.7941 | 48.1 | 58.3 | 32.3 | 46.2333 | 0.079995
26 | ТП - 10 Б Т - 1 | ТМФ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 68.9647 | 116 | 109.2 | 107 | 110.7333 | 0.1916 | 164.875 | 193.9706
27 | ТП - 10 Б Т - 2 | ТМФ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 35.4996 | 49 | 77 | 45 | 57 | 0.098624
28 | ТП -11 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 55.8029 | 77.9 | 100.6 | 90.3 | 89.6 | 0.15503 | 198.938 | 234.0447
29 | ТП - 11А Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.95 | 38.53 | 103.1772 | 187 | 111 | 199 | 165.6667 | 0.28665 | 121.308 | 142.7153
30 | ТП - 11А Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.95 | 38.53 | 63.5256 | 104 | 96 | 106 | 102 | 0.17649
31 | ТП - 12 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 75.8155 | 127.7 | 115.7 | 121.8 | 121.7333 | 0.1337 | 273.4166 | 321.6666
32 | ТП - 12 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 69.0893 | 96.2 | 108 | 128.6 | 110.9333 | 0.12184
33 | ТП - 13 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 43.3884 | 70 | 65 | 74 | 69.6667 | 0.12054 | 172.3154 | 202.724
34 | ТП - 13 Т - 2 | ТМГ- 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 50.4468 | 58 | 94 | 91 | 81 | 0.14015
35 | ТП - 14 Т- 1 | ТСМА- 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 58.9376 | 110.4 | 92.8 | 80.7 | 94.6333 | 0.16374 | 132.1489 | 155.4693
36 | ТП - 14 Т- 2 | ТМГ - 630/10 | 630 | 910.5 | 60.7 | 92.2782 | 114.9 | 170.9 | 158.7 | 148.1667 | 0.16273
37 | ТП - 15 Т - 1 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.95 | 38.53 | 83.2476 | 131 | 141 | 129 | 133.6667 | 0.23128 | 136.4213 | 160.4957
38 | ТП - 15 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.95 | 38.53 | 61.8648 | 97 | 95 | 106 | 99.3333 | 0.17187
39 | ТП - 16 Т - 1 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 107.2046 | 151.5 | 179.4 | 185.5 | 172.1333 | 0.29783 | 117.7041 | 138.4754
40 | ТП - 16 Т - 2 | ТМГ - 400/10 | 400 | 577.95 | 38.53 | 64.6466 | 107.3 | 113.6 | 90.5 | 103.8 | 0.1796
41 | ТП - 17 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 104.4228 | 184 | 127 | 192 | 167.6667 | 0.29011 | 113.0248 | 132.9704
42 | ТП - 17 Т - 2 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 74.1132 | 96 | 98 | 163 | 119 | 0.2059
43 | ТП - 18 Т - 1 | ТМ - 1000/6 | 1000 | 1446 | 96.4 | 161.7619 | 259.9 | 211.9 | 307.4 | 259.7333 | 0.17962 | 441.3096 | 519.1877
44 | ТП - 18 Т - 2 | ТМ - 1000/6 | 1000 | 1446 | 96.4 | 57.7958 | 87.2 | 114.6 | 76.6 | 92.8 | 0.064177
45 | ТП - 19 Т - 1 | ТМГ - 630/10 | 630 | 910.5 | 60.7 | 210.2573 | 364.5 | 316.8 | 331.5 | 337.6 | 0.37079 | 160.0525 | 188.2971
46 | ТП - 19 Т - 2 | ТМГ -630/10 | 630 | 910.5 | 60.7 | 96.5963 | 163.2 | 173 | 129.1 | 155.1 | 0.17035
47 | ТП - 20 Т - 1 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 63.401 | 122.1 | 71.8 | 111.5 | 101.8 | 0.2816 | 76.7439 | 90.287
48 | ТП - 20 Т - 2 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 39.4648 | 78 | 62.3 | 49.8 | 63.3667 | 0.17529
49 | ТП - 21 Т - 1 | ТМГ- 400/10 | 400 | 462.3 | 30.82 | 42.4542 | 59.2 | 80.4 | 64.9 | 68.1667 | 0.14745 | 101.4642 | 119.3696
50 | ТП - 21 Т - 2 | ТМГ- 400/10 | 400 | 577.95 | 38.53 | 84.597 | 102.7 | 150.9 | 153.9 | 135.8333 | 0.23503
51 | ТП - 22 Т - 1 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 15.7776 | 33 | 23 | 20 | 25.3333 | 0.070078 | 96.8708 | 113.9656
52 | ТП - 22 Т - 2 | ТМ - 250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 58.3356 | 104 | 91 | 86 | 93.6667 | 0.25911
53 | ТП - 23 Т - 1 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 37.1604 | 54 | 58 | 67 | 59.6667 | 0.10324 | 196.2932 | 230.9331
54 | ТП - 23 Т - 2 | ТМ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 22.4208 | 22 | 41 | 45 | 36 | 0.062289
55 | ТП - 24 Т - 1 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 181.7746 | 256.2 | 310.7 | 308.7 | 291.8667 | 0.32056 | 104.4821 | 122.9202
56 | ТП - 24 Т - 2 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 204.4652 | 359.7 | 304.5 | 320.7 | 328.3 | 0.36057
57 | ТП - 25 Т - 1 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 22.4623 | 39.2 | 31 | 38 | 36.0667 | 0.039612 | 328.8998 | 386.941
58 | ТП - 25 Т - 2 | ТМГ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 43.1808 | 60 | 76 | 72 | 69.3333 | 0.076149
59 | ТП-30 Т-1 | ТМГ-250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 15.9229 | 34.2 | 25.9 | 16.6 | 25.5667 | 0.070724 | 125.9493 | 148.1756
60 | ТП-30 Т-2 | ТМГ-250/6 | 250 | 361.5 | 24.1 | 16.6495 | 17.7 | 24.4 | 38.1 | 26.7333 | 0.073951
61 | РП - 4 Т - 1 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 149.5135 | 220.9 | 241.6 | 257.7 | 240.0667 | 0.26366 | 215.2596 | 253.2466
62 | РП - 4 Т - 2 | ТМ - 630/6 | 630 | 910.5 | 60.7 | 78.4728 | 118.5 | 131.1 | 128.4 | 126 | 0.13839
63 | КТП Ждановка | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 195.9329 | 292.4 | 261 | 390.4 | 314.6 | 0.54434 | 100.847 | 118.6435
64 | КТП - 27 | ТМГ - 400/6 | 400 | 577.95 | 38.53 | 15.1548 | 10 | 36 | 27 | 24.3333 | 0.042103 | 227.3916 | 267.5196
65 | КТП - 28 | ТМШ - 320/6 | 320 | 462.3 | 30.82 | 59.7473 | 72.2 | 122.8 | 92.8 | 95.9333 | 0.20751 | 148.5769 | 174.7964
66 | КТП-31 | ТМГ- 100/6 | 100 | 144.3 | 9.62 | 32.6555 | 43.2 | 63 | 51.1 | 52.4333 | 0.36336 | 36.6412 | 43.1073
67 | КТП-32 | ТМГ- 100/6 | 100 | 144.3 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 70
| Итого поТП г. Заполярный |  | 48840 | 41561.25 | 2770.75 | 5170.5064 |  |  |  | 8302.0333 | 0.19975