## 10.2024
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжения ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения на 01.10.2024г
Ковдорского района электрических сетей АО "МЭС"
(наименование сетевой организации)
№ п\п | № ТП | параметры трансформатора |  |  |  | Iном А, ВН | I ном А, НН | Фактическая присоединенная мощность ВН, кВт | Фактическая присоединенная мощность НН, кВт | Максимальный ток трансформатора, А |  |  |  |  | коэфф-нт загрузки тр-ра, Кн | Объем свободной мощности ПС СН-ΙΙ, кВт | Объем свободной мощности ПС НН, кВт | Объем свободной мощности ПС, кВА
[10 empty] | Замеры на Uл=0,4кВ |  |  | Iср. (Uл=0,4 кВ) | Iср. (Uл=6 (10)кВ)
|  | Тип | Напряжение ВН, кВ | Номинальная мощность (полная) Sн, кВА | Номинальная мощность полезная Рн (=Sн*0,85), кВт |  |  |  |  | А | В | С
от ПС-41
1 | КТП-17 | ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 20.4634 | 14.3244 | 14 | 35 | 20 | 23 | 0.92 | 0.03979 | 319.5366 | 325.6756 | 375.9254
2 | КТП-6 | ТМ | 10 | 180 | 153 | 10.4046 | 260.1156 | 19.5737 | 13.7016 | 26 | 24 | 16 | 22 | 0.88 | 0.084578 | 133.4263 | 139.2984 | 156.9721
3 | КТП-110 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 27.5811 | 19.3068 | 34 | 29 | 30 | 31 | 1.24 | 0 | 184.9189 | 193.1932 | 217.5516
4 | ТП-109 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 1.1863 | 0.8304 | 0 | 1 | 3 | 1.3333 | 0.053333 | 0 | 211.3137 | 211.6696 | 248.6044
5 | ТП-102 | Т-1 ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.2914 | 194.854 | 220.3429
6 |  | Т-2 ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 25.2086 | 17.646 | 9 | 43 | 33 | 28.3333 | 1.1333 | 0.078427
7 | ТП-101 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 4.4486 | 3.114 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.2 | 0.00865 | 316.8674 | 323.8072 | 372.7852
8 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 18.684 | 13.0788 | 16 | 26 | 21 | 21 | 0.84 | 0.03633
9 | ТП-104 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 53.6794 | 37.5756 | 50 | 56 | 75 | 60.3333 | 2.4133 | 0.10438 | 241.2417 | 270.8692 | 283.8138
10 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 45.0789 | 31.5552 | 61 | 38 | 53 | 50.6667 | 2.0267 | 0.087653
11 | ТП-105 | Т-1 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 66.7286 | 46.71 | 76 | 75 | 74 | 75 | 3 | 0.12975 | 239.1657 | 269.416 | 281.3714
12 |  | Т-2 ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 34.1057 | 23.874 | 37 | 38 | 40 | 38.3333 | 1.5333 | 0.066317
13 | ТП-103 | Т-1ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 10.9731 | 7.6812 | 19 | 12 | 6 | 12.3333 | 0.49333 | 0.021337 | 265.5606 | 287.8924 | 312.4242
14 |  | Т-2ТМ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 63.4663 | 44.4264 | 75 | 62 | 77 | 71.3333 | 2.8533 | 0.12341
15 | ТП-106 | Т-1ТМГ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 33.216 | 23.2512 | 64 | 29 | 19 | 37.3333 | 1.4933 | 0.064587 | 270.3057 | 291.214 | 318.0067
16 |  | Т-2ТМГ | 10 | 400 | 340 | 23.1214 | 578.0347 | 36.4783 | 25.5348 | 51 | 34 | 38 | 41 | 1.64 | 0.07093
17 | ТП-107 | Т-1ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 13.6423 | 9.5496 | 22 | 10 | 14 | 15.3333 | 0.61333 | 0.042443 | 197.6714 | 202.12 | 232.5546
18 |  | Т-2ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 1.1863 | 0.8304 | 4 | 0 | 0 | 1.3333 | 0.053333 | 0.0036907
19 | ТП-108 | ТМГ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 16.608 | 11.6256 | 26 | 6 | 24 | 18.6667 | 0.74667 | 0.051669 | 195.892 | 200.8744 | 230.4612
20 | ТП-629 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 18.0909 | 12.6636 | 7 | 2 | 52 | 20.3333 | 0.81333 | 0.056283 | 194.4091 | 199.8364 | 228.7166
21 | ТП-625 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 10.38 | 7.266 | 10 | 22 | 3 | 11.6667 | 0.46667 | 0.032293 | 202.12 | 205.234 | 237.7882
22 | ТП-627 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 23.4291 | 16.4004 | 23 | 31 | 25 | 26.3333 | 1.0533 | 0.072891 | 189.0709 | 196.0996 | 222.4363
23 | ТП-626 | ТМ | 10 | 250 | 212.5 | 14.4509 | 361.2717 | 8.6006 | 6.0204 | 16 | 8 | 5 | 9.6667 | 0.38667 | 0.026757 | 203.8994 | 206.4796 | 239.8817
ПС 368
24 | ТП-124 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 62.8731 | 44.0112 | 74 | 80 | 58 | 70.6667 | 4.7111 | 0.12225 | 277.1269 | 295.9888 | 326.0316
25 | ТП-76 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 37.0714 | 25.95 | 44 | 40 | 41 | 41.6667 | 2.7778 | 0.072083 | 291.6589 | 306.1612 | 343.1281
26 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 11.2697 | 7.8888 | 12 | 8 | 18 | 12.6667 | 0.84444 | 0.021913
27 | ТП-94 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 98.4617 | 68.9232 | 96 | 108 | 128 | 110.6667 | 7.3778 | 0.12175 | 417.168 | 452.6676 | 490.7859
28 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 19.8703 | 13.9092 | 26 | 16 | 25 | 22.3333 | 1.4889 | 0.024569
29 | ТП-87 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 2.3726 | 1.6608 | 4 | 4 | 0 | 2.6667 | 0.17778 | 0.0046133 | 210.1274 | 210.8392 | 247.2087
30 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | ТП-74 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 8.8971 | 6.228 | 18 | 7 | 5 | 10 | 0.66667 | 0.02768 | 132.7223 | 156.6556 | 156.1439
32 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 70.8806 | 49.6164 | 113 | 59 | 67 | 79.6667 | 5.3111 | 0.22052
33 | ТП-75 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 9.1937 | 6.4356 | 13 | 6 | 12 | 10.3333 | 0.68889 | 0.011368 | 526.3063 | 529.0644 | 619.1839
34 | ТП-84 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.4509 | 526.3656 | 614.6481
35 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6 | 909 | 13.0491 | 9.1344 | 14 | 15 | 15 | 14.6667 | 0.97778 | 0.016135
36 | ТП-123 | ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.5 | 212.5 | 250
ПС 40А
37 | ТП-31 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.4833 | 211.0883 | 247.6274
38 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 2.0167 | 1.4117 | 1 | 2 | 3.8 | 2.2667 | 0.15111 | 0.0062741
39 | ТП-71 | Т-1ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 1.6608 | 1.1626 | 0.6 | 0 | 5 | 1.8667 | 0.12444 | 0.0032293 | 330.3318 | 333.2322 | 388.6256
40 |  | Т-2ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 8.0074 | 5.6052 | 2 | 3 | 22 | 9 | 0.6 | 0.01557
41 | РП3 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 162.966 | 114.0762 | 163.3 | 204.6 | 181.6 | 183.1667 | 12.2111 | 0.20143 | 312.4783 | 379.3848 | 367.6215
42 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 60.0557 | 42.039 | 85.5 | 60 | 57 | 67.5 | 4.5 | 0.074232
43 | ТП-33 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 10.38 | 7.266 | 4 | 18 | 13 | 11.6667 | 0.77778 | 0.020183 | 275.9406 | 295.1584 | 324.636
44 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 53.6794 | 37.5756 | 48 | 77 | 56 | 60.3333 | 4.0222 | 0.10438
45 | ТП-39 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 93.7166 | 65.6016 | 92 | 110 | 114 | 105.3333 | 7.0222 | 0.18223 | 240.6486 | 270.454 | 283.116
46 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 5.6349 | 3.9444 | 6 | 8 | 5 | 6.3333 | 0.42222 | 0.010957
47 | ТП-5 | Т-1ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 0.35589 | 0.24912 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.026667 | 0.0011072 | 154.9058 | 212.2509 | 182.2422
48 |  | Т-2ТМ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 57.2383 | 40.0668 | 47 | 46 | 100 | 64.3333 | 4.2889 | 0.17807
49 | ТП-60 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 67.0251 | 46.9176 | 81 | 79 | 66 | 75.3333 | 5.0222 | 0.13033 | 228.7857 | 262.15 | 269.1597
50 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 44.1891 | 30.9324 | 51 | 52 | 46 | 49.6667 | 3.3111 | 0.085923
51 | ТП-35 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 23.1326 | 16.1928 | 31 | 30 | 17 | 26 | 1.7333 | 0.028593 | 294.9211 | 308.4448 | 346.9661
52 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 21.9463 | 15.3624 | 38 | 31 | 5 | 24.6667 | 1.6444 | 0.042673
53 | ТП-41 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 79.1846 | 55.4292 | 88 | 85 | 94 | 89 | 5.9333 | 0.15397 | 170.5687 | 221.3981 | 200.6691
54 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 90.2467 | 63.1727 | 114.2 | 96.1 | 94 | 101.4333 | 6.7622 | 0.17548
55 | ТП-43 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 4.2706 | 2.9894 | 11.4 | 2.3 | 0.7 | 4.8 | 0.32 | 0.008304 | 335.7294 | 337.0106 | 394.9757
56 | ТП-58 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 10.5283 | 7.3698 | 12 | 12.5 | 11 | 11.8333 | 0.78889 | 0.020472 | 165.9126 | 218.1388 | 195.1913
57 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 163.5591 | 114.4914 | 221.5 | 163 | 167 | 183.8333 | 12.2556 | 0.31803
58 | РП2 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 1.8981 | 1.3286 | 2 | 1 | 3.4 | 2.1333 | 0.14222 | 0.0036907 | 255.0619 | 280.5434 | 300.0729
59 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 83.04 | 58.128 | 87 | 101 | 92 | 93.3333 | 6.2222 | 0.16147
60 | ТП-66 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 90.1577 | 63.1104 | 88 | 117 | 99 | 101.3333 | 6.7556 | 0.17531 | 214.0758 | 251.853 | 251.8538
61 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 35.7665 | 25.0366 | 44.2 | 33.4 | 43 | 40.2 | 2.68 | 0.069546
62 | ТП-61 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 141.3163 | 98.9214 | 170.1 | 140.1 | 166.3 | 158.8333 | 10.5889 | 0.27478 | 85.3934 | 161.7754 | 100.4629
63 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 113.2903 | 79.3032 | 132 | 106 | 144 | 127.3333 | 8.4889 | 0.22029
64 | ТП-49 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 210.5657 | 147.396 | 258 | 221 | 231 | 236.6667 | 15.7778 | 0.26027 | 188.2149 | 292.4004 | 221.4292
65 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 136.7194 | 95.7036 | 146 | 149 | 166 | 153.6667 | 10.2444 | 0.16899
66 | ТП-57 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 195.4406 | 136.8084 | 237 | 231 | 191 | 219.6667 | 14.6444 | 0.38002 | 75.4583 | 154.8208 | 88.7745
67 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 69.1011 | 48.3708 | 95 | 63 | 75 | 77.6667 | 5.1778 | 0.13436
68 | ТП-59 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 76.2189 | 53.3532 | 92 | 73 | 92 | 85.6667 | 5.7111 | 0.1482 | 120.8337 | 186.5836 | 142.1573
69 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 142.9474 | 100.0632 | 220 | 125 | 137 | 160.6667 | 10.7111 | 0.17669
70 | ТП-62 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 113.2903 | 79.3032 | 112 | 151 | 119 | 127.3333 | 8.4889 | 0.14003 | 351.0326 | 406.3728 | 412.9795
71 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 71.1771 | 49.824 | 114 | 63 | 63 | 80 | 5.3333 | 0.087978
72 | ТП-92 | Т-1ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 122.7806 | 85.9464 | 109 | 135 | 170 | 138 | 9.2 | 0.23874 | 147.5251 | 205.2676 | 173.559
73 |  | Т-2ТМГ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 69.6943 | 48.786 | 76 | 85 | 74 | 78.3333 | 5.2222 | 0.13552
74 | ТП-53 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.2223 | 216.1556 | 226.1439
75 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 79.7777 | 55.8444 | 133 | 64 | 72 | 89.6667 | 5.9778 | 0.1939
76 | ТП-46 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 24.3189 | 17.0232 | 24 | 29 | 29 | 27.3333 | 1.8222 | 0.059108 | 227.2177 | 240.6524 | 267.315
77 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 20.4634 | 14.3244 | 40 | 15 | 14 | 23 | 1.5333 | 0.049737
78 | ТП-40 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 188.3229 | 131.826 | 202 | 203 | 230 | 211.6667 | 14.1111 | 0.36618 | 123.7994 | 188.6596 | 145.6464
79 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 27.8777 | 19.5144 | 24 | 21 | 49 | 31.3333 | 2.0889 | 0.054207
80 | ТП-63 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 41.2234 | 28.8564 | 51 | 58 | 30 | 46.3333 | 3.0889 | 0.080157 | 244.2074 | 272.9452 | 287.3029
81 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 54.5691 | 38.1984 | 41 | 63 | 80 | 61.3333 | 4.0889 | 0.10611
82 | ТП-48 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 77.9983 | 54.5988 | 90 | 99 | 74 | 87.6667 | 5.8444 | 0.09641 | 422.8029 | 456.612 | 497.4151
83 |  | Т-2ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 34.6989 | 24.2892 | 39 | 37 | 41 | 39 | 2.6 | 0.042889
84 | ТП-50 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 18.0909 | 12.6636 | 35 | 14 | 12 | 20.3333 | 1.3556 | 0.035177 | 207.4326 | 247.2028 | 244.0383
85 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 114.4766 | 80.1336 | 129 | 148 | 109 | 128.6667 | 8.5778 | 0.22259
86 | ТП-52 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 26.988 | 18.8916 | 50 | 10 | 31 | 30.3333 | 2.0222 | 0.052477 | 303.2251 | 314.2576 | 356.7355
87 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 9.7869 | 6.8508 | 9 | 9 | 15 | 11 | 0.73333 | 0.01903
88 | КТП-19 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 16.608 | 11.6256 | 39 | 11 | 6 | 18.6667 | 1.2444 | 0.032293 | 323.392 | 328.3744 | 380.4612
89 | ТП-65 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 38.8509 | 27.1956 | 43 | 49 | 39 | 43.6667 | 2.9111 | 0.075543 | 274.8729 | 294.411 | 323.3799
90 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 26.2762 | 18.3934 | 33.6 | 40 | 15 | 29.5333 | 1.9689 | 0.051093
91 | ТП-67 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 37.9611 | 26.5728 | 37 | 35 | 56 | 42.6667 | 2.8444 | 0.073813 | 181.1267 | 228.7887 | 213.0902
92 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 120.9122 | 84.6385 | 141.4 | 151.2 | 115.1 | 135.9 | 9.06 | 0.23511
93 | ТП-68 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 79.1846 | 55.4292 | 98 | 90 | 79 | 89 | 5.9333 | 0.15397 | 232.1666 | 264.5166 | 273.1372
94 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 28.6488 | 20.0542 | 32.2 | 31.2 | 33.2 | 32.2 | 2.1467 | 0.055706
95 | ТП-69 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 65.6906 | 45.9834 | 67.3 | 73.1 | 81.1 | 73.8333 | 4.9222 | 0.081197 | 136.7003 | 197.6902 | 160.8239
96 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 137.6091 | 96.3264 | 144 | 157 | 163 | 154.6667 | 10.3111 | 0.26757
97 | ТП-42 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 63.2883 | 44.3018 | 64.7 | 72.5 | 76.2 | 71.1333 | 4.7422 | 0.12306 | 210.161 | 249.1127 | 247.2483
98 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 66.5506 | 46.5854 | 88 | 67.4 | 69 | 74.8 | 4.9867 | 0.1294
99 | ТП-44 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 37.368 | 26.1576 | 53 | 20.7 | 52.3 | 42 | 2.8 | 0.07266 | 231.7811 | 264.2468 | 272.6836
100 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 70.8509 | 49.5956 | 99.1 | 43.8 | 96 | 79.6333 | 5.3089 | 0.13777
101 | ТП-47 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 910.4046 | 126.9326 | 88.8528 | 157 | 146 | 125 | 142.6667 | 9.5111 | 0.15671 | 72.704 | 132.4928 | 85.5341
102 |  | Т-2ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 72.3634 | 50.6544 | 78 | 88 | 78 | 81.3333 | 5.4222 | 0.17588
103 | ТП-54 | Т-1ТМ | 6 | 320 | 272 | 30.8285 | 462.4277 | 94.3097 | 66.0168 | 112 | 119 | 87 | 106 | 7.0667 | 0.22922 | 146.5503 | 184.1852 | 172.4121
104 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 31.14 | 21.798 | 34 | 28 | 43 | 35 | 2.3333 | 0.06055
105 | ТП-82 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 53.0863 | 37.1604 | 69 | 63 | 47 | 59.6667 | 3.9778 | 0.10322 | 237.6829 | 268.378 | 279.6269
106 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 49.2309 | 34.4616 | 62 | 53 | 51 | 55.3333 | 3.6889 | 0.095727
107 | ТП-51 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 105.9353 | 74.1547 | 159.2 | 97 | 101 | 119.0667 | 7.9378 | 0.20599 | 180.9784 | 228.6849 | 212.9158
108 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 53.0863 | 37.1604 | 60 | 46 | 73 | 59.6667 | 3.9778 | 0.10322
109 | КТП-55 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 94.1911 | 65.9338 | 101 | 118.6 | 98 | 105.8667 | 7.0578 | 0.11642 | 441.3089 | 469.5662 | 519.187
110 | ТП-64 | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 2.2243 | 1.557 | 5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.16667 | 0.004325 | 336.5598 | 337.5918 | 395.9527
111 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 1.2159 | 0.85116 | 2.5 | 1.2 | 0.4 | 1.3667 | 0.091111 | 0.0023643
112 | КТП-18 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 23.1326 | 16.1928 | 35 | 15 | 28 | 26 | 1.7333 | 0.04498 | 316.8674 | 323.8072 | 372.7852
113 | КТП-20 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 22.836 | 15.9852 | 27 | 24 | 26 | 25.6667 | 1.7111 | 0.028226 | 512.664 | 519.5148 | 603.1341
114 | ТП-56 | ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.621 | 909.315 | 173.4943 | 121.446 | 194 | 184 | 207 | 195 | 13 | 0.21445 | 362.0057 | 414.054 | 425.8891
115 | ТП-45 | Т-1ТМ | 6 | 630 | 535.5 | 60.6936 | 910.4046 | 68.2114 | 47.748 | 79 | 80 | 71 | 76.6667 | 5.1111 | 0.084212 | 212.5929 | 250.815 | 250.1093
116 |  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 59.1957 | 41.437 | 67.2 | 59.2 | 73.2 | 66.5333 | 4.4356 | 0.1151
117 | КТП- 90 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 231.2139 | 6.6729 | 4.671 | 9.5 | 6.3 | 6.7 | 7.5 | 0.5 | 0.032437 | 129.3271 | 131.329 | 152.1496
118 | КТП-88 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 231.2139 | 21.7683 | 15.2378 | 20.7 | 30.7 | 22 | 24.4667 | 1.6311 | 0.10582 | 114.2317 | 120.7622 | 134.3902
119 | КТП-13 | ТМ | 6 | 200 | 170 | 19.2678 | 289.0173 | 18.0909 | 12.6636 | 22 | 22 | 17 | 20.3333 | 1.3556 | 0.070353 | 151.9091 | 157.3364 | 178.7166
120 | КТП-78 | ТМ | 6 | 315 | 267.75 | 30.3468 | 455.2023 | 0.29657 | 0.2076 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.33333 | 0.022222 | 0.00073228 | 267.4534 | 267.5424 | 314.6511
121 | КТП-15 | ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 8.0074 | 5.6052 | 6 | 14 | 7 | 9 | 0.6 | 0.01557 | 331.9926 | 334.3948 | 390.5795
122 | КТП-89 | ТМ | 6 | 160 | 136 | 15.4143 | 231.2139 | 2.3726 | 1.6608 | 8 | 0 | 0 | 2.6667 | 0.17778 | 0.011533 | 133.6274 | 134.3392 | 157.2087
123 | КТПН-8 | ТМГ | 6 | 250 | 212.5 | 24.0848 | 361.2717 | 3.8554 | 2.6988 | 6.5 | 4.5 | 2 | 4.3333 | 0.28889 | 0.011995 | 208.6446 | 209.8012 | 245.4642
124 | КТПН-14 | ТМ | 6 | 200 | 170 | 19.2678 | 289.0173 | 7.7109 | 5.3976 | 3 | 12 | 11 | 8.6667 | 0.57778 | 0.029987 | 162.2891 | 164.6024 | 190.9284
125 | ТП-93 (в т.ч. РП-1) | Т-1ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 65.2457 | 45.672 | 72 | 61 | 87 | 73.3333 | 4.8889 | 0.12687 | 178.6651 | 227.0656 | 210.1943
|  | Т-2ТМ | 6 | 400 | 340 | 38.5356 | 578.0347 | 96.0891 | 67.2624 | 99 | 137 | 88 | 108 | 7.2 | 0.18684
Зам. начальника Ковдорского района электрических сетей АО "МЭС" | [7 empty] | М.Ю. Андреев